Практическое задание «Поверочный расчет биофильтров»

Биологические методы очистки сточной воды основаны на жизнедеятельности микроорганизмов, которые способствуют окислению или восстановлению органических веществ, находящихся в сточных водах в виде тонких суспензий, коллоидов и в растворе, и являющихся для микроорганизмов источником питания, в результате чего и происходит извлечение из сточных вод органических загрязнений.

На существующих сооружениях биологической очистки (биофильтрах) очистка происходит в искусственно созданных условиях, процесс очистки идет более интенсивно, чем в естественных условиях.

1 Капельные биофильтры

Назначение: биофильтры должны обеспечивать  биологическую очистку сточных вод от загрязняющих веществ в основном  органического происхождения; эффективно работающие капельные биофильтры  должны обеспечивать  БПКполн  очищенной воды не более 15мг/л.

Описание технологического процесса:

Проходя через  фильтрующую загрузку биофильтра, загрязнённая вода оставляет в ней нерастворенные примеси, не осевшие в первичных отстойниках, а также коллоидные  растворенные органические вещества. Эти вещества  сорбируются  биологической пленкой, покрывающей поверхность каждого кусочка загруженного в биофильтр материала. Густо заселяющие  биопленку  микроорганизмы окисляют  органические вещества  и черпают энергию,  необходимую для своей жизнедеятельности. Часть органических веществ  микроорганизмы используют как пластический материал для увеличения своей массы. Таким образом, из сточной воды удаляются  органические вещества и, в то же время,  увеличивается  масса активной биологической пленки в теле биофильтра. Отработанная  и омертвевшая биопленка  смывается  протекающей сточной  водой и выносится  из тела биофильтра.

В процессе дыхания бактерии используют кислород, он расходуется на окисление и минерализацию органических веществ.  Обмен воздуха в биофильтре  происходит путем естественной  его вентиляции (за счет разницы температур  наружного воздуха и тела биофильтра)  через открытую поверхность биофильтра и дренаж.

Интенсивность биохимических процессов зависит от ряда факторов: температуры, обеспеченности кислородом, состава биоценоза, наличия питательных и токсичных веществ и т.д.

Биофильтры  выполняются в виде сооружений, состоящих из следующих основных частей:

- фильтрующей загрузки (тело фильтра) из гравия, помещенного  обычно в резервуаре с водонепроницаемыми или водопроницаемыми стенками;

- крупность фракций загрузочного материала 20—30 мм;

- водораспределительного устройства (сифон), обеспечивающего равномерное с небольшими интервалами орошение сточной жидкостью поверхности загрузки биофильтра;

- дренажного устройства, при помощи которого удаляется профильтровавшаяся вода;

- воздухораспределительного  устройства, при помощи которого в биофильтр поступает  необходимый  для окислительного процесса  воздух.

Капельные биофильтры  требуют тщательной эксплуатации. При нагрузке по загрязнениям  больше допустимой  для них величины, поверхность биофильтров быстро заиливается, и работа их резко ухудшается.

Техническая характеристика:

Тип биофильтра:  капельный с гравийной загрузкой в закрытых шатровых помещениях;

Количество секций:  2шт;

Размеры  секции: ширина - 18м, длина – 21м;

Высота загрузки:  2м.

На рисунке  4 представлено фото существующего  биофильтра - капельный с гравийной загрузкой в закрытых шатровых помещениях.

Рис. 4 – Существующий  биофильтр - капельный с гравийной

загрузкой в  закрытых  шатровых помещениях

Поверочный расчет биофильтров:

Проверочный расчет выполнен по методике [3-5].

Для расчета биофильтра определяется коэффициент Кbf  [1 п.6.130]:

где Len –БПК полн. сточной воды, подаваемой на биофильтры 225 мг/л;

Lex – БПК полн. очищенной воды, Lex=15мг/л.

При температуре сточной воды Tw=16○C и высоте загрузки Hbf = 2м принята гидравлическая  нагрузка qbf:

qbf = 2м3/м2 сут

Общая требуемая площадь  биофильтров:

,м2

где Q – среднесуточный расход  сточных вод  1191,72 м3/сут

м2

Фактическая площадь биофильтров, принятая по конструктивным размерам, составляет:

Fф=21×18×2=756м2

F < Fф (596 м2 < 756 м2)

Выводы по результатам расчета:

1. Общая требуемая площадь биофильтров меньше фактической, что достаточно для пропуска среднесуточного расхода.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ для ЗАДАНИЯ

В расчете принять среднесуточный расход  сточных вод  равным 1853,0 м3/сут. Техническую характеристику биофильтров принять  как в примере.