Практика 1,2

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ОСАДКОВ

Влажность и зольность, удельное сопротивление сырого осадка, активного ила, смеси осадков сточных вод определяется по ниже приведенной методике.

После тщательного перемешивания осадок из первичных отстойников или иловую смесь (из аэротенков, возвратного ила, метантенков) помещают в два (предварительно высушенных и взвешенных) тигля. Масса сырых навесок должна составлять не менее 50 г. Заполненные осадком тигли взвешивают. Затем осадок выпаривают на водяной или песчаной бане. После выпаривания тигли с осадком сушат в сушильном шкафу до постоянной массы при температуре 105–115 °С. После последнего охлаждения и взвешивания тигли переносят в муфельную печь, и прокаливают при 600–700 °С в течение 4 ч, после охлаждения взвешивают. Результаты измерений заносят в журнал и рассчитывают влажность и зольность осадка в каждом из двух тиглей. Разность между рассчитанными значениями влажности и зольности в двух измерениях не должна превышать 1 %. За окончательный результат принимается среднее значение из двух измерений.

Концентрация осадка твердой фазы осадка С (г/см3), влажность  W (%) и плотность ρ (г/см3), зольность З (%) определяются по ниже приведенным формулам:

# ,                                                               (1.1)

# (1.2)

# где mв – масса чашки с высушенным осадком, г;

# mвл.о. – масса влажного осадка, г.

# ,                                                            (1.3)

# (1.4)

# где m1 – масса тигля с влажным осадком, г;

# m2 – масса тигля с высушенным осадком, г;

# m3 – масса пустого тигля, г.

# Тогда влажность осадка будет равна:

# (1.5)

# Плотность осадка, характеризующая массу единицы объема осадка, выражается отношением массы всех его составляющих компонентов m, г, к объему осадка Vо, см3, и определяется по следующей формуле:

# ,                   (1.6)

# З=100(m4-m3)m2-m3                  (1.7)

# где m4 – масса тигля с прокаленным осадком, г.

Определение удельного сопротивления осадка осуществлялось объемным способом, который рекомендован в качестве стандартного. Исследования проводятся на лабораторном стенде, изображенном на рисунке 1.

С целью сопоставления водоотдающей способности осадков удельное сопротивление определялось для различных осадков при равном объеме исследуемого осадка и при одном и том же постоянном давлении.

При закрытом запорном кране включается вакуум-насос и доводится значение вакуума до заданного значения. После на дно воронки Бюхнера укладывается промытый и слегка смоченный двойной слой фильтровальной бумаги, наливается 200-300 мл (см3) осадка и открывается запорный кран. При этом происходит некоторое падение вакуума и значение вакуума необходимо поднять до заданного значения.

Затем с помощью мерного цилиндра замеряется объем фильтрата, полученный при повышении вакуума до заданного значения и одновременно включается секундомер. Дальнейшее фильтрование производят при постоянном вакууме. Количество образующегося фильтрата замеряют вначале за более короткие промежутки, а спустя некоторое время скорость фильтрования замедляется, и промежуток времени замеров можно увеличить. С прекращением поступления фильтрата или с появлением трещин в осадке выключался компрессор и определялся конечный объем фильтрата.

Удельное сопротивление, см/г, вычисляется по формуле:

# (1.7)

# где  P – давление при котором осуществляется фильтрование, Па;

# F – площадь фильтрующей поверхности, см2;

# η – динамическая вязкость фильтрата, принимается равной вязкости

# воды, Па∙с;

# С – концентрация твердой фазы осадка – масса сухого вещества

# осадка, приходящиеся на единицу объема в естественном

# состоянии, г/см3;

b – параметр, зависящий от условий опыта и определяемый по

графику построенному в координатах Vф – t/Vф (Vф – объем

фильтрата, см3, полученный за время фильтрования t, с), b=m/n

Рисунок 1 – Установка для определения удельного сопротивления осадка