Практика 4

Расчет вертикального илоуплотнителя

Илоуплотнители предназначены для уменьшения влажности, а следовательно, и уменьшения объема избыточного активного ила.  Активный ил, уплотненный в илоуплотнителях вертикального типа, имеет среднюю влажность 98%Илоуплотнители рассчитываются на максимальный часовой приток, м3/ч, избыточного активного ила:

qмакс=Пmax∙Q 24C           (2.1)

где Пmax – максимальный прирост активного ила, мг/л:

Пmax= 1Пр = 1,3(0,8 b’+0,3La)           (2.2)

Q – расчетный расход сточных вод, м3/сут; С – концентрация избыточного активного ила при влажности 99,6%: С=4000 г/м3.

Полезная площадь поперечного сечения илоуплотнителей, м2:

F=qж3,6v             (2.3)

где qж – максимальный объем жидкости, м3, отделяемой в процессе уплотнения ила за 1 ч:

qж = qмаксP1-P2 100-P2       (2.4)

где Р1 и Р2 – влажность соответственно поступающего и уплотненного ила, %;

v – скорость движения жидкости в отстойной зоне вертикального уплотнителя, ≤0,1 мм/с.

По полученным результатам выбирается типовая конструкция илоуплотнителей, в качестве которых используются первичные вертикальные отстойники. Основные типоразмеры отстойников приведены в таблице 2.1.

Требуемое количество уплотнителей определяется по формуле:

N=Fполfпол                 (2.5)

где fпол – полезная площадь одного отстойника, м2, (табл. 2.1)

Если, согласно расчетам, необходимо применение более четырех вертикальных илоуплотнителей диаметром D=9 м, то целесообразным  является применение илоуплотнителей радиального типа.

Таблица 2.1- Отстойники канализационные первичные вертикальные

| Типовой проект | Диаметр, м |  | Высота, м |  | Расчетная глубина проточной части, м | Площадь, м2 |  |  | Объем, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отстойника | центральной трубы | цилиндрической части | конической |  | общая | центральной трубы | полезная | цилиндрической части | конической части |
| 902-2-19 | 4 | 0,7 | 4,1 | 1,8 | 3,8 | 12,55 | 0,38 | 12,11 | 51,50 | 8,35 |
| 902-2-165 | 6 | 1,0 | 4,2 | 3,3 | 3,8 | 28,30 | 0,78 | 27,50 | 119,0 | 32,0 |
| 902-2-166 | 9 | 1,4 | 4,2 | 5,1 | 3,8 | 63,60 | 1,55 | 62,05 | 263,0 | 71,3 |

Продолжительность уплотнения активного ила, ч:

Т=h3,6v          (2.6)

где h – расчетная глубина проточной части илоуплотнителя, м.

Время уплотнения ила в вертикальных илоуплотнителях составляет  10-12 часов.

Продолжительность хранения уплотненного ила в иловой части илоуплотнителя, ч:

Тил=Wил∙Nqу          (2.7)

где Wил – объем иловой (конической) части типового отстойника, м3;

qу – часовой расход уплотненного ила, м3:

qу = qмакс100-P1 100-P2       (2.8)

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1 «Методика проведения технологического контроля работы сооружений по очистке сточных вод». Приказ Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12 2011г. № 539.

2 СН РК 4-01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения». Приказ АДС и ЖКХ от 29.12.2011 №539 с 01.05.2012г.

3 СНиП РК 4.01-02-2009. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Приказ АДС и ЖКХ от 25.12.2009 №269 с 01.04.2010г.

4 Туровский И. С. Осадки сточных вод. Обезвоживание и обеззараживание. – М.: ДеЛи принт, 2008. – 376 с.

5  Туровский И. С. Обработка осадков сточных вод. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1988. – 256 с.: ил.

6 Журба М. Г., Соколов Л. И., Говорова Ж. М. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2004. – 496 с.

8 Ласков Ю.М., Воронов Ю.В., Калицун В.И. Примеры расчетов канализационных сооружений. – М.: Высшая школа, 1991. – 232 с.

10 Лапицкая М. П., Зуева Л. И., Балаескул Н. М., Кулешова Л. В. Очистка сточных вод (примеры расчетов): (Учеб. пособие для вузов по спец. «Водоснабжение и канализация») – Мн.: Высш. школа, 1983.-255 с., ил.

11 Калицун В. И. и др. Лабораторный практикум по водоотведению и очистке сточных вод. – М.: Строийздат, 2000. – 272 с.