Практика 5

Конструкции радиальных илоуплотнителей

- Изучить конструкции радиальных илоуплотнителей

- Составить презентацию по 1 изученной конструкции

Уплотнение — наиболее простой, дешевый и распространенный способ уменьшения объема осадка, обеспечивающий повышение производительности последующих сооружений очистки сточных вод. Для уплотнения активного ила на канализационных очистных сооружениях чаще всего применяют гравитационные илоуплотнители радиального типа, оборудованные илоскребами или илососами. При использовании илоуплотнителей радиального типа получается активный ил более высокой концентрации при меньшей длительности уплотнения. Расчет подобных изделий для очистных сооружений как правило индивидуален и четко соответствует требованиям очистных сооружений. Технологии для проектирования и расчета радиальных илоуплотнителей рекомендуют принимать отношение диаметра к глубине равным 6—7.

Избыточный активный ил поступает в уплотнители непрерывно или периодически, уплотненный осадок удаляется чаще всего периодически.

Иловая вода, выделяющаяся в процессе уплотнения, насосами подаётся перед аэротенками. Содержание взвешенных веществ и БПКполн этой воды составляет 200-250 мг/л.

Гравитационные илоуплотнители применяются двух конструкций: вертикальные и радиальные (см. вертикальные и радиальные отстойники).

Из вертикальных илоуплотнителей осадок удаляется под гидростатическим давлением не менее 1,5 м водяного столба, из радиальных - илососами, работающими под таким же гидростатическим давлением.

Диаметры вертикальных уплотнителей рекомендуется принимать от 4 до 9 м, радиальных - 18, 24 и 30 м.

Количество вертикальных уплотнителей может приниматься до 4-6; при большем количестве рекомендуются радиальные илоуплотнители.

При проектировании известны: суточный расход избыточного активного ила и его влажность.

Конструкции илоуплотнителей GTS (ConThick 514), установленные в соответствующих радиальных резервуарах на очистных сооружениях, представляют собой расчитанную под требования объекта полностью укомплектованную скребковую систему, предназначенную для обезвоживания осадка в технологическом процессе очистки сточных вод.

Принцип работы

Металлическая конструкция радиального илоуплотнителя GTS (ConThick 514) устанавливается в круглые резервуары-отстойники, предназначенные для обработки и уплотнения осадка с целью для последующего  их обезвоживания (сжатие, центрифугирование и пр.).
Обезвоживание осадка в резервуаре илоуплотнителя осуществляется с помощью вертикальных стержней, которые, медленно вращаясь, удаляют воздух, имеющийся в осадке. Вертикальные стержни скребка илоуплотнителя GTS (ConThick 514) спрессовывают осадок, который, затем, перемещается специальными скребками к выходному лотку, расположенному в центре резервуара. Освободившаяся при этом вода удаляется из резервуара по специальному трубопроводу. Круговое движение конструкций радиального илоуплотнителя GTS (ConThick 514) осуществляется приводным двигателем, расположенным в центральном шахтном колодце, закрепленным к основанию резервуара.