Практика 6

Расчет  радиальных илоуплотнителей

Необходимый объем илоуплотнителя, м3:

W= qмакс∙T              (2.9)

где Т – продолжительность уплотнения, согласно требований  /1/.

По полученным результатам выбирается типовая конструкция илоуплотнителей, в качестве которых используются вторичные радиальные отстойники. Основные типоразмеры отстойников приведены в таблице 1.

Таблица 1- Отстойники канализационные вторичные радиальные

| Диаметр, м | Объем, м3 |  | Глубина, м |  | Расстояние, м |  |  | Типовой проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зоны отстаивания | иловой зоны | гидравлическая | зоны отстаивания | А | В | С |  |
| 18 | 788 | 160 | 3,7 | 3,1 | 12,5 | 11,0 | 12,5 | 902-2-8776 |
| 24 | 1400 | 280 | 3,7 | 3,1 | 15,5 | 14,0 | 15,5 | 902-2-8875 |
| 30 | 2190 | 440 | 3,7 | 3,1 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 902-2-8975 |
| 40 | 4580 | 915 | 4,35 | 3,65 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 902-2-9075 |

Требуемое количество илоуплотнителей:

N=WWз.о.      (2.10)

где Wз.о. – объем зоны отстаивания типового отстойника, м3

Нагрузка на зеркало уплотнителя:

q0= qмаксN∙π∙R2     (2.11)

где R – радиус отстойника, м.

Нагрузка должна находится в пределах допустимой для радиальных илоуплотнителей (q0=0,2-0,5 м3/(м2∙ч)).

Расчетный расход уплотненного ила при его влажности 97,3% (согласно требований /1/), м3/ч:

qу = qмакс100-P1 100-P2     (2.12)

Максимальный объем жидкости, отделяющийся в процессе уплотнения, м3/ч:

qж = qмаксP1-P2 100-P2       (2.13)

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1 «Методика проведения технологического контроля работы сооружений по очистке сточных вод». Приказ Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12 2011г. № 539.

2 СН РК 4-01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения». Приказ АДС и ЖКХ от 29.12.2011 №539 с 01.05.2012г.

3 СНиП РК 4.01-02-2009. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Приказ АДС и ЖКХ от 25.12.2009 №269 с 01.04.2010г.

4 Туровский И. С. Осадки сточных вод. Обезвоживание и обеззараживание. – М.: ДеЛи принт, 2008. – 376 с.

5  Туровский И. С. Обработка осадков сточных вод. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1988. – 256 с.: ил.

6 Журба М. Г., Соколов Л. И., Говорова Ж. М. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2004. – 496 с.

8 Ласков Ю.М., Воронов Ю.В., Калицун В.И. Примеры расчетов канализационных сооружений. – М.: Высшая школа, 1991. – 232 с.

10 Лапицкая М. П., Зуева Л. И., Балаескул Н. М., Кулешова Л. В. Очистка сточных вод (примеры расчетов): (Учеб. пособие для вузов по спец. «Водоснабжение и канализация») – Мн.: Высш. школа, 1983.-255 с., ил.

11 Калицун В. И. и др. Лабораторный практикум по водоотведению и очистке сточных вод. – М.: Строийздат, 2000. – 272 с.