Практика 8

Расчет конструкции метантенка

Анаэробное сбраживание применяется для обработки сырого осадка, активного ила, а также их смеси. Сбраживание рекомендуется перед сушкой на иловых площадках, а также перед обезвоживанием на фильтрах и осуществляется в метантенках в мезофильных или термофильных условиях. Газы брожения используются на энергетические нужды станции, в частности для получения пара, используемого при подогреве метантенков.

Определяем суточный расход смеси, сырого осадка и уплотненного избыточного активного ила, загружаемого в метантенк.

Расход осадка из первичных отстойников (считая по сухому веществу):

Qсух=bобщ∙Э∙К1000∙1000∙100∙Qср.сут     (3.1)

где bобщ – концентрация взвешенных веществ в сточной жидкости до отстаивания, г/м3;

Э – эффект задерживания взвешенных веществ в первичных отстойниках, %;

К – коэффициент, учитывающий увеличение объема осадка за счет крупных фракций взвеси, не улавливаемых при отборе проб для анализа: К = 1,1-1,2;

Q – расчетный приток сточных вод, м3/сут.

Расход избыточного активного ила, т/сут:

Uсух=Пр∙n∙Q1000∙1000                      (3.2)

где Пр – прирост ила в аэротенках, г/м3 (см. расчет илоуплотнителей);

n – коэффициент, учитывающий неравномерность прироста ила в процессе очистки: n = 1,3.

Расход беззольного вещества сырого осадка, т/сут:

Qбез=Qсух100-Вг∙(100-Зос)100∙100       (3.3)

Расход беззольного вещества избыточного активного ила, т/сут:

Uбез=Uсух100-Вг∙(100-Зил)100∙100         (3.4)

где Вг – гигроскопическая влажность сырого осадка и ила – принимается 5-6%;

Зос и Зил – зольность сухого вещества соответственно сырого осадка и активного ила: в среднем Зос = 27%, Зил=25%.

Расход сырого осадка Vос и избыточного активного ила Vил, м3/сут:

Vос= Qсух∙100(100-Рос)∙ρос          (3.5)

Vил= Uсух∙100(100-Рил)∙ρил         (3.6)

где Рос, Рил – влажность соответственно сырого осадка и уплотненного активного ила;

ρос и ρил – плотность соответственно сырого осадка и уплотненного ила, которую для практических расчетов можно принимать равной единице.

Общий расход смеси, загружаемой в метантенк, м3/сут:

Vобщ=Vос+Vил           (3.7)

Средняя влажность смеси, %:

Рсм=100∙1-Qсух+UсухVос+Vил   (3.8)

Объем метантенка, м3:

W=Vобщ∙100d                (3.9)

где d – суточная доза загрузки осадка, %: принимается по таблице 9.35 /1/.

Так как в сточных водах содержатся ПАВ, необходимо проверить суточную дозу загрузки, %, по формуле:

d=10gC∙(100-P)           (3.10)

где С – содержание ПАВ в сухом осадке, мг/л: принимается по таблице 9.36 /1/;

Рсм – влажность загружаемого осадка, %;

g – предельная допустимая загрузка на единицу рабочего объема метантенков в сутки, г/м3.

Если суточная доза, определенная по формуле (3.10), менее  указанной в табл. 9.35 /1/ для заданной влажности осадка, то объем метантенка необходимо откорректировать с учетом дозы загрузки. Если суточная доза равна или превышает приведенную в табл. 9.35 /1/, то корректировка не  производится.

По полученным результатам выбирается типовая конструкция метантенка. Основные типоразмеры метантенков приведены в таблице 1.

Таблица 1- Метантенки

| Типовой проект | Диаметр, м | Полезный объем, м3 | Высота, м |  |  |  | Отметка уровня осадка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | верхней конической части | цилиндрической части | нижней конической части | горловины |  |
| 902-2-227 | 12,5 | 1000 | 1,90 | 6,5 | 2,15 | 1,0 | 8,66 |
| 902-2-228 | 15,0 | 1600 | 2,35 | 7,3 | 2,60 | 1,4 | 9,82 |
| 902-2-229 | 17,5 | 2500 | 2,50 | 8,6 | 3,05 | 1,5 | 11,26 |
| 902-2-230 | 20,0 | 4000 | 2,90 | 10,6 | 3,50 | 1,5 | 13,66 |

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1 «Методика проведения технологического контроля работы сооружений по очистке сточных вод». Приказ Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12 2011г. № 539.

2 СН РК 4-01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения». Приказ АДС и ЖКХ от 29.12.2011 №539 с 01.05.2012г.

3 СНиП РК 4.01-02-2009. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Приказ АДС и ЖКХ от 25.12.2009 №269 с 01.04.2010г.

4 Туровский И. С. Осадки сточных вод. Обезвоживание и обеззараживание. – М.: ДеЛи принт, 2008. – 376 с.

5  Туровский И. С. Обработка осадков сточных вод. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1988. – 256 с.: ил.

6 Журба М. Г., Соколов Л. И., Говорова Ж. М. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2004. – 496 с.

8 Ласков Ю.М., Воронов Ю.В., Калицун В.И. Примеры расчетов канализационных сооружений. – М.: Высшая школа, 1991. – 232 с.

10 Лапицкая М. П., Зуева Л. И., Балаескул Н. М., Кулешова Л. В. Очистка сточных вод (примеры расчетов): (Учеб. пособие для вузов по спец. «Водоснабжение и канализация») – Мн.: Высш. школа, 1983.-255 с., ил.

11 Калицун В. И. и др. Лабораторный практикум по водоотведению и очистке сточных вод. – М.: Строийздат, 2000. – 272 с.