Практика 11

Расчет сооружений для аэробной стабилизации осадка

Аэробная стабилизация заключается в длительном аэрировании активного ила или его смеси с сырым осадком первичных отстойников в сооружениях типа аэротенков.

Необходимый объем стабилизатора, м3:

W=T∙Vобщ         (3.18)

где Vобщ - общий расход смеси, м3/сут, см. расчет метантенков; Т – время стабилизации смеси при расчетной температуре t, сут, определяется по формуле:

Т=Т201,0820-t=2,09+9,22lgB+11,0820-t   (3.19)

где Т и Т20 – соответственно время стабилизации смеси при температуре 20 ̊С, сут;

В – отношение расходов сырого осадка и избыточного активного ила по сухому веществу:

В= QсухUсух                (3.20)

В качестве стабилизатора возможно использование аэротенков, типоразмер которого выбирается в зависимости от необходимого объема стабилизатора. Основные параметры типовых конструкций аэротенков приведены в приложении А.

Длина секции стабилизатора, м:

l=WN∙n∙b∙h         (3.21)

где N – количество секций;

n – количество коридоров;

b – ширина коридора, м;

h – рабочая глубина, м.

Удельный расход воздуха, подаваемого в стабилизатор на 1 кг беззольного вещества осадка, определяется по формуле:

D=1000qсмК1К2n1n2(Cp-C)32,9        (3.22)

где К1=1,34 – коэффициент, учитывающий тип аэратора, принимается по табл 9.18 /СН РК 4.01-03-2011/;

К2 -  коэффициент, зависящий от глубины погружения аэратора, принимается по табл 9.19 /СН РК 4.01-03-2011/;

n1 – коэффициент, учитывающий температуру смеси:

n1=1+0,02tcp-20        (3.23)

где tcp – средняя месячная температура смеси в летнее время,  ̊С;

n2 – коэффициент, учитывающий отношение скорости переноса кислорода в иловой смеси к скорости переноса его в чистой воде;

Ср – растворимость кислорода воздуха в воде, мг/л:

Ср=Ст10,3+h210,3               (3.24)

где Ст – растворимость кислорода воздуха в воде при расчетной температуре, мг/л;

h – глубина погружения аэратора, м (принимается равной глубине стабилизатора);

С – средняя концентрация кислорода в стабилизаторе, принимается 1-2 мг/л;

q – удельный расход кислорода (в килограммах на килограмм беззольного вещества): для активного ила qил = 0,2-0,3; для сырого осадка qос = 1,0-1,2;

для смеси:

qсм=qил+qос∙В11+B1           (3.25)

где В1 определен по формуле:

В1=QбезUбез             (3.26)

где Qбез, Uбез – расход беззольного вещества сырого осадка и избыточного активного ила, т/сут (см. расчет метантенков).

Часовой расход воздуха, м3:

Qв=DQбез+Uбез100024           (3.27)

Влажность стабилизированного осадка, %:

Рст=100-100+Рсм100-З100-у10000       (3.28)

Необходимый объем уплотнителей, м3, стабилизированного осадка при времени уплотнения 6-8 ч составит:

Wу=Vобщ∙t24            (3.29)

В качестве уплотнителей принимаем первичные вертикальные отстойники.

Влажность уплотненного стабилизированного осадка принимаем 96%. Расход уплотненного стабилизированного осадка, м3/сут:

Vст=Vобщ(100-Рст)100-96        (3.30)

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1 «Методика проведения технологического контроля работы сооружений по очистке сточных вод». Приказ Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12 2011г. № 539.

2 СН РК 4-01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения». Приказ АДС и ЖКХ от 29.12.2011 №539 с 01.05.2012г.

3 СНиП РК 4.01-02-2009. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Приказ АДС и ЖКХ от 25.12.2009 №269 с 01.04.2010г.

4 Туровский И. С. Осадки сточных вод. Обезвоживание и обеззараживание. – М.: ДеЛи принт, 2008. – 376 с.

5  Туровский И. С. Обработка осадков сточных вод. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1988. – 256 с.: ил.

6 Журба М. Г., Соколов Л. И., Говорова Ж. М. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2004. – 496 с.

8 Ласков Ю.М., Воронов Ю.В., Калицун В.И. Примеры расчетов канализационных сооружений. – М.: Высшая школа, 1991. – 232 с.

10 Лапицкая М. П., Зуева Л. И., Балаескул Н. М., Кулешова Л. В. Очистка сточных вод (примеры расчетов): (Учеб. пособие для вузов по спец. «Водоснабжение и канализация») – Мн.: Высш. школа, 1983.-255 с., ил.

11 Калицун В. И. и др. Лабораторный практикум по водоотведению и очистке сточных вод. – М.: Строийздат, 2000. – 272 с.