Практик 13

Расчет песковых площадок

Для подсушивания песка, поступающего из песколовок, предусматриваются площадки с ограждающими валиками, располагаемые вблизи песколовок.

Полезная площадь песковых площадок:

F=0,02∙Nпр∙3651000∙h                 (4.1)

где h – нагрузка на иловую площадку, принимается не более 3 м3/м2∙год;

0,02 – объем задерживаемого песка влажностью 60 % и плотностью 1,5 т/м3 на одного жителя в сутки, л;

Nпр – приведенное население, чел;

Влияние производственных сточных вод на состав общего стока может учитываться по эквивалентному населению. Эквивалентное население Nэкв – это такое число жителей, которые вносят такое же количество загрязнений, что и данный расход производственных сточных вод. Сумма расчетного N и эквивалентного Nэкв числа жителей называется приведенным населением Nпр:

Nпр=N+Nэкв             (4.2)

Приведенное население по взвешенным веществам будет равно:

Nпр=N+bпр∙Qпр65         (4.3)

где bпр – концентрация взвешенных веществ в производственных сточных водах, г/м3;

Qпр – средний суточный расход производственных сточных вод, м3/сут;

65 – масса взвешенных веществ на одного жителя, г/сут.

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1 «Методика проведения технологического контроля работы сооружений по очистке сточных вод». Приказ Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12 2011г. № 539.

2 СН РК 4-01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения». Приказ АДС и ЖКХ от 29.12.2011 №539 с 01.05.2012г.

3 СНиП РК 4.01-02-2009. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Приказ АДС и ЖКХ от 25.12.2009 №269 с 01.04.2010г.

4 Туровский И. С. Осадки сточных вод. Обезвоживание и обеззараживание. – М.: ДеЛи принт, 2008. – 376 с.

5  Туровский И. С. Обработка осадков сточных вод. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1988. – 256 с.: ил.

6 Журба М. Г., Соколов Л. И., Говорова Ж. М. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2004. – 496 с.

8 Ласков Ю.М., Воронов Ю.В., Калицун В.И. Примеры расчетов канализационных сооружений. – М.: Высшая школа, 1991. – 232 с.

10 Лапицкая М. П., Зуева Л. И., Балаескул Н. М., Кулешова Л. В. Очистка сточных вод (примеры расчетов): (Учеб. пособие для вузов по спец. «Водоснабжение и канализация») – Мн.: Высш. школа, 1983.-255 с., ил.

11 Калицун В. И. и др. Лабораторный практикум по водоотведению и очистке сточных вод. – М.: Строийздат, 2000. – 272 с.