Практика 18

Обезвоживание осадков на фильтр-прессах

- Изучить конструкции и принцип работы фильтр-прессов

- Составить презентацию по 1 изученной конструкции

При фильтр-прессовании осадки городских сточных вод обезвоживаются до влажности 55-70%.

Анаэробно сброженные осадки сточных вод имеют высокое удельное сопротивление, что затрудняет процесс обезвоживания их на фильтр-прессах. Устойчивая работа фильтр-пресса обеспечивается при условии, что удельное сопротивление осадка не превышает 60∙1010 см/г. Поэтому сброженный осадок перед фильтр-прессованием подвергается промывке с последующим уплотнением и обработке химическими реагентами.

Фильтр-пресс — аппарат периодического действия для разделения под давлением жидких неоднородных систем (суспензий, пульп) на жидкую фазу (фильтрат) и твердую фазу (осадок, кек). Фильтр-прессы применяются для фильтрования широкого класса суспензий, а также пригодны для разделения суспензий с небольшой концентрацией твердых частиц и суспензий с повышенной температурой, охлаждение которых недопустимо вследствие выпадения кристаллов из жидкости.

Классификация фильтр-прессов

- По типу фильтровального пакета

- По типу привода

- По типу подвески плит

- По расположению плит

- По типу отвода фильтрата