Практика 19

Расчет фильтр-пресса

Промывка осадка производится очищенной сточной (технической) водой. Суточный расход промывной воды на 1 м3 осадка, сброженной в мезофильных условиях смеси осадка из первичных отстойников и избыточного активного ила n=2-3 м3, для термофильной сброженной смеси n=3-4 м3. Продолжительность промывки Тпр=15-20 мин.

Суточный объем смеси осадка и промывной воды, м3:

Wсм=Vобщ1+n               (5.12)

где  Vобщ – объем осадка, подаваемого на обезвоживание, м3/сут;

n – расход промывной воды на 1 м3 промываемого осадка, м3.

Объем промывных резервуаров, м3:

Wпр=Wсм∙Tпр24∙60                 (5.13)

где Тпр – продолжительность промывки, мин.

После это определяем количество резервуаров промывной воды.

Перемешивание смеси осадка и промывной воды производится сжатым воздухом из расчета 0,5 м3 на 1 м3 смеси.

Расход воздуха для перемешивания, м3/ч:

V=Wсм24∙q                  (5.14)

где q – удельный расходы воздуха, м3/м3.

Промывные резервуары размещаются, как правило, в специальном помещении – камере промывки. Здесь же могут быть резервуар для иловой воды  и насосы для ее перекачки.

Уплотнение смеси промытого осадка и воды осуществляется в радиальных или вертикальных отстойниках-уплотнителях, рассчитанных на 12-18 часовое пребывание в них смеси. Число уплотнителей не менее 2.

Рабочий объем уплотнителей, м3:

Wупл=Wсм24∙Т         (5.15)

где Т – продолжительность уплотнения, ч.

Объем иловой части, м3, уплотнителей рассчитывается на хранение осадка влажностью 94-96% в течение 2 сут:

Wил=Vобщ∙(100-Р1)∙2100-Р2             (5.16)

где Р1 и Р2 – влажность промытого и уплотненного осадка соответственно, %.

Общий объем уплотнителей, м3:

Wобщ=Wупл+Wил              (5.17)

После определения общего объема в качестве уплотнителя принимаем типовой отстойник в количестве не менее двух.

Расход промытого и уплотненного осадка, м3/сут, влажностью Р2:

Wос=Vобщ∙100-Р1100-Р2               (5.18)

Расход сливной воды, отводимой из уплотнителей осадка, м3/сут:

Qсл=Vсм-Vос                        (5.19)

Концентрация загрязнений в сливной воде принимается: по взвешенным веществам -1000-1500, по БПК20 -600-900.

Так как сливная вода подается, как правило, в приемную камеру очистных сооружений, необходимо учитывать дополнительную концентрацию загрязнений, поступающих с ней на очистку.

Концентрация взвешенных веществ и БПК20 в поступающем на очистку стоке, мг/л:

bобщ´=bобщ∙Qср.сут+bсл∙QслQср.сут+Qсл              (5.20)

Lобщ´=Lобщ∙Qср.сут+Lсл∙QслQср.сут+Qсл              (5.21)

Учитывая увеличение концентрации загрязнений в общем стоке, проверяем эффективность работы первичных отстойников и аэротенков.

Вынос взвеси из первичных отстойников при отведении сливной воды в начало сооружений по очистке сточных вод, мг/л:

b´´=bобщ,(100-Эос)100             (5.22)

Если вынос взвеси не превышает 150 мг/л, то мероприятий по интенсификации первичного отстаивания не предусматривать.

Для обезвоживания осадков сточных вод принимают автоматизированные фильтр-прессы ФПАКМ горизонтальными камерами.

При фильтр-прессовании осадки городских сточных вод обезвоживаются до  влажности 55-70%.

Обезвоживание городских сточных вод на ФКАПМ производится при следующих показателях: массовая доля FeCl3 -2-9%; извести – 6-25%; исходная влажность – 93-97,5%; пропускная способность на единицу площади -14-17 кг/(м∙ч); влажность обезвоженного осадка - 42-56%.

Расход извести Qи по чистому продукту, т/сут,  при дозе извести Ди, % массы сухого вещества осадка:

(5.23)

В товарном реагенте содержится 70 %  чистого продукта, тогда расход извести по товарному продукту составит:

(5.24)

Аналогично определяется доза коагулянта.

Необходимая рабочая площадь фильтр-прессов, м2:

F=Wос∙100-Р11000100qT                    (5.25)

где Wос – расход смеси, поступающей на обезвоживание, м3/сут;

Р1 – влажность обезвоженного осадка, %;

q – пропускная способность фильтр-пресса, кг/(м∙ч);

Т – продолжительность работы фильтр-пресса за сутки ч.

Объем образующегося кека, м3:

Wк=Wос(100-Р1)100-Р2                           (5.26)

Расход фильтрата, м3:

Qф=Wос-Wк                        (5.27)

Фильтрат направляется в первичные отстойники или сбрасывается во внутриплощадочную сеть канализации.

Площадь площадки для складирования кека, м2:

F=Wк∙Т∙30h                            (5.28)

где h – высота слоя кека, м;

Т – продолжительность хранения кека, мес.

При проектировании механического обезвоживания осадка необходимо предусматривать аварийные иловые площадки на 20% годового количества осадка (см. раздел 4).

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1 «Методика проведения технологического контроля работы сооружений по очистке сточных вод». Приказ Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12 2011г. № 539.

2 СН РК 4-01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения». Приказ АДС и ЖКХ от 29.12.2011 №539 с 01.05.2012г.

3 СНиП РК 4.01-02-2009. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Приказ АДС и ЖКХ от 25.12.2009 №269 с 01.04.2010г.

4 Туровский И. С. Осадки сточных вод. Обезвоживание и обеззараживание. – М.: ДеЛи принт, 2008. – 376 с.

5  Туровский И. С. Обработка осадков сточных вод. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1988. – 256 с.: ил.

6 Журба М. Г., Соколов Л. И., Говорова Ж. М. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2004. – 496 с.

8 Ласков Ю.М., Воронов Ю.В., Калицун В.И. Примеры расчетов канализационных сооружений. – М.: Высшая школа, 1991. – 232 с.

10 Лапицкая М. П., Зуева Л. И., Балаескул Н. М., Кулешова Л. В. Очистка сточных вод (примеры расчетов): (Учеб. пособие для вузов по спец. «Водоснабжение и канализация») – Мн.: Высш. школа, 1983.-255 с., ил.

11 Калицун В. И. и др. Лабораторный практикум по водоотведению и очистке сточных вод. – М.: Строийздат, 2000. – 272 с.