Практика 22

Расчет сооружений термической сушки осадков

Смесь сырого осадка и уплотненного активного ила подается на вакуум-сушильные установки. Процесс сушки происходит под вакуумом, создаваемым конденсацией вторичного пара в барометрическом конденсаторе и с помощью вакуум-насоса.

Вакуум-сушильные установки применяют однокорпусные и двухкорпусные (с использование вторичного пара). В течение одного цикла сушки в непрерывном режиме обрабатывается тройной рабочий объем аппарата (1/2 геометрического объема).

Количество испаряемой воды, м3/сут:

W=Q(1-100-W1100-W2)         (6.1)

где Q – расход смеси осадка и ила, м3/сут;

W1 и W2 – начальная и конечная влажность осадка, %.

Объем осадка, обрабатываемый за один цикл сушки, м3:

Qц=3Wа2         (6.2)

где Wа – рабочий объем аппарата, м3.

Количество воды, выпариваемой в аппарате за 1 цикл, м3:

Wц=Qц(1-100-W1100-W2)        (6.3)

Требуемое количество циклов для испарения суточного объема воды:

nц=WWц          (6.4)

Продолжительность цикла сушки одного сушильного аппарата, ч:

τ=WцР         (6.5)

где Р – производительность аппарата по испаряемой влаге, кг/ч.

Количество циклов сушки на один аппарат в сутки:

n1=24τ           (6.6)

Число сушилок:

n=nцn1              (6.7)

Расход пара:

D=1.4W24            (6.8)

где 1,4 – коэффициент, учитывающий количество пара, необходимое для нагревания осадка до температуры кипения, и потери в окружающую среду.

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1 «Методика проведения технологического контроля работы сооружений по очистке сточных вод». Приказ Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12 2011г. № 539.

2 СН РК 4-01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения». Приказ АДС и ЖКХ от 29.12.2011 №539 с 01.05.2012г.

3 СНиП РК 4.01-02-2009. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Приказ АДС и ЖКХ от 25.12.2009 №269 с 01.04.2010г.

4 Туровский И. С. Осадки сточных вод. Обезвоживание и обеззараживание. – М.: ДеЛи принт, 2008. – 376 с.

5  Туровский И. С. Обработка осадков сточных вод. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1988. – 256 с.: ил.

6 Журба М. Г., Соколов Л. И., Говорова Ж. М. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2004. – 496 с.

8 Ласков Ю.М., Воронов Ю.В., Калицун В.И. Примеры расчетов канализационных сооружений. – М.: Высшая школа, 1991. – 232 с.

10 Лапицкая М. П., Зуева Л. И., Балаескул Н. М., Кулешова Л. В. Очистка сточных вод (примеры расчетов): (Учеб. пособие для вузов по спец. «Водоснабжение и канализация») – Мн.: Высш. школа, 1983.-255 с., ил.

11 Калицун В. И. и др. Лабораторный практикум по водоотведению и очистке сточных вод. – М.: Строийздат, 2000. – 272 с.