Практика 24

Технологический контроль работы сооружений по обработке осадков

Задачами технологического контроля на очистных сооружениях являются: оценка эффективности процесса очистки сточных вод и обработки осадка, выявление причин возникающих нарушений, своевременная регистрация отклонений качества очистки от проектных или нормативных показателей и разработка основных мероприятия по их устранению.

Сбраживание осадка производится в метантенках, эффективность работы, которых оценивается по влажности и зольности загружаемого и выгружаемого осадка; по количеству выделившегося газа; анализу иловой жидкости и газа брожения.

В процессе сбраживания от 35 до 55% органического вещества распадается с выделением газа и продуктов распада в иловую воду. По современным представлениям газы брожения продуцируют только жиро-, белково- и углеводоподобные соединения, при распаде остальных органических компонентов осадков продукты распада переходят в растворенную фазу (в иловую воду). В результате брожения увеличивается влажность и зольность осадков. Больше всего газов образуется при распаде жироподобных веществ, меньше всего при распаде белковоподобных.

Количество выходящего газа рассчитывается следующим образом: при сбраживании жироподобных выделяется 1250 см3 газа с 1 г распавшихся веществ. В составе газов находится 68% метана и 32% углекислого. Плотность газа такого состава составляет 1,05 г/дм3. Следовательно, при распаде 1 г жироподобных веществ выделяется газов (по массе):

1,25  1,05 = 1,31 г/г

Превышение масс образовавшихся газов над массой исходного вещества объясняется участием воды в реакциях брожения. Было установлено, что биохимическим путем жироподобные вещества не могут быть сброжены на 100%. Предел брожения жироподобных 70%. Поэтому при распаде 1 г загружаемых в метантенки жироподобных максимально может образоваться газов:

1,318  0,7= 0,92 г/г

Для углеводоподобных веществ, направляемых с осадком для брожения, принято, что с 1 г получается 790 см3 газов следующего состава: 50% метана, 50% углекислого газа. Плотность этой смеси 1,25 г/дм3. Предел сбраживания углеводоподобных веществ составляет 62,5%. Следовательно, при распаде 1 г этих веществ образуется 0,62 г газов.

При сбраживании белковоподобных веществ выход газов составляет 704 см3/г. Состав газов: 71% метана и 29% углекислого газа с плотностью газов 1,01 г/дм3. Предел сбраживания составляет 48%. С 1г белковоподобных веществ получается 0,34 г газов.

Поскольку никакие другие органические компоненты осадка при брожении газов не образуют, то теоретически возможный максимально ожидаемый выход газов (предел сбраживания) составит:

А = 0,92ж + 0,62у + 0,34б            (8.1)

где ж - жироподобные соединения, у - углеводоподобные соединения, б - белковоподобные соединения даны в граммах на 1 г загружаемого осадка.

При анализе газов брожения определяют NH4, Н2, СО2, N2, О2 и другие. Если процесс проходит устойчиво, то содержание Н2 (продукта 1-й фазы брожения) не должно превышать 2%, СО2 - не более 30–35%, N2 - не более 1–2%, О2 должен отсутствовать (процесс строго анаэробный), NH4 (метан) - 60–65%. Если эти соотношения газов изменяются это значит, что нарушен режим брожения.

При закисании метантенка (процесс останавливается на стадии ацидогенеза) уменьшается процент количества метана, увеличивается процент углекислого газа. Изменится и химический состав иловой воды. В ней в большом количестве появятся продукты кислой фазы низкомолекулярные жирные кислоты (НЖК) и снизится щелочность иловой воды, которая определяется карбонатными и гидрокарбонатными соединениями.

Работа илоуплотнителей оценивается по влажности уплотненного активного ила (96,5–97,5 %), которая зависит от качества ила и времени пребывания его в илоуплотнителе (не более 12 ч, так как при большем времени активный ил загнивает). При увеличении илового индекса свыше 100 мг/дм3 работа уплотнителей ухудшается, что приводит к нарушению работы всех сооружений по обработке осадка.

Работа уплотнителей промытого осадка оценивается по влажности уплотненного осадка и содержанию взвешенных веществ в сливной воде, которая зависит от количества и качества подаваемого на уплотнитель сброженного осадка. При удовлетворительной работе уплотнителей содержание взвешенных веществ в сливной воде не должно превышать 1,5 г/дм3, а влажность термофильно сброженной смеси осадка и ила - 95,5%.

При нарушении работы уплотнителей содержание взвешенных веществ в сливной воде превышает 3 г/дм3, что приводит к увеличению нагрузки на сооружения биологической очистки.

Работа аппаратов механического обезвоживания оценивается по производительности и влажности полученного кека.

Планирование количества удаляемого, в том числе утилизируемого и хранимого на станциях осадка по отношению к образующемуся осадку (в расчете на сухое вещество осадка в год в процентах) планируется с учетом обеспеченности очистных сооружений транспортом для вывоза осадков, наличия потребителей и других местных условий.