# Практика 26

# Расчет сгустителей водопроводных осадков

Сгустители с медленным механическим перемешиванием применяются для ускорения уплотнения осадка из горизонтальных и вертикальных отстойников, осветлителей, реагентного хозяйства и осадка из отстойников промывных вод на станциях водоподготовки при среднегодовой мутности исходной воды до 300 мг/л.

Для сгустителей надлежит принимать сооружения диаметром – до 18 м; средней рабочей глубиной – не менее 3,5 м; с уклоном дна к центральному приямку – 8°; и с вращающейся фермой – с вертикальными лопастями треугольного или круглого сечения и скребками для перемещения уплотненного осадка к центральному приямку.

Продолжительность цикла сгущения осадка следует определять по общей длительности следующих операций: наполнения сгустителя – от 10 до 30 мин в зависимости от длительности удаления осадка из сооружений; сгущения – по данным технологических изысканий или аналогичных станций водоподготовки, а при их отсутствии по таблице 6.1; последовательной перекачки осветленной воды и сгущенного осадка – от 30 до 40 мин.

Перекачку осадка допускается предусматривать через несколько циклов сгущения.

Наибольшую скорость движения вращающейся фермы и среднюю влажность осадка после сгущения следует определять технологическими изысканиями, а при их отсутствии по таблице 10.1.

Объем сгустителя Wсr, м3, следует определять по формуле

(10.1)

где Кр.о – коэффициент разбавления осадка при выпуске из сооружений подготовки воды (1,5 – при гидравлическом удалении осадка; 1,2 – при механическом удалении осадка; 2–3 – при напорном смыве осадка);

Wос.ч – объем осадочной части сооружения подготовки воды, м3.

Таблица 10.1 – Основные технологические рекомендации для расчета сгустителей

| Характеристика обрабатываемой воды и способ обработки | Наибольшая скорость движения конца вращающейся фермы, м/с | Продолжительность цикла сгущения, ч | Средняя влажность осадка на выпуске из сгустителя, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Маломутные воды, обрабатываемые коагулянтом | 0,015 | 10 | 97,7–98,2 |
| Воды средней мутности, обрабатываемые коагулянтом | 0,025 | 8 | 96,8–97,3 |
| Мутные воды, обрабатываемые коагулянтом | 0,03 | 6 | 85,5–91,8 |
| Умягчение при магниевой жесткости до 25 % | 0,025 | 5 | 80–82,7 |
| Умягчение при магниевой жесткости более 25 % | 0,015 | 8 | 87,3–90,9 |
| Обезжелезивание без применения реагентов | 0,015 | 8 | 91,4–93,2 |
| Обезжелезивание с применением реагентов (коагулянта, извести, перманганата калия и др.) | 0,025 | 10 | 96,8–97,7 |

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1 «Методика проведения технологического контроля работы сооружений по очистке сточных вод». Приказ Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12 2011г. № 539.

2 СН РК 4-01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения». Приказ АДС и ЖКХ от 29.12.2011 №539 с 01.05.2012г.

3 СНиП РК 4.01-02-2009. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Приказ АДС и ЖКХ от 25.12.2009 №269 с 01.04.2010г.

4 Туровский И. С. Осадки сточных вод. Обезвоживание и обеззараживание. – М.: ДеЛи принт, 2008. – 376 с.

5  Туровский И. С. Обработка осадков сточных вод. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1988. – 256 с.: ил.

6 Журба М. Г., Соколов Л. И., Говорова Ж. М. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2004. – 496 с.

8 Ласков Ю.М., Воронов Ю.В., Калицун В.И. Примеры расчетов канализационных сооружений. – М.: Высшая школа, 1991. – 232 с.

10 Лапицкая М. П., Зуева Л. И., Балаескул Н. М., Кулешова Л. В. Очистка сточных вод (примеры расчетов): (Учеб. пособие для вузов по спец. «Водоснабжение и канализация») – Мн.: Высш. школа, 1983.-255 с., ил.

11 Калицун В. И. и др. Лабораторный практикум по водоотведению и очистке сточных вод. – М.: Строийздат, 2000. – 272 с.