Практика 30

# Площадки подсушивания

В южных районах, где в период устойчивого дефицита влажности величина дефицита составляет 800 мм и более, обезвоживание осадка допускается предусматривать на площадках подсушивания путем уплотнения его под действием силы собственной массы и высушивания на открытом воздухе с последующим вывозом осадка через 1–3 года в места складирования.

Общая полезная площадь площадок подсушивания осадка Fпл.п, м2, должна определяться по формуле:

(12.7)

где Fз.в и Fл – площади площадок подсушивания соответственно для зимне-весеннего и летнего напусков осадка, м2.

Полезную площадь площадок для напуска осадка в зимне-весенний период Fз.в, м2, определяется по формуле:

(12.8)

где Er – количество воды, испарившейся за год со свободной водной поверхности, мм;

Аr – годовое количество осадков, мм;

– объем осадка в зимне-весенний период, м3, определяемый по формуле:

(12.9)

где  –объем осадка, м3, выпускаемого на площадки подсушивания в течение зимне-весеннего периода со средней влажностью , %; Wв – объем воды, м3, выделившийся из осадка в результате его уплотнения на площадках, определяемый по формуле:

(12.10)

где Pос – влажность осадка, уплотнившегося на площадках подсушивания за время зимне-весеннего периода, определяемая по рис. 12.1 и 12.2;

– влажность осадка, %, принимаемая при выпуске осадка из сгустителей по таблице 10.1, из отстойников и осветлителей по формуле

(12.11)

где тв – средняя плотность твердой фазы в осадке, принимаемая от 2,2 до 2,6 т/м3;

– концентрация твердой фазы в осадке, т/м3, принимаемая по табл. 12.1.

Значение Ег, мм, следует определять по формуле;

(12.12)

где Тд – суммарное число дней в году, характеризующихся дефицитом влажности; lо – средняя упругость насыщенных водяных паров, соответствующая температуре осадка, миллибар; l200 – средняя упругость водяных паров, соответствующая абсолютной влажности воздуха на высоте 200 см от водной поверхности, миллибар, принимается по данным метеорологической станции;  – средняя скорость ветра на высоте 200 см, м/с.

Таблица 12.1 – Концентрация твердой фазы в осадке

| Мутность исходной воды, мг/л | Применяемые реагенты | Средняя по высоте осадочной части отстойника концентрация твердой фазы в осадке, г/м3, при интервалах между сбросами осадка, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 12 | 24 и более |
| До 50 | Коагулянт | 9 000 | 12 000 | 15 000 |
| Св. 50 до 100 | « | 12 000 | 16 000 | 20 000 |
| « 100 « 400 | « | 20 000 | 32 000 | 40 000 |
| « 400 « 1000 | « | 35 000 | 50 000 | 60 000 |
| « 1000 « 1500 | « | 80 000 | 100 000 | 120 000 |
| « 1500 | Флокулянт | 90 000 | 140 000 | 160 000 |
| « 1500 | Без реагентов | 200 000 | 250 000 | 300 000 |

Полезную площадь площадок для напуска осадка в летний период следует определять по формуле (12.8), при этом значения Ег и Аг надлежит принимать усредненными за период устойчивого дефицита влажности.

Время от момента напуска осадка на площадку до начала удаления выделившейся из осадка воды следует принимать 4–5 сут.

Объем уплотненного осадка летнего напуска надлежит определять по формуле (12.9) аналогично для зимне-весеннего напуска, принимая влажность и плотность осадка по рис. 12.1-12.4.

В зависимости от местных условий и размеров площадок подсушивания допускается их секционирование.

Строительную высоту оградительных валиков площадок подсушивания следует определять по формуле (12.6).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 «Методика проведения технологического контроля работы сооружений по очистке сточных вод». Приказ Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12 2011г. № 539.

2 СН РК 4-01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения». Приказ АДС и ЖКХ от 29.12.2011 №539 с 01.05.2012г.

3 СНиП РК 4.01-02-2009. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Приказ АДС и ЖКХ от 25.12.2009 №269 с 01.04.2010г.

4 Туровский И. С. Осадки сточных вод. Обезвоживание и обеззараживание. – М.: ДеЛи принт, 2008. – 376 с.

5  Туровский И. С. Обработка осадков сточных вод. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1988. – 256 с.: ил.

6 Журба М. Г., Соколов Л. И., Говорова Ж. М. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2004. – 496 с.

8 Ласков Ю.М., Воронов Ю.В., Калицун В.И. Примеры расчетов канализационных сооружений. – М.: Высшая школа, 1991. – 232 с.

10 Лапицкая М. П., Зуева Л. И., Балаескул Н. М., Кулешова Л. В. Очистка сточных вод (примеры расчетов): (Учеб. пособие для вузов по спец. «Водоснабжение и канализация») – Мн.: Высш. школа, 1983.-255 с., ил.

11 Калицун В. И. и др. Лабораторный практикум по водоотведению и очистке сточных вод. – М.: Строийздат, 2000. – 272 с.