# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

# Распределение нагрузок между подстанциями.

# Цель работы: Расчет распределения нагрузок между подстанциями.

# Общие сведения

Задача заключается в выборе оптимальной по минимуму суммарных приведенных затрат схемы подключения потребителей к подстанциям, т. е. от каких подстанций и какую мощность нужно передавать к каждому потребителю. В этой задаче подстанции можно представить поставщиками или пунктами отправления, а потребителей — пунктами назначения. Таким образом, имеем транспортную задачу.

На стадии проектирования электрических сетей обычно известны мощности потребителей и возможности источников электропитания (подстанций), а также расстояния от подстанций до потребителей.

Поскольку мощность и ток в сети при одинаковом напряжении пропорциональны (W=√3∙UHI), то в данной задаче систему ограничений можно представить в виде баланса токов

где Ijj— ток, передаваемый с i-й подстанции  j-му потребителю; Ii - общий ток i-й подстанции (резерв для дополнительных потребителей); Ij- ток j-го потребителя.

К полученным ограничениям добавим ограничения на исключение обратных токов:

Iij> 0, i = 1,2,…,m; j = 1,2, …, n

В реальных сетях резервные мощности подстанций, как правило, больше мощностей присоединяемых потребителей. Следовательно, и общий резервный ток подстанций больше суммарных токов подключаемых потребителей:

Но со временем это соотношение может измениться.

Итак, имеем открытую транспортную задачу (с нарушением баланса). Для приведения ее к нормальной транспортной задаче введем фиктивный пункт потребления с мощностью разбаланса и нулевым расстоянием от подстанции (или фиктивную подстанцию - в зависимости от вида разбаланса).

В качестве критерия оптимальности (целевой функции) можно принять  минимум приведенных затрат на сооружение и эксплуатацию электрических сетей:

где Сэij  и  Kij — стоимость годовых эксплуатационных расходов и капитальные вложения на электроснабжение j-го потребителя от i-й подстанции; Ен — нормативный коэффициент капитальных вложений.

Поскольку приведенные затраты в электрических сетях в основном зависят от мощности (тока) нагрузки и отдаленности потребителя от подстанции, то критерий оптимальности (не указывая соответствующих преобразований) запишем в виде

где ljj— расстояние j-го потребителя от i-й подстанции.

Рассмотрим пример. В районе электрических сетей строится четыре новых предприятия В1, В2, В3 и B4, электропитание которых можно осуществить от трех подстанций П1,  П2 и П3. Расчетные мощности и токи потребителей при заданном напряжении сети, расстояния от подстанций до потребителей, а также резерв мощности подстанций приведены в таблице 7.1.

Данные этой задачи запишем в транспортную таблицу (табл. 7. 2). В ней В5 — фиктивный потребитель с током, равным разбалансу суммы токов подстанций и суммы токов потребителей   I5 = (90 + 60 + 60) - (30 + 60 + 46 + 23) = 51 А.

7.1. Расчетные данные по электрическим сетям

| Подстанции | Расстояние до потребителя,км |  |  |  | Резерв мощности (тока), кВ∙А (А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1 | B2 | B3 | B4 |  |
| П1 | 3 | 5 | 14 | 3,5 | 1560(90) |
| П2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1040(60) |
| Продолжение таблицы |  |  |  |  |  |
| П3 | 8,5 | 7 | 2 | 5 | 1040(60) |
| Потребляемая мощность, кВА | 520 | 1040 | 800 | 400 |  |
| Потребляемый ток, А | 30 | 60 | 46 | 23 |  |

7. 2. Табличная запись задачи распределения нагрузок

Решение задачи оптимизации.

Используем функцию Поиск решения табличного процессора Excel. Доступ к этой функции реализуется через цепочку действий: Меню=> Сервис =>Поиск решения=> {Диалоговое окно Поиск решения}.

Перед тем как вызвать эту функцию, необходимо составить таблицу и ввести исходные данные задачи. Последовательность подготовки и решения задачи рассмотрим на примере.

Распределение нагрузок между подстанциями

(открытая транспортная задача). По данным таблицы 7. 1 построим электронную таблицу, записав расстояния от подстанций до потребителей в ячейки В4:Е6 (табл. 7.3). Отведем ячейки F4:F6 для фиктивного потребителя и введем в них нулевые расстояния. Значения токов подстанций и потребителей введем в ячейки В7:Е7 и G4:G6. Ячейки B12:F14 будут предназначены для искомых токов.

Составим и запишем уравнения-ограничения и целевую функцию. В ячейку В15 запишем сумму токов по потребителю В1 =СУММ(В12:В14) и заполним этой формулой ячейки C15:F15. Аналогично запишем в ячейку G12 сумму токов по подстанции П1 =СУММ(В12:Р12) и заполним этой формулой ячейки G13:G14.

Целевую функцию поместим в строку 16. Введем в ячейку В16 формулу =В4*В12+В5*В13+В6*В14 и заполним ею ячейки C16:F16. Затем в ячейке G16 определим суммарные затраты по сети, введя формулу =СУММ(В16:Е16).

Таблица готова для открытия окна Поиск решения. В полеУстановить целевую функцию отмечаем ячейку G16 и выбираем кнопку Минимальное значение. В полеИзменяя ячейки заполняем ячейки В12:F14. Щелкнув на кнопкеДобавить, открываем окно Добавление ограничения. Запишем ограничения: в ячейку В15 = 30, С15 = 60, D15 = 46, Е15 = 23, G12 = 90, G13 = 60, G14 = 60 и, наконец, в ячейки B12:F14 >= 0. После щелчка по кнопке ОК открывается окно Поиск решения: проверяем правильность параметров и затем щелкаем на кнопкеВыполнить. Решение получаем в ячейках В12:Е14, а значение целевой функции — в ячейке G16.

Распределение нагрузок между подстанциями

Задание

- Используя данные варианта задания построить электронную таблицу.

- Исследовать задачу на минимум приведенных затрат на сооружение электрической сети.

- Исследовать задачу на минимум потерь энергии при эксплуатации электрической сети.

- Сделать вывод.

Вариант 1.

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 25 | B2, 46 | B3, 54 | B4, 70 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4,5 | 12 | 8 |  |
| П2, 90 | 3 | 7 | 4 | 7 | 11 |  |
| П3, 60 | 14 | 7 | 8 | 5 | 4 |  |
| П4, 60 | 22 | 16 | 11 | 9 | 3 |  |

Вариант 2.

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 75 | B2, 48 | B3, 54 | B4, 70 | B5, 55 |  |
| П1, 60 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 90 | 8 | 7 | 6 | 7 | 11 |  |
| П3, 90 | 14 | 7 | 8 | 5 | 4 |  |
| П4, 60 | 21 | 16 | 12 | 9 | 2,5 |  |

Вариант 3

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 85 | B2, 46 | B3, 54 | B4, 70 | B5, 50 |  |
| П1, 60 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 90 | 8 | 7 | 4 | 7 | 11 |  |
| П3, 60 | 14 | 7 | 8,5 | 5 | 4 |  |
| П4, 90 | 20,5 | 16 | 12 | 9 | 2 |  |

Вариант 4.

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 25 | B2, 46 | B3, 54 | B4, 70 | B5, 95 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 90 | 8 | 7 | 4 | 7 | 10,5 |  |
| П3, 60 | 14 | 8 | 7 | 5 | 4 |  |
| П4, 60 | 22 | 16 | 12 | 9 | 3 |  |

Вариант 5.

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 45 | B2, 46 | B3, 54 | B4, 70 | B5, 95 |  |
| П1, 60 | 4 | 3 | 4 | 10 | 20 |  |
| П2, 90 | 8 | 7 | 4 | 7 | 12 |  |
| П3, 60 | 14 | 7 | 8 | 5 | 4 |  |
| П4, 90 | 21 | 16 | 12 | 9 | 3 |  |

Вариант 6.

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 85 | B2, 46 | B3, 54 | B4, 70 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 90 | 8 | 7 | 4 | 7 | 11 |  |
| П3, 60 | 14,5 | 7 | 8 | 5,5 | 4 |  |
| П4, 60 | 22 | 16 | 10 | 9 | 3 |  |

Вариант 7.

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 55 | B2, 54 | B3, 46 | B4, 60 | B5, 75 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 90 | 8 | 7,5 | 4 | 7 | 11 |  |
| П3, 60 | 14 | 7 | 8 | 5 | 4,5 |  |
| П4, 60 | 22 | 16 | 12 | 9 | 3 |  |

Вариант 8.

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 85 | B2, 40 | B3, 50 | B4, 70 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 90 | 8 | 9 | 4,5 | 7 | 12 |  |
| П3, 75 | 14,5 | 11 | 8 | 5 | 4 |  |
| П4, 60 | 22 | 16 | 12 | 9 | 3 |  |

Вариант 9.

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 35 | B2, 46 | B3, 54 | B4, 70 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4 | 12 | 18 |  |
| П2, 75 | 8 | 7 | 4 | 7 | 11 |  |
| П3, 60 | 14 | 9 | 8,5 | 5 | 4 |  |
| П4, 60 | 22 | 15 | 12 | 9 | 2 |  |

Вариант 10.

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 45 | B2, 50 | B3, 40 | B4, 80 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 4,5 | 3 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 90 | 8 | 7 | 5 | 7 | 11 |  |
| П3, 60 | 14 | 17 | 8,5 | 6 | 4 |  |
| П4, 65 | 18 | 16 | 12 | 9 | 3 |  |

Вариант 11.

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 85 | B2, 46 | B3, 54 | B4, 75 | B5, 35 |  |
| П1, 100 | 4 | 3 | 4 | 12 | 18 |  |
| П2, 90 | 6 | 7 | 5 | 7,5 | 11 |  |
| П3, 60 | 14 | 7 | 8 | 5 | 4 |  |
| П4, 50 | 20 | 16 | 12 | 9 | 2 |  |

Вариант 12.

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 45 | B2, 46 | B3, 54 | B4, 80 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 |  |
| П2, 100 | 8 | 7,5 | 4 | 7 | 11 |  |
| П3, 50 | 12 | 7 | 7 | 5 | 4 |  |
| П4, 60 | 22 | 15 | 12 | 8,5 | 3 |  |

Вариант 13.

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 35 | B2, 55 | B3, 45 | B4, 70 | B5, 85 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 90 | 8 | 7 | 4,5 | 7,5 | 11 |  |
| П3, 90 | 14 | 7 | 8 | 5 | 4 |  |
| П4, 60 | 22,5 | 16 | 12 | 9 | 3 |  |

Вариант 14.

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 85 | B2, 46 | B3, 54 | B4, 60 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 5 | 12 | 9 |  |
| П2, 90 | 8 | 5 | 4 | 7 | 11,5 |  |
| П3, 60 | 14 | 7 | 8,5 | 5 | 4 |  |
| П4, 90 | 21 | 17 | 12 | 9,5 | 3 |  |

Вариант 15.

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 75 | B2, 46 | B3, 54 | B4, 70 | B5, 45 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 |  |
| П2, 60 | 8 | 7 | 4 | 7,5 | 11 |  |
| П3, 60 | 14 | 8 | 6 | 5 | 4,5 |  |
| П4, 100 | 20,5 | 16 | 12 | 8 | 3 |  |

Вариант 16.

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 25 | B2, 40 | B3, 60 | B4, 50 | B5, 55 |  |
| П1, 60 | 4 | 3 | 5 | 12,5 | 8 |  |
| П2, 90 | 8 | 7 | 4 | 8 | 10 |  |
| П3, 30 | 14 | 7 | 8 | 5,5 | 4 |  |
| П4, 60 | 22 | 17 | 12 | 9 | 3 |  |

Вариант 17.

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 25 | B2, 40 | B3, 50 | B4, 30 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 90 | 7 | 6 | 4 | 7 | 12 |  |
| П3, 60 | 14 | 7 | 8 | 10 | 4 |  |
| П4, 60 | 20 | 15 | 12 | 9 | 3 |  |

Вариант 18.

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 25 | B2, 46 | B3, 54 | B4, 80 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 5 | 5,5 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 60 | 8 | 7 | 3 | 7 | 13 |  |
| П3, 90 | 14 | 7 | 8 | 5 | 4 |  |
| П4, 60 | 19 | 16 | 12 | 8 | 3 |  |

Вариант 19.

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 25 | B2, 30 | B3, 70 | B4, 70 | B5, 55 |  |
| П1, 100 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 90 | 7 | 9 | 4 | 7 | 12 |  |
| П3, 60 | 14,5 | 7 | 8 | 5,5 | 4 |  |
| П4, 60 | 22 | 16 | 12 | 9 | 3 |  |

Вариант 20.

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 25 | B2, 40 | B3, 70 | B4, 60 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4 | 12 | 18 |  |
| П2, 100 | 9 | 7 | 4,5 | 7 | 10,5 |  |
| П3, 60 | 15 | 7 | 8 | 5 | 4 |  |
| П4, 65 | 23 | 16,5 | 12 | 9 | 3 |  |

Вариант 21.

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 35 | B2, 45 | B3, 55 | B4, 70 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 |  |
| П2, 85 | 8 | 7 | 4,5 | 7 | 11 |  |
| П3, 60 | 16 | 6 | 7 | 5 | 4 |  |
| П4, 75 | 23 | 15 | 11 | 9 | 2 |  |

Вариант 22.

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 35 | B2, 55 | B3, 45 | B4, 70 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 4 | 3,5 | 4 | 10,5 | 16 |  |
| П2, 80 | 8 | 7 | 4 | 7 | 11 |  |
| П3, 60 | 14 | 17 | 8 | 5 | 4 |  |
| П4, 60 | 20 | 16 | 12 | 9 | 3 |  |

Вариант 23.

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 35 | B2, 50 | B3, 40 | B4, 70 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 60 | 9 | 7 | 4 | 10 | 11 |  |
| П3, 60 | 15 | 6 | 8 | 5 | 4 |  |
| П4, 60 | 22,5 | 16 | 12 | 9,5 | 3 |  |

Вариант 24.

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 45 | B2, 70 | B3, 50 | B4, 80 | B5, 45 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4 | 12 | 9 |  |
| П2, 90 | 8 | 7 | 5 | 7 | 11 |  |
| П3, 60 | 14 | 7 | 8 | 5,5 | 4 |  |
| П4, 90 | 19 | 17 | 10 | 9 | 2,5 |  |

Вариант 25

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 45 | B2, 46 | B3, 54 | B4, 90 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 |  |
| П2, 100 | 8 | 7,5 | 4 | 7 | 11 |  |
| П3, 50 | 12 | 7 | 7 | 5 | 4 |  |
| П4, 60 | 22 | 15 | 12 | 8,5 | 3 |  |

Вариант 26

| Подстанции, резерв тока, А | Потребители , потребляемый ток, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 35 | B2, 45 | B3, 45 | B4, 70 | B5, 85 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 90 | 8 | 7 | 4,5 | 7,5 | 11 |  |
| П3, 90 | 14 | 7 | 8 | 5 | 4 |  |
| П4, 60 | 22,5 | 16 | 12 | 9 | 3 |  |