3 Расчет несимметричных коротких замыканий

Несимметричное короткое замыкание это такое короткое замыкание при котором две фазы находятся в условиях отличных от третей: К ним относятся однофазное замыкание с эффективно-заземлённой нейтралью и двухфазное замыкание на землю.

Токи в поврежденных фазах при несимметричных КЗ значительно превышают токи неповрежденных фаз и по значению в ряже случаев могут превосходить токи трехфазного КЗ. В связи с этим появляется необходимость в расчетах параметров несимметричных КЗ, которые обычно проводятся с использованием метода симметричных составляющих.

Суть метода: Любая несимметричная система векторов может быть представлена в виде суммы трёх симметричных составляющих.

Если параметры всех фаз исходной расчетной схемы одинаковы, а причиной нарушения симметрии является короткое замыкание в одном или двух местах, то для расчета токов при несимметричных коротких замыканий целесообразно применять метод симметричных составляющих, так как при указанных условиях этот метод имеет большие преимущества: симметричные системы токов прямой, обратной и нулевой последовательностей определяются только составляющими напряжений одноименной последовательности и соответственно симметричные системы падения напряжения на любом симметричном элементе электрической цепи связаны законом Ома только с симметричными системами токов одноименной последовательности.

Для расчета несимметричных короткого замыкания необходимо составить схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей.

3.1. Прямая последовательность

Ток короткого замыкания прямой последовательности — один из токов симметричной трехфазной системы токов короткого замыкания прямого следования фаз.

Рисунок 1 – Схема замещения прямой последовательности

Преобразование схемы прямой последовательности, соответствует преобразованию симметричных токов КЗ.

Сопротивления X23 и X25 соединены параллельно, Xрез:

Сопротивления R23 и R25 соединены параллельно, Rрез:

ЭДС E8, EН2  соединены параллельно, Eрез:

3.2. Обратная последовательность

Ток короткого замыкания обратной последовательности — один из токов симметричной трехфазной системы токов короткого замыкания обратного следования фаз.

Для сопротивлений линий, трансформаторов чередование фаз не имеет значения, важно, чтобы соблюдалась фазировка; для генераторов в общем случае это существенно, но с допустимой погрешностью можно считать, что , тогда , то есть токи обратной последовательности протекают по тому же пути, что и токи прямой последовательности. Схема обратной последовательности по структуре аналогична схеме прямой последовательности. Различие между ними состоит только в том, что в схеме обратной последовательности Э.Д.С. всех генерирующих ветвей принимают равными нулю.

Рисунок 2 – Схема замещения обратной последовательности

Преобразование схемы прямой последовательности, соответствует преобразованию симметричных токов КЗ;

Х1∑ = Х2∑ = 0,592 о.е

R1∑ = R2∑ = 0,071 о.е

3.3. Нулевая последовательность

Ток короткого замыкания нулевой последовательности — один из токов симметричной неуравновешенной трехфазной системы токов короткого замыкания нулевого следования фаз. Для протекания токов нулевой последовательности нужен путь возврата токов через грозозащитный трос или заземлённую нейтраль трансформатора, поэтому схема замещения составляется от точки короткого замыкания по возможному пути протекания тока. Сопротивление нулевой последовательности линии зависит от  цепности линии, наличия грозозащитного троса и материала опор.

Схема замещения нулевой последовательности представлена в приложении C на рисунке 5

Расчёт реактивных сопротивлений линий в соответствии с известными соотношениями:

Линия W1:

Линия W2:

Линия W3:

Линия W4:

Линия W5:

3.3.1 Преобразование схемы нулевой последовательности

Преобразование схемы замещения нулевой последовательности представлено в приложении C на рисунке 5

Расчет реактивных сопротивлений

Сопротивления ХТ-3 соединены параллельно и равны, заменим эквивалентным Х26:

Сопротивления ХЛ-5 и ХТ-7 соединены последовательно, заменим эквивалентным Х27:

Сопротивления Х27 и Х26 соединены параллельно, заменим эквивалентным Х28:

Сопротивления ХЛ-4 и Х28 соединены последовательно, заменим эквивалентным Х29:

Сопротивления Х29 и ХАТ1-СН соединены последовательно, заменим эквивалентным Х30:

Сопротивления Х30 и ХАТ1-НН соединены параллельно, заменим эквивалентным Х31:

Сопротивления Х31 и ХАТ1-ВН соединены последовательно, заменим эквивалентным Х32:

Все три сопротивления ХТ-5 соединены параллельно и равны, заменим эквивалентным Х33:

Сопротивления Х32 и Х33 соединены параллельно, заменим эквивалентным Х34:

Сопротивления ХЛ-1, ХЛ-2 и ХЛ-3 соединены треугольником. Преобразуем их в звезду:

Сопротивления Х34 и Х36 соединены последовательно, заменим эквивалентным Х38:

Сопротивления Х38 и Х37 соединены параллельно, заменим эквивалентным Х39:

Сопротивления Х39 и Х35 соединены последовательно, заменим эквивалентным Х40:

Сопротивления Х40 и ХТ6-ВН соединены параллельно, заменим эквивалентным Х0-РЕЗ:

Расчет активных сопротивлений:

Сопротивления RТ-3 соединены параллельно и равны, заменим эквивалентным R26:

Сопротивления RЛ-5 и RТ-7 соединены последовательно, заменим эквивалентным R27:

Сопротивления R27 и R26 соединены параллельно, заменим эквивалентным R28:

Сопротивления RЛ-4 и R28 соединены последовательно, заменим эквивалентным R29:

Сопротивления R29 и RАТ1-СН соединены последовательно, заменим эквивалентным R30:

Сопротивления R30 и RАТ1-НН соединены параллельно, заменим эквивалентным R31:

Сопротивления R31 и RАТ1-ВН соединены последовательно, заменим эквивалентным R32:

Все три сопротивления RТ-5 соединены параллельно и равны, заменим эквивалентным R33:

Сопротивления R32 и R33 соединены параллельно, заменим эквивалентным R34:

Сопротивления RЛ-1, RЛ-2 и RЛ-3 соединены треугольником. Преобразуем их в звезду:

Сопротивления R34 и R36 соединены последовательно, заменим эквивалентным R38:

Сопротивления R38 и R37 соединены параллельно, заменим эквивалентным R39:

Сопротивления R39 и R35 соединены последовательно, заменим эквивалентным R40:

Сопротивления R40 и RТ6-ВН соединены параллельно, заменим эквивалентным R0-РЕЗ: