ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Электрическое сопротивление цепи человека

RЧ =  rЧ + rоб + rоп,

где  rЧ;  rоб; rоп - соответственно сопротивление тела человека, обуви и опорной поверхности.

При однофазном включении человека в четырехпроводную сеть с заземленной нейтралью, проходящей через него ток определяется:

IЧ =   ,  А 									(1)

где    Uф - фазное напряжение, В

rо - сопротивление рабочего заземления, Ом.

При этом, Uф = Uл / √3 = Uл / 1,73

В случае двухфазного включения человека в сеть с глухозаземленной и изолированной нейтралью, ток проходящий через него будет равен

IЧ =   ,  А									(2)

При прикосновении к одной фазе в трехпроводной сети с изолированной нейтралью сила тока, протекающего через человека, определяется

IЧ =   ,  А								(3)

где   rиз - сопротивление изоляции проводов, Ом.

При расчете искусственного заземления вначале определяется электрическое сопротивление одиночного вертикального электрода по формуле

Rв =   , Ом			(4)

где     - удельное сопротивление грунта,  Ом  м;

l,  d – соответственно длина, диаметр труб (м);

hо - глубина заложения полосы, м.

Рассчитывается суммарная длина горизонтального электрода lr, соединяющего вертикальные электроды в контурном заземляющем устройстве

lr = а  (n –1), м									(5)

где    n  - число вертикальных электродов,  n  4 шт;

а - расстояние между электродами, м;

Оценивается электрическое сопротивление этого электрода

Rг =  , Ом							(6)

где   b - ширина полосы,м.

Вычисляется расчетное электрическое сопротивление заземляющего устройства расстоянию тока

R =  							(7)

где	В, Г- соответственно коэффициенты экранирования стержней и полосы.

Затем сопоставляется расчетное сопротивление R с допустимым сопротивлением заземления. Если R > Rдоп, то увеличивается число вертикальных электродов n и длина горизонтального электрода lr. Операции по расчету повторяются по формулам до тех пор, пока будет удовлетворено условие R < Rдоп. Значения В и Г определяются для заданных условий по таблице. Величина Rдоп  принимается равной 4 Ом, а при мощности генераторов и трансформаторов 100 кВА и менее Rдоп  = 10 Ом.

Зависимость величин  В и Г  от числа электродов при а = l.

| Число вертикальных электродов n, шт | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения, Г | 0,45 | 0,4 | 0,34 | 0,27 | 0,22 | 0,2 | 0,19 |
| Значения, В | 0,69 | 0,61 | 0,56 | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,36 |

При системе зануления электрооборудования пробой изоляции на корпус превращается в однофазное короткое замыкание.  Сила тока короткого замыкания рассчитывается по формуле

I к.з. =   , А							(8)

где    Rтр - сопротивление трансформатора;

rпр - сопротивление участка проводов;

Rм - сопротивление магистрали.

Номинальная сила тока плавкого предохранителя определяется

I н.п. =   , А									(9)

где   К - коэффициент надежности.

Напряжение прикосновения

Uпр = I к.з.  Rо 									(10)

где    Rо - сопротивление нулевого привода.

При использовании железобетонных фундаментов промышленных зданий в качестве заземлителей сопротивление растеканию заземляющего устройства R (Ом) должно оцениваться по формуле

R =     									(11)

где     S - площадь, ограниченная периметром здания, м2;

Э - удельное эквивалентное электрическое сопротивление земли, Омм.

Для расчета Э в Омм следует использовать формулу

(12)

где     1 - удельное электрическое сопротивление верхнего слоя земли, Ом·м;

2 - удельное электрическое сопротивление нижнего слоя, Ом·м;

h1 - толщина верхнего слоя земли, м;

,  - безразмерные коэффициенты, зависящие от соотношения удельных электрических сопротивлений слоев земли.

Если 1>2, =3,6, =0,1; если 1<2, =1,1102, =0,310-2.

Напряжение шага – это напряжение между точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю при одновременном касании их ногами человека. Численно напряжение шага равно разности потенциалов точек, на которых находятся ноги человека.

При расположении одной ноги человека на расстоянии х от заземлителя и ширине шага хш (обычно принимается хш = 0,8 м)

Uш = , В								(13)

Ток, обусловленный напряжением шага,

, А									(14)

Задача 1. Определите величину тока Iч (мА), который пройдет через тело человека при следующих случаях его включения в 3-х фазную электрическую сеть: а) двухфазном; б) однофазном с заземленной нейтралью; в) однофазном с изолированной нейтралью. Линейное напряжение сети Uл (В), сопротивление тела человека rч (Ом), сопротивление  обуви  rоб (Ом);  опорное сопротивление поверхности ног (сопротивление пола) rоп (Ом); сопротивление изоляции rиз (МОм); сопротивление рабочего заземления rо (Ом).

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Uл, В | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 |
| rч, Ом | 1000 | 10000 | 800 | 200 | 80000 |
| rоб, Ом | 0 | 500 | 100 | 1000 | 25 |
| rоп, Ом | 1500 | 0 | 1500 | 800 | 2000 |
| rиз, МОм | 5 | 0,5 | 10 | 1,1 | 0,1 |
| rо, Ом | 1 | 2 | 4 | 10 | 50 |

Задача 2. Определить силу тока Iч (мА), проходящего через человека при неблагоприятной и благоприятной ситуациях, в случаях однофазного включения в трехпроводную трехфазную сеть напряжением Uл = 380 В с изолированной нейтралью и четырехпроводную с глухозаземленной нейтралью:

а) неблагоприятные условия: человек прикоснулся к одной фазе, стоит на токопроводящем полу (металлическом), обувь сырья. Сопротивление - тела человека rч, обуви rоб = 0, опорной поверхности ног rоп = 0 (Ом); rо рабочего заземления,  rиз	изоляции проводов;

б) благоприятные условия: обувь сухая на резиновой подошве rоб = 50 (кОм); человек стоит на сухом деревянном полу rоп = 150 (кОм).

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| rч, кОм | 1,0 | 10 | 0,2 | 0,5 | 15 |
| rо, Ом | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 |
| rиз, МОм | 0,5 | 0,1 | 10 | 0,9 | 1,0 |

Задача 3. Электропитание цеха осуществляется от силового трансформатора мощностью Р (кВА), напряжением U = 6,3/0,38 кВ. Нейтраль высоковольтной и низковольтной стороны трансформатора нормально изолирована от  земли.  Нагрузка  всех фаз равномерная.  Грунт возле завода с удельным сопротивлением , Ом.м.

Требуется рассчитать искусственное защитное заземление  из стальных труб диаметром d, длинной l и соединенных стальной полосой шириной b, к которому присоединяются корпуса электромеханического оборудования. Расчетная глубина заложения соединительной контурной полосы hо (м), расстояние между вертикальными электродами а принять равным длине трубчатого электрода.

Определить сопротивление заземления R (Ом) и количество n вертикальных электродов.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P, кВА | 90 | 50 | 1000 | 2000 | 300 |
| грунт | глина | суглинок | песок | каменистый | супесь |
| , Ом м | 40 | 100 | 500 | 600 | 300 |
| d, м | 0,025 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,1 |
| l, м | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,2 | 3,5 |
| b, м | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,08 |
| hо, м | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 1,0 | 0,7 |

Задача 4. Электропитание цеха напряжением 380 В  осуществляется  от трансформатора с глухозаземленной нейтралью. Сопротивление трансформатора Rтр (Ом), сопротивление участков проводов длиной 100 м rпр (Ом), сопротивление магистрали Rм (Ом). Требуется определить ток короткого замыкания I кз (А) в случае пробоя изоляции на корпус электроустановоки; номинальный ток плавких вставок предохранителей I нп (А); величину напряжения прикосновения U пр (В). Коэффициент надежности равен 3. Сопротивление нулевого провода Rо (Ом).

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rтр, Ом | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 2,5 |
| rпр, Ом | 2,5 | 1,84 | 3,5 | 2,0 | 0,1 |
| Rм, Ом | 0,85 | 2,8 | 1,0 | 0,75 | 0,5 |
| Rо, Ом | 1,76 | 5,6 | 0,3 | 2,5 | 2,0 |

Задача 5. Является ли опасным шаговое напряжение Uш (В) и величина переменного тока Iч.ш. (мА) для человека, находящегося в зоне его растекания от упавшего на грунт с удельным электрическим сопротивлением  (Омм) провода под напряжением и создавшего ток замыкания Iз  (А). Размер шага человека при расчете принять равным хш=0,8 м, а сопротивление тела rч (Ом). Он находится в зоне растекания тока на расстоянии х (м) от упавшего провода. Опасность напряжения оценить сравнением с пороговым значением безопасного напряжения Uб = 50 В, а силы тока – сравнением с пороговым отпускающим Iп = 10 мА.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| , Омм | 70 | 100 | 30 | 150 | 90 |
| I з , А | 80 | 50 | 40 | 60 | 30 |
| rч, Ом | 1000 | 1500 | 800 | 1000 | 1200 |
| х, м | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |

Задача  6. Определить силу тока короткого замыкания Iк.з. (А) фазы на корпус оборудования и соответствующее ему напряжение прикосновения Uпр (В) к нему до срабатывания защиты для сети с фазным напряжением Uф (В), питаемой трансформатором с заземленной нейтралью, имеющим сопротивления обмоток, фазного и нулевого проводов соответственно rтр, rф.пр, rн, Ом. Величину напряжения прикосновения сопоставить с безопасным и равным Uб = 50 В.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Uф, В | 220 | 127 | 220 | 220 | 127 |
| rтр, Ом | 0,9 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,1 |
| rф.пр, Ом | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| rн, Ом | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |

Задача  7.  Установить, соответствует ли допустимому Rдоп (Ом) сопротивление растеканию тока R.з (Ом) железобетонного фундамента, используемого в качестве естественного защитного заземления, площадью S=3000 м2 производственного здания, расположенного на грунте, верхний слой которого толщиной h1 = 3,7м представлен песком с удельным электрическим сопротивлением 1=500 Омм, а нижний – суглинком с 2=130 Омм. Безразмерные коэффициенты α и β, зависящие от соотношения ρ1 и ρ2, равным соответственно 3,6 и 0,1. Допустимое сопротивление защитного заземления Rдоп не должно превышать 4 Ом.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S , м2 | 3000 | 5000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| h1, м | 3,7 | 3 | 2,5 | 3,5 | 2 |
| 1 , Омм | 500 | 300 | 400 | 70 | 100 |
| 2 ,Омм | 130 | 150 | 200 | 400 | 600 |
| α | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 110 | 110 |
| β | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,003 | 0,003 |

Приложение 1

Напряжения Unp и токи Ih, проходящие через человека при нормальном

режиме работы электроустановки

Примечание. Настоящие нормы соответствуют продолжительности воздействия тока на человека не более 10 мин в сутки. Для лиц, выполняющих работу в условиях высоких температур (более 25°С) и влажности (более 75%), приведенные нормы должны быть уменьшены в три раза.

Напряжения Unp и токи Ih, проходящие через человека при аварийном

режиме работы электроустановки