ЗАДАЧА №1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗДУХООБМЕНА В ПОМЕЩЕНИЯХ

Вентиляция представляет собой организованную и регулируемую смену воздуха в помещении, предназначенную поддерживать в нем соответствующие параметры микроклимата и чистоту воздушной среды. Вентиляция помещений достигается удалением из них нагре-того и/или загрязненного воздуха и подачей свежего, чистого наруж-ного воздуха. Системы вентиляции разнообразны, их классификация представлена на рис. 1.1 [1].

Рис. 1.1. Классификация вентиляционных систем

По способу перемещения воздуха различают системы естест-венной и механической вентиляции.

При естественной вентиляции воздух перемещается благодаря возникающей разнице давлений снаружи и внутри здания. Естествен-ная вентиляция может быть организованной и неорганизованной.

Неорганизованная естественная вентиляция – инфильтрация, или естественное проветривание, – осуществляется при проникнове-нии воздуха внутрь помещения через неплотности в ограждениях и элементах строительных конструкций (дверей, окон и стен) за счет разности давлений снаружи и внутри помещения. Такой воздухообмен зависит от случайных факторов: силы и направления ветра, темпера-туры воздуха внутри и снаружи здания, качества строительных работ.

Для постоянного воздухообмена, требуемого по условиям под-держания параметров микроклимата и чистоты воздуха в помещении, необходима организованная вентиляция.

Аэрацией называется организованная естественная общеобмен-ная вентиляция помещений в результате поступления и удаления воздуха через отрывающиеся фрамуги окон и аэрационных фонарей. Организованная естественная вентиляция обеспечивается при по-мощи специальных устройств (створок, форточек, фрамуг, дефлекто-ров). Основным достоинством аэрации является возможность осуще-ствлять большие воздухообмены без затрат механической энергии, она экономична, а также проста в эксплуатации. Однако аэрация при-менима только там, где нет больших выделений вредных веществ; приточный воздух поступает в помещения необработанным: не по-догревается (охлаждается), не увлажняется и не очищается от вред-ных веществ; а в теплый период года эффективность аэрации может существенно падать вследствие повышения температуры наружного воздуха.

Механическая вентиляция устраняет недостатки естественной вентиляции. При механической вентиляции воздух перемещается с помощью специальных воздуходувных машин – вентиляторов с элек-троприводом. Преимуществами механической вентиляции по сравне-нию с естественной являются большой радиус действия, возможность изменять или сохранять необходимый воздухообмен независимо от температуры наружного воздуха и скорости ветра; подвергать вводи-мый в помещения воздух предварительной очистке, сушке, увлажне-нию, подогреву или охлаждению; организовать оптимальное воздухо-распределение с подачей воздуха непосредственно к рабочим местам; улавливать вредные выделения непосредственно в местах их обра-зования и предотвращать их распространение по всему объему по-мещения; очищать загрязненный воздух перед выбросом его в атмо-сферу. К недостаткам механической вентиляции следует отнести значительную стоимость ее сооружения и эксплуатации, а также не-обходимость проведения мероприятий по борьбе с шумом.

По месту действия механическая вентиляция бывает общеоб-менной и местной.

Общеобменная вентиляция предназначена для поддержания параметров воздушной среды во всем объеме помещения. Она при-меняется в том случае, если вредные выделения поступают непо-средственно в воздух помещения, рабочие места не фиксированы, а располагаются по всему помещению.

По способу подачи и удаления воздуха различают четыре схемы общеобменной вентиляции: приточная, вытяжная, приточно-вытяжная, системы с рециркуляцией.

- приточной системе воздух подается в помещение после под-готовки его в приточной камере. В помещении при этом создается избыточное давление, за счет которого воздух уходит наружу через окна, двери или в другие помещения. Приточную систему применяют для вентиляции помещений, в которые нежелательно попадание за-грязненного воздуха из соседних помещений или холодного воздуха извне. Воздух из помещения удаляется через неплотности ограж-дающих конструкций.

Вытяжная система предназначена для удаления воздуха из по-мещения. При этом в нем создается пониженное давление, и воздух соседних помещений или наружный воздух поступает в данное поме-щение. Вытяжную систему целесообразно применять в том случае, если вредные выделения данного помещения не должны распро-страняться на соседние, например, для химических и биологических лабораторий. Чистый воздух поступает в производственное помеще-ние через неплотности в ограждающих конструкциях, что является недостатком данной системы вентиляции, так как неорганизованный приток холодного воздуха (сквозняки) может вызвать простудные за-болевания.

Приточно-вытяжная вентиляция – наиболее распространенная система, при которой воздух подается в помещение приточной систе-мой, а удаляется вытяжной; системы работают одновременно. В от-дельных случаях для сокращения эксплуатационных расходов при нагревании воздуха применяют системы с частичной рециркуляцией. В них к поступающему снаружи воздуху подмешивают воздух, удаляе-мый из помещения вытяжной системой. Систему вентиляции с ре-циркуляцией разрешено использовать только для тех помещений, в которых отсутствуют выделения вредных веществ или выделяющиеся вещества относят к 4-му классу опасности, и концентрация их в воз-духе, подаваемом в помещение, не превышает 30% от ПДК. Приме-нение рециркуляции не допускается и в том случае, если в воздухе помещений содержатся болезнетворные бактерии, вирусы или име-ются резко выраженные неприятные запахи.

Основные принципы, которыми следует руководствоваться при выборе схем подачи воздуха в помещение и его удаления [2]:

подача приточного воздуха (общеобменный приток) должна пре-дусматриваться в зону дыхания, приточные струи не должны проходить через загрязненные зоны помещения;

удаление воздуха целесообразно осуществлять непосредственно от мест образования вредных выделений (применение вытяжных зонтов и других укрытий систем местной вентиляции);

общеобменная вытяжка устраивается из зон помещения с наи-большим загрязнением воздуха;

соотношение между потоками подаваемого и удаляемого из по-

мещений воздуха выбирают таким, чтобы обеспечить направле-

ние и достаточный расход воздуха, перетекающего из «чистых»

помещений в «загрязненные» смежные помещения;

в здании и отдельных его частях и секциях, как правило, должен

соблюдаться полный баланс между суммарным притоком и сум-

марной вытяжкой.

- большинстве помещений гражданских зданий для общеобмен-ной вентиляции приточные и вытяжные устройства можно размещать в верхней зоне помещения. В некоторых помещениях в соответствии с нормами кратности воздухообменов предусматривается вытяжка только из верхней зоны, а приток осуществляется через неплотности дверных проемов, отделяющих эти помещения от коридоров или смежных помещений, в которые подается избыток притока.

Разность теплопоступлений и теплопотерь помещения называ-ются теплоизбытками помещения (если разность больше нуля) или теплонедостатками (если разность отрицательна). В вентилируемых помещениях, как правило, даже в холодный период года (при рабо-тающем отоплении) имеют место теплоизбытки.

Теплопоступления в вентилируемые помещения жилых и обще-ственных зданий складываются в основном из следующих потоков теплоты: от людей; от солнечной радиации (в теплый и переходный периоды года); от искусственного освещения; от работающих отопи-тельных приборов систем отопления (в холодный период); от техно-логического оборудования, расположенного в помещении; от других источников теплоты (горячей пищи, нагретых поверхностей оборудо-

вания, горячей воды и пр.); от поступающего в воздух помещения во-дяного пара (скрытая теплота).

Теплопотери вентилируемого помещения имеют место в холод-ный и переходный периоды года и складываются из потерь теплоты: через наружные ограждения (при расчетных температурных условиях внутри и снаружи помещения, принятых для режима вентиляции или кондиционирования воздуха); на нагрев инфильтрующегося через на-ружные ограждения воздуха (главным образом через окна); на нагрев ввозимого материала и въезжающих в помещение средств транспорта (гаражи, почтовые учреждения и т.д.); на нагрев воздуха, врывающе-гося в помещение через периодически открываемые наружные двери или ворота.

Требуемым воздухообменом помещения называют минималь-ный воздухообмен, определяемый по одному из видов вредных выде-лений (теплота, влага, вредные газы или пары вредных веществ) в один из расчетных периодов года (теплый, переходный или холодный).

Основной метод определения требуемых воздухообменов – ба-лансовый. В его основе лежит составление для помещения системы уравнений баланса воздуха, теплоты, влаги и других вредных выде-лений. Решением этой системы и получают соотношения для потреб-ного воздухообмена.

При использовании балансового метода расчет требуемого воз-духообмена целесообразно проводить только по избыткам явной теплоты.

Расчет требуемого воздухообмена по избыткам явной теплоты

- Определяют явные теплопоступления от людей, находящихся в помещении, в теплое Qтч.я, Вт, и холодное Qхч.я, Вт, время соответст-венно [2]

| Qт | qт | N η ; | (1.2а) |
| --- | --- | --- | --- |
| ч.я | ч.я |  |  |
| Qх | qх | N η , | (1.2б) |
| ч.я | ч.я |  |  |

где qтч.я, qхч.я – удельное теплопоступление от одного человека при определенной температуре воздуха в помещении в зависимости от категории выполняемых работ, Вт (табл. 1.1); N – количество людей соответствующего пола и возраста, занятых на работах данной кате-гории; η – коэффициент снижения теплопоступлений от людей: ηжен =

- 0,85; ηмуж = 1.

Таблица 1.1

Количество теплоты и влаги, выделяемое взрослыми людьми (мужчинами)

|  | Количество теплоты и влаги, выделяемых одним человеком |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель |  |  | при температуре воздуха в помещении, оС |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 15 | 20 |  | 25 | 30 |  | 35 |
|  |  | В состоянии покоя |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплота явная qч.я, Вт/чел | 140 |  | 120 | 90 |  | 60 | 40 |  | 10 |
| Влага mч, г/(ч·чел) | 30 |  | 30 | 40 |  | 50 | 75 |  | 115 |
|  |  | При легкой работе |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплота явная qч.я, Вт/чел | 150 |  | 120 | 99 |  | 65 | 40 |  | 5 |
| Влага mч, г/(ч·чел) | 40 |  | 55 | 75 |  | 115 | 150 |  | 200 |
|  | При работе средней тяжести |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплота явная qч.я, Вт/чел | 165 |  | 135 | 105 |  | 70 | 40 |  | 5 |
| Влага mч, г/(ч·чел) | 70 |  | 110 | 140 |  | 185 | 230 |  | 280 |
|  |  | При тяжелой работе |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплота явная qч.я, Вт/чел | 200 |  | 165 | 130 |  | 95 | 50 |  | 10 |
| Влага mч, г/(ч·чел) | 135 |  | 185 | 240 |  | 295 | 355 |  | 415 |

- Определяют теплопоступления через окна от солнечной ра-диации для теплого периода Qс.р, Вт:

| Qс.р(qпт qпр ) Fокн , | (1.3) |
| --- | --- |

где Fокн – площадь окна, м2; qпт – удельный тепловой поток от тепло-передачи через окно, Вт/м2.

|  | t | н.усл | t т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q |  |  | в | , | (1.4) |  |
| пт |  | Rо |  |  |  |  |

где tн.усл – наружная условная температура на поверхности окна, оС; tтв – температура воздуха в помещении, оС; Ro – сопротивление окна тепло-передаче в летних условиях; для выбранного типа окна Rо = 0,42 Вт/(м·К); qпр – удельный тепловой поток от проникающей солнечной радиации че-рез остекление, Вт/м2.

| q | (qmax | К | qmax | К | обл | ) К | отн | τ | 2 | , | (1.5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр | п |  | инс.вр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

где qпmax, qрmax – максимальное количество теплоты соответственно от прямой и рассеянной солнечной радиации, проникающей через оди-нарное остекление, Вт/м2. Принимается по табл. 1.2 в зависимости от географической широты расположения объекта и ориентации оконных проемов; Кинс.в – коэффициент инсоляции вертикального остекления; для принятого остекления Кинс.в = 0,85; Кобл – коэффициент облучения; для принятого остекления Кобл = 0,96; Котн – коэффициент относи-тельного проникания солнечной радиации, для окон с двойным ос-теклением без солнцезащитных устройств и толщиной стекла 4–6 мм Котн = 0,8; τ2 – коэффициент учета затенения окна переплетами; для принятого остекления τ2 = 0,65.

Таблица 1.2

Количество теплоты от прямой и рассеянной солнечной радиации,

проникающей через одинарное остекление [2]

| Гео- | Истинное |  |  | Количество теплоты, Вт/м2, при заполнении световых проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гра- | солнечное |  |  |  | вертикальном с ориентацией до полудня |  |  |  |  |  |  |  |
| фи- | время, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чес- |  |  | С (Ю) | СВ | В | ЮВ | Ю (С) | ЮЗ (СЗ) | З | СЗ | горизон- |  |
| кая | до | после |  | (ЮВ) |  | (СВ) |  |  |  | (ЮЗ) | тальном |  |
| ши- | по- | по- |  |  |  | после полудня |  |  |  |  |  |  |
| рота, | лудня | лудня | С (Ю) | СЗ (ЮЗ) | З | ЮЗ (СЗ) | Ю (С) | ЮВ | В | СВ |  |  |
| град |  |  |  |  |  |  |  | (СВ) |  | (ЮВ) |  |  |
|  | 5–6 | 18–19 | 71/38 | 170/46 | 214/46 | 50/35 | –/20 | –/20 | –/21 | –/22 | 19/31 |  |
|  | 6–7 | 17–18 | 51/71 | 350/96 | 419/112 | 183/86 | –/55 | –/42 | –/44 | –/46 | 114/62 |  |
|  | 7–8 | 16–17 | 6/78 | 345/114 | 493/133 | 302/109 | –/71 | –/56 | –/55 | –/57 | 270/78 |  |
| 40 | 8–9 | 15–16 | –/71 | 258/104 | 471/121 | 354/108 | 60/78 | –/60 | –/60 | –/60 | 431/87 |  |
|  | 9–10 | 14–15 | –/64 | 116/80 | 363/99 | 342/95 | 150/79 | –/63 | –/62 | –/62 | 558/93 |  |
|  | 10–11 | 13–14 | –/62 | 6/71 | 191/81 | 274/86 | 222/83 | –/67 | –/62 | –/65 | 651/100 |  |
|  | 11–12 | 12–13 | –/60 | –/67 | 35/73 | 172/77 | 257/83 | 45/77 | –/65 | –/65 | 692/104 |  |
|  | 5–6 | 18–19 | 84/42 | 222/53 | 292/58 | 72/40 | –/23 | –/22 | –/22 | –/23 | 31/36 |  |
|  | 6–7 | 17–18 | 42/70 | 369/98 | 452/112 | 209/86 | –/55 | –/44 | –/44 | –/44 | 126/62 |  |
|  | 7–8 | 16–17 | –/77 | 357/110 | 509/130 | 333/109 | –/71 | –/55 | –/55 | –/55 | 283/76 |  |
| 44 | 8–9 | 15–16 | –/71 | 256/101 | 490/121 | 398/108 | 66/79 | –/60 | –/59 | –/60 | 431/83 |  |
|  | 9–10 | 14–15 | –/64 | 84/80 | 371/100 | 387/101 | 162/81 | –/63 | –/60 | –/62 | 543/93 |  |
|  | 10–11 | 13–14 | –/60 | 2/71 | 193/81 | 305/86 | 245/84 | –/67 | –/60 | –/64 | 629/98 |  |
|  | 11–12 | 12–13 | –/59 | –/67 | 37/72 | 214/79 | 288/85 | 73/77 | –/65 | –/65 | 668/98 |  |
|  | 5–6 | 18–19 | 93/45 | 356/60 | 327/65 | 95/45 | –/27 | –/26 | –/24 | –/26 | 37/42 |  |
|  | 6–7 | 17–18 | 35/69 | 385/98 | 472/114 | 237/87 | –/55 | –/43 | –/44 | –/44 | 145/62 |  |
|  | 7–8 | 16–17 | –/74 | 348/107 | 542/129 | 363/109 | 3/73 | –/53 | –/53 | –/53 | 285/73 |  |
| 48 | 8–9 | 15–16 | –/70 | 222/99 | 497/121 | 427/112 | 80/81 | –/60 | –/58 | –/59 | 420/82 |  |
|  | 9–10 | 14–15 | –/64 | 60/81 | 372/100 | 419/107 | 186/86 | –/65 | –/58 | –/62 | 519/93 |  |
|  | 10–11 | 13–14 | –/60 | –/71 | 193/81 | 352/94 | 271/87 | –/70 | –/60 | –/64 | 601/95 |  |
|  | 11–12 | 12–13 | –/59 | –/67 | 37/72 | 251/84 | 317/88 | 106/78 | –/65 | –/65 | 643/98 |  |
|  | 5–6 | 18–19 | 102/55 | 301/69 | 371/73 | 116/52 | –/31 | –/23 | –/28 | –/28 | 57/42 |  |
|  | 6–7 | 17–18 | 26/69 | 391/98 | 497/119 | 272/91 | –/59 | –/43 | –/44 | –/44 | 158/62 |  |
|  | 7–8 | 16–17 | –/71 | 342/106 | 545/129 | 398/110 | 13/76 | –/55 | –/53 | –/53 | 291/73 |  |
| 52 | 8–9 | 15–16 | –/67 | 196/96 | 428/123 | 448/114 | 94/85 | –/63 | –/57 | –/58 | 419/82 |  |
|  | 9–10 | 14–15 | –/63 | 42/79 | 374/100 | 429/110 | 206/87 | –/67 | –/59 | –/60 | 508/87 |  |
|  | 10–11 | 13–14 | –/60 | –/69 | 193/84 | 363/98 | 299/90 | 14/72 | –/60 | –/62 | 585/93 |  |
|  | 11–12 | 12–13 | –/59 | –/65 | 37/72 | 272/86 | 544 91 | 150/78 | –/65 | –/63 | 630/98 |  |
|  | 5–6 | 18–19 | 88/19 | 165/32 | 227/27 | 28/70 | –/12 | –/13 | –/13 | –/13 | 33/20 |  |
|  |  |  | 103/56 | 344/74 | 433/74 | 140/57 | –/35 | –/28 | –/30 | –/30 | 76/42 |  |
|  | 6–7 | 17–18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17/66 | 401/93 | 523/115 | 287/90 | –/58 | –/42 | –/43 | –/44 | 169/97 |  |
|  | 7–8 | 16–17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | –/65 | 339/93 | 547/122 | 424/105 | 22/74 | –/53 | –/48 | –/53 | 287/71 |  |
| 56 | 8–9 | 15–16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | –/62 | 174/87 | 504/114 | 479/108 | 128/85 | –/64 | –/55 | –/56 | 405/78 |  |
|  | 9–10 | 14–15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | –/58 | 26/71 | 378/91 | 479/102 | 245/88 | –/67 | –/56 | –/57 | 493/87 |  |
|  | 10–11 | 13–14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | –/57 | –/62 | 193/76 | 427/92 | 347/91 | 21/72 | –/58 | –/58 | 566/91 |  |
|  | 11–12 | 12–13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | –/55 | –/59 | 37/67 | 330/79 | 398/92 | 176/76 | –/63 | –/58 | 606/93 |  |

Примечание: qп – числитель дроби, qр – знаменатель.

- Определяют теплопоступления от источников искусственного освещения Qи.о, Вт, в холодный период года. Эти теплопоступления зависят от уровня освещенности помещения и удельных тепловыде-лений от установленных светильников и определяются по формуле

| Qи.оE Fпл qосв hосв , | (1.6) |
| --- | --- |

где Е – общая освещенность помещения, лк; задается согласно тре-бованиям действующих нормативов (табл. 5.1); Fпл – площадь пола помещения, м2; hосв – коэффициент, учитывающий высоту располо-жения светильников, hосв = 1, если светильники находятся непосред-ственно в помещении, и hосв = 0,45, если светильники располагаются в вентилируемом подвесном потолке; qосв – удельные тепловыделения

от светильников, Вт/(лк·м2), в зависимости от типа светильников и по-мещения принимается по табл. 1.3.

Таблица. 1.3

Удельные тепловыделения от светильников с люминесцентными лампами

(верхние значения) и лампами накаливания (нижние значения)

|  |  | Средние удельные тепловыделения qосв, Вт/(лк·м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |  |  | для помещений площадью, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Менее 50 |  |  |  | 50–200 |  |  | Более 200 |  |  |  |
| светильника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | При высоте помещения, м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 3,6 |  | Более 4,2 |  | До 3,6 | Более 4,2 |  | До 3,6 |  | Более 4,2 |  |
| Прямого | 0,077 |  | 0,202 |  | 0,058 | 0,074 |  | 0,056 |  | 0,067 |  |
| света | 0,212 |  | 0,280 |  | 0,160 | 0,204 |  | 0,154 |  | 0,187 |  |
| Диффузного | 0,116 |  | 0,166 |  | 0,079 | 0,102 |  | 0,077 |  | 0,094 |  |
| света | 0,319 |  | 0,456 |  | 0,217 | 0,280 |  | 0,212 |  | 0,268 |  |
| Отраженного | 0,161 |  | 0,264 |  | 0,154 | 0,264 |  | 0,108 |  | 0,145 |  |
| света | 0,443 |  | 0,726 |  | 0,424 | 0,726 |  | 0,297 |  | 0,399 |  |

- Определяют теплопоступления в помещение от отопительных приборов Qс.о, Вт, установленных в нем, в холодный период года по формуле

|  |  | t | ср.оп |  | t х | , | (1.7) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | Q |  |  |  | в.вент |  |  |  |
|  |  |  | t |  | t х |  |  |  |
| с.о | от |  |  | ср.оп |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в.от |  |  |  |

где Qот – мощность системы отопления в помещении, Вт, для центра-лизованной системы отопления Qот = 862 Вт; tхв.вент – температура воздуха в помещении в холодный период года для режима вентиляции или кондиционирования воздуха, оС; tхв.от – температура воздуха в по-мещении в холодный период года для режима отопления, оС; tср.оп – средняя температура теплоносителя в отопительных приборах при расчетных наружных условиях для отопления, оС:

| tср.оп | tгtо | , | (1.8) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |  |

где tг и tо – температура воды в подающей и обратной магистралях системы отопления, оС. Для предварительных расчетов можно принять tо = 70оС, tг = 95оС, кроме детских садов, яслей и больниц, где нужно принимать, tг = 85оС.

- Определяют суммарные теплопоступления Qтпост, Qхпост, Вт, в помещение в теплое и холодное время соответственно:

| Qхпост | Qх | Q | Q |  | ; | (1.9а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ч.яи.ос.о |  |  |  |  |  |
| Qтпост |  | Qт | Q | . |  | (1.9б) |
|  |  | ч.я | с.р |  |  |  |

- Рассчитывают теплопотери через ограждения и дополнитель-ные теплопотери на нагревание инфильтрующегося наружного воз-духа в холодный период Qхпот, Вт

|  |  | t х | t | х |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qх | Q | в.вент | н |  | , | (1.10) |  |
|  |  | t х | t х |  |  |  |  |
| пот | от |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в.от | н |  |  |  |  |

где tхн – расчетная температура наружного воздуха в расчетный пе-риод, оС.

- Определяют избытки явной теплоты Qхизб.я, Qтизб.я, Вт, для хо-лодного и теплого периодов года соответственно:

| Qхизб.я Qх |  | Qх |  | ; | (1.11а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пост |  | пот |  |  |
| Qтизб.я | Qт |  | . |  | (1.11б) |
|  | пост |  |  |  |  |

- Находят требуемый воздухообмен по избыткам явной теплоты, решая следующие уравнения:

|  |  |  | 3,6 Qх |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gтр.х | Gтр.х |  |  | изб.я | ; |  | (1.12а) |  |
| п | у | с (t х |  | t х ) |  |  |  |  |
|  |  |  | в у | п |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,6 Qт |  |  |  |  |  |
| Gтр.т | Gтр.т |  |  | изб.я |  | , | (1.12б) |  |
| п | у |  | с (t т | t т ) |  |  |  |  |
|  |  |  | в у | п |  |  |  |  |

где Gтр.хп, Gтр.тп – требуемые общеобменные расходы приточной венти-ляции для холодного и теплого периода соответственно, кг/ч; Gтр.ху, Gтр.ту – требуемые общеобменные расходы вытяжной вентиляции для теплого и холодного периода соответственно, кг/ч; св – удельная массовая тепло-емкость воздуха; св = 1,005 кДж/(кг·К); tхп и tтп – температура приточного воздуха для холодного и теплого периода соответственно, оС:

| tпх | tвх.от ; | (1.13а) |
| --- | --- | --- |
| tпт | tнт 1,5 , | (1.13б) |

где tтн – наружная температура воздуха для теплого периода года, оС; tтн = tтв – в теплый период года; tту – температура удаляемого воздуха для холодного и теплого периода соответственно, оС.

- режиме вентиляции при вытяжке из верхней зоны температуру удаляемого воздуха можно оценить по формуле:

tу	tв  t ,	(1.14)

где t (H hрз ) grad t ; tв = tтв – в теплое время года, оС; tв = tхв – в хо-лодное время года, оС; Н – высота помещения, м; hрз – высота рабочей зоны помещения, м, принимается hрз = 2 м, если люди в помещении стоят, и hрз = 1,5 м, если люди сидят или лежат; grad t – вертикальный градиент температуры, оС/м, принимаемый по табл. 1.4 в зависимости от удельной теплонапряженности помещения qуд, Вт/м3:

| qуд | Qизб.я | . | (1.15) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H Fпл |  |  |  |  |
|  |  |  | Таблица 1.4 |  |  |
| Значения вертикального градиента температуры grad t |  |  |  |  |  |
| в зависимости от удельной теплонапряженности помещения qуд, Вт/м3 |  |  |  |  |  |
| Удельная теплонапряженность помещения qуд, Вт/м3 |  |  | grad t, оС/м |  |  |
| Более 23,2 |  |  | 0,8–1,5 |  |  |
| 11,6–23,2 |  |  | 0,3–1,2 |  |  |
| Менее 11,6 |  |  | 0–0,5 |  |  |

- Выбирается расчетный общеобменный расход для вытяжной и приточной вентиляции, Gру = Gрп, кг/ч, из соотношения

| Gр | Gр | max(Gтр.х;Gтр.т ) . | (1.16) |
| --- | --- | --- | --- |
| п | у | у,пу,п |  |

- Рассчитывается плотность приточного ρп и вытяжного ρу воз-духа, кг/м3, в зависимости от температур приточного и вытяжного воз-духа, взятых для того периода, для которого они являются наиболь-шими (обычно для теплого периода)

| ρп |  | 353 | ; |  | (1.17а) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tпт | 273 |  |  |  |  |
| ρу |  | 353 |  | . | (1.17б) |  |
|  | tут | 273 |  |  |  |  |

- Вычисляется объемный расход для приточного Lрп и удаляе-мого Lру воздуха, м3/ч, соответственно:

| Lр |  | Gр |  | ; | (1.18а) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п |  | ρп |  |  |  |  |
| Lр | Gр |  | . |  | (1.18б) |  |
| у |  | ρу |  |  |  |  |

- Проводится проверка значений расчетного воздухообмена на соответствие санитарным нормам. Для этого Lр необходимо сравнить с минимальным расходом наружного воздуха LСО2 , м3/ч, которое опре-деляют по выделениям углекислого газа:

| LСО | МСО | N ν | , | (1.19) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |  |  |
| 2 | СПДК | Сп |  |  |  |

где MСО2   – выделение СО2 в помещении, л/ч; принимается по табл. 1.5

в зависимости от категории выполняемых работ; ν – коэффициент снижения поступлений СО2 от людей: νжен = 0,85; νмуж = 1; CПДК – пре-дельно допустимая концентрация углекислого газа во внутреннем

воздухе, л/м3; принимается по табл. 1.6; Cп – концентрация углекислого газа в приточном воздухе, л/м3; принимается по табл. 1.6.

Таблица 1.5

Количество углекислого газа, выделяемого взрослыми людьми (мужчинами)

| Интенсивность нагрузки | Поступления СО2, M | , л/ч от 1 чел. |
| --- | --- | --- |
|  | СО2 |  |
| Покой | 18 |  |
| Легкая работа | 25 |  |
| Работа средней тяжести | 35 |  |
| Тяжелая работа | 50 |  |

|  |  |  | Таблица 1.6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения приточной и предельно допустимой концентрации |  |  |  |  |  |  |
| углекислого газа в воздухе |  |  |  |  |  |  |
| Район | Cп, л/м3 | Здание |  | CПДК, л/м3 |  |  |
| Центр города (более 1 млн чел) | 0,75 | Кабинеты, учебные аудитории |  | 1,0 |  |  |
|  |  | и проектные бюро |  |  |  |  |
|  |  | Актовые, зрительные, |  |  |  |  |
| Район в черте города | 0,5 | спортивные залы и т.п. |  | 1,5 |  |  |
|  |  | с большим числом людей |  |  |  |  |
| Загородная зона, небольшие | 0,4 | При временном пребывании |  | 2,0 |  |  |
| поселки |  | (магазины, кинотеатры) |  |  |  |  |

Если Lрп,у > LСО2 , то оставляется воздухообмен, вычисленный по избыткам явной теплоты. Если оказывается, что LСО2 > Lрп,у, то за расчетный воздухообмен принимается LСО2 и еще раз уточняется температура приточного или внутреннего воздуха.

Исходные данные для расчета задачи в зависимости от варианта приведены в табл. 1.7.

Таблица 1.7

Исходные данные для расчетов

|  |  | Высота | Пло- | Пло- | Ориента- | Количест- | Коэф- |  |  | Температура, оС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вари- |  |  | щадь | щадь | ция окон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип помещения | помеще- |  |  |  | во чело- | фици- | tвх | tвт |  |  |  | tхв.от | tнх |  |  |
| ант |  |  | пола | окна | ного про- |  |  |  |  | tн усл | tв.вент |  |  |  |  |  |
|  |  | ния Н, м | Fпл, м2 | Fокн, м2 | ема | век, N | ент hосв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аудитория | 3 | 12 | 1,5 | 56о, С | 6 | 1 | 18 | 28 | 25 | 20 |  | 16 | –19 |  |  |
| 2 | Зал заседаний | 3,5 | 50 | 8 | 56о, СВ | 30 | 1 | 16 | 30 | 26 | 20 |  | 16 | –20 |  |  |
| 3 | Проектное бюро | 3 | 22 | 3 | 56о, В | 8 | 1 | 18 | 26 | 24 | 20 |  | 16 | –17 |  |  |
| 4 | Кабинет | 3,2 | 8 | 1,5 | 56о, ЮВ | 1 | 1 | 19 | 32 | 30 | 21 |  | 18 | –25 |  |  |
| 5 | Аудитория | 3 | 10 | 1,5 | 56о, Ю | 5 | 1 | 17 | 29 | 27 | 20 |  | 17 | –17 |  |  |
| 6 | Зал заседаний | 3,5 | 42 | 6 | 56о, ЮЗ | 25 | 1 | 18 | 28 | 26 | 20 |  | 16 | –20 |  |  |
| 7 | Проектное бюро | 3 | 18 | 3,2 | 52о, С | 12 | 1 | 20 | 31 | 29 | 20 |  | 14 | –19 |  |  |
| 8 | Кабинет | 3,3 | 5 | 1,8 | 52о, СВ | 2 | 1 | 18 | 32 | 29 | 22 |  | 16 | –19 |  |  |
| 9 | Аудитория | 3 | 13 | 2,2 | 52о, В | 7 | 1 | 19 | 28 | 24 | 20 |  | 15 | –18 |  |  |
| 10 | Зал заседаний | 3,6 | 38 | 7,2 | 52о, ЮВ | 32 | 1 | 15 | 29 | 26 | 20 |  | 13 | –19 |  |  |
| 11 | Проектное бюро | 3 | 16 | 3 | 52о, Ю | 8 | 1 | 16 | 28 | 26 | 20 |  | 15 | –16 |  |  |
| 12 | Кабинет | 3,2 | 6 | 1,4 | 52о, ЮЗ | 2 | 1 | 18 | 26 | 24 | 20 |  | 14 | –19 | 14 |  |
| 13 | Аудитория | 3,1 | 14 | 2,8 | 48о, С | 8 | 1 | 17 | 27 | 25 | 21 |  | 16 | –20 |  |  |
| 14 | Зал заседаний | 3,5 | 35 | 8,5 | 48о, СВ | 28 | 1 | 19 | 29 | 27 | 20 |  | 16 | –21 |  |  |
| 15 | Проектное бюро | 3 | 15 | 4 | 48о, В | 10 | 1 | 20 | 30 | 28 | 20 |  | 16 | –19 |  |  |
| 16 | Кабинет | 3,2 | 7 | 2 | 48о, ЮВ | 2 | 1 | 18 | 28 | 25 | 20 |  | 14 | –20 |  |  |
| 17 | Аудитория | 3 | 15 | 4,6 | 48о, Ю | 6 | 1 | 16 | 25 | 23 | 21 |  | 15 | –18 |  |  |
| 18 | Зал заседаний | 3,5 | 44 | 9,4 | 48о, ЮЗ | 35 | 1 | 18 | 27 | 25 | 22 |  | 16 | –19 |  |  |
| 19 | Проектное бюро | 3 | 20 | 6 | 44о, С | 11 | 1 | 17 | 26 | 24 | 20 |  | 16 | –21 |  |  |
| 20 | Кабинет | 3,3 | 4 | 1,4 | 44о, СВ | 1 | 1 | 18 | 28 | 26 | 20 |  | 16 | –20 |  |  |
| 21 | Аудитория | 3 | 16 | 2,6 | 44о, В | 8 | 1 | 16 | 26 | 24 | 20 |  | 15 | –17 |  |  |
| 22 | Зал заседаний | 3,6 | 36 | 8,4 | 44о, ЮВ | 26 | 1 | 20 | 28 | 26 | 22 |  | 14 | –19 |  |  |
| 23 | Проектное бюро | 2,8 | 23 | 5,6 | 44о, Ю | 14 | 1 | 17 | 27 | 25 | 20 |  | 16 | –20 |  |  |
| 24 | Кабинет | 3,2 | 4,5 | 1,2 | 44о, ЮЗ | 1 |  | 18 | 26 | 24 | 20 |  | 16 | –21 |  |  |
| 25 | Аудитория | 3 | 17 | 3,2 | 40о, С | 9 |  | 16 | 24 | 22 | 20 |  | 15 | –22 |  |  |
| 26 | Зал заседаний | 3,5 | 48 | 9,4 | 40о, СВ | 35 |  | 17 | 25 | 23 | 21 |  | 16 | –18 |  |  |
| 27 | Проектное бюро | 3 | 25 | 6,2 | 40о, В | 15 |  | 18 | 27 | 25 | 20 |  | 16 | –19 |  |  |
| 28 | Кабинет | 3,2 | 5 | 1,6 | 40о, ЮВ | 2 |  | 19 | 25 | 23 | 22 |  | 17 | –20 |  |  |
| 29 | Аудитория | 3,1 | 16 | 8 | 40о, Ю | 10 |  | 20 | 28 | 26 | 20 |  | 16 | –19 |  |  |
| 30 | Зал заседаний | 3 | 36 | 12 | 40о, ЮЗ | 30 |  | 18 | 26 | 24 | 20 |  | 16 | –18 |  |  |