4.3 Задача 3

4.3.1  В землеприготовительном отделении чугунолитейного цеха земля

из бункера подается на транспортер через печи под углом α = 90° в количестве Wм, мз/ч. Материал падает с высоты Н = 2,5 м. В целях предотвращения пыления в цехе транспортер имеет укрытие, причем площадь щелей в укрытии составляет Fт, м2. Определить расход воздуха, удаляемого от укрытия.

4.3.2 Исходные данные

а) Скорость проникновения воздуха через неплотности укрытия v = 1,5 м/с;

б) Коэффициент трения сухой эмали о поверхность печки fм = 0,5. Задачу решить по варианту, номер которого совпадает с предпоследней цифрой учебного шифра из таблицы 1:

Таблица 1 – Исходные данные задачи 3

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Указания к решению задачи 1) Определить скорости движения материала при входе в укрытие по формуле: |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Wм, мз/час F Т , М2 | 200 0,3 | 150 0,4 | 100 0,1 | 250 0,5 | 175 0,3 | 200 0,4 | 150 0,3 | 100 0,5 | 250 0,1 |

4.3.3 Указания к решению задачи

1) Определить скорости движения материала при входе в укрытие по формуле:

Vm=√19,62 ·(1- 1,2fm  ctgα)       (1)

Расход воздуха, вносимого в укрытие с поступающей земли, определяется по формуле:

LM =0,12КуW,Vм, м3/ч (2)

где Ку = 3, коэффициент, характеризующий конструкцию укрытия;

- Расход воздуха, проникающего из помещения через неплотности укрытия, определяется по формуле:

Lbс = 3600 v Fт; мз/ч    (3)

- Общий объемный расход воздуха, удаляемого из-под укрытия,

составит:

L = LМ + Lbc, мз/ч      (4)

4.4 Задача 4

4.4.1 В помещении испытательной станции завода испытываются карбюраторные двигатели внутреннего сгорания. Определить воздухообмен, необходимый для растворения оксида углерода, содержащийся в отработанных газах. Причем от испытываемых двигателей 85 % выхлопных газов отводятся местным отсосом наружу, а остальные 15 % - остаются в помещении.

4.4.2 Исходные данные:

а) количество двигателей - n;

б) рабочий объем цилиндров двигателей - vh, л;

в) время работы двигателей - Т, мин,

г) содержание в отработанных газах оксида углерода (СО) - Р %, при испытании на стенде принимается 3 %;

д) предельно-допустимые концентрации оксида углерода в воздухе рабочей зоны принять по санитарным нормам - qПдк.

Задачу решить по варианту, номер которого совпадает с предпоследней цифрой учебного шифра из таблицы 1:

Таблица 1 – Исходные данные задачи 4

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| n, двиг | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| Vh, Л | 6 | 7 | 5,55 | 4,25 | 2,45 | 0,75 | 1,07 | 1,36 | 2,12 | 3,48 |
| Т, мин | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 |

4.4.3 Указания к решению задачи

1) Количество оксида углерода, выделяющейся при работе двигателя, определяется по формуле:

G = 15· Б  Р / 100T/60 , Кг/час   (1)

где Б - расход топлива одним двигателем, кг/час.

2) Расход топлива определяется по формуле:

Б= 0,6 +0,8 vh, кг/час  (2)

- Количество оксида углерода, остающиеся с отработанными газами в помещении:

Gп = G 0,15, кг/час       (3)

- Воздухообмен или объем воздуха, необходимый для растворения в помещении оксида углерода до предельно-допустимой концентрации, определяется по формуле:

L = GП / qпдк, мз/час    (4 )