3.Поступление в цех вредных веществ

Выделение газов в результате электролитических  реакций определяется: один элемент при пропускании за 1 час  тока силой 1 А выделяет в случае t=0 0С и Р=0,1 МПа 0,418 л (0,03748 г)  водорода и 0,21 л (0,2984 г) кислорода. При установке нескольких батарей в  аккумуляторном  отделении средний объем выделяющегося водорода определяется:

Vв=0,418*(T/273)*(I*п / (10*Pб))*10-3, м-3/ч

где  Т - абсолютная температура воздуха, К;

Pб - барометрическое давление, МПа;

I - максимальная сила зарядного тока для каждой  из батарей, А;

n - число элементов в батареях.

Пример.  Определить количество выделяющегося водорода в зарядном отделении аккумуляторной станции, если tв=18 0С, I=10 A, n=50 шт, Рб=0,1 МПа.

Решение. Vв=0,418*(T/273)*(I*п / (10*Pб))*10-3= 0,418*((273+18)/273)*((10*50)/10*0,1)*10-3=  =0,022 м-3/ч.

Задание. Определить количество выделяющегося кислорода при следующих условиях, если Рб=0,1 МПа:

| tв, 0С | I, A | n, т |
| --- | --- | --- |
| 19 | 25 | 60 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 10 | 15 |
| 18 | 18 | 22 |

4 МЕСНАЯ ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

4.1 Отсасывающие панели у тепловых источников

Рисунок  4.1 Схемы отсасывающих панелей

а) односторонней; б) с экраном; в) комбинированной  с отсосом в сторону и вниз

А -     длина панели

Б -     высота панели

H -    высота всасывающего отверстия

b -     расстояние от ванны до панели

а,в,h - ширина, длина, высота ванны

Скорость движения воздуха в панели принимается  V=3-8 м/с.

При расчетах отсасывающих панелей  нам  должны  быть  известны следующие величины:

- размеры ванны а * в * h, м

- расстояние от панели до ванны, (В) м

- температура поверхности жидкости tпов,0С

- температура воздуха в помещении tв, 0С

Порядок расчета

Определяем ширину панели

А = в + 0,2 , м

где  в- длина ванны, м.

Определяем высоту панели

Б = Н + а, м

где а- ширина источника , м;

Н- расстояние от верхней плоскости источника до центра всасывающих отверстий панели, м.

Рассчитаем площадь всасывающего отверстия

fo=(1/3)АБ, м2

Высота всасывающего отверстия:

ho=fo/ lo , м

где lo - длина всасывающего отверстия , lo= в, м .

Определим расстояние,  на которое отстоит центр всасывающей части панели от поверхности ванны.

H=ho/ 2 + (0,05 -0,1) , м

Конвективный тепловой поток, выделяемый от поверхности ванны:

qк= α*F(tпов -tв), Вт

где     к- коэффициент конвекции,  принимается  равным  3,25 Вт/(м2*К);

F- площадь ванны, м2;

tпов,tв - температура поверхности  жидкости  в  ванне, температура воздуха в помещении, 0С.

Коэффициент пропорциональности

а) для панелей без экрана:

С=228(1/(H+a))2/3

б) для панелей с экраном:

С=228(1/(H+a))1/2 m,

где m- коэффициент,  зависит от расстояния между источником и экраном, определяeтся по отношению 1/В по табл.4.1

l=B+a- расстояние от панели до внешней стороны источника вредностей

| l/B | O(вплотную) | 0,3 | 1 | >1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 |

Расход воздуха, удаляемого панелью:

L=Сqк1/3(H+а)5/3 , м3/ч

где Н, а- подставляем в метрах

Ширина  панели  рассчитывается при различных значениях скорости движения воздуха в панели V

v=3...8 м/с       δ=L/3600V, м

где L- расход воздуха, м3/ч;

A- длина панели, м;

V- скорость движения воздуха в панели, м/с.

Пример. Рассчитать панель для удаления тепла и аэрозоли солей, выделяющихся от электросоляной закалочной ванны диаметром d=1 м. панель отстоит от передней стороны ванны на расстоянии l=1,2 м, а центр ее всасывающих отверстий находится на высоте Н=0,6 м над верхней плоскостью ванны. Количество выделяющегося от ванны конвективного тепла равно 4750 ккал/ч.

Решение. Расход отсасываемого воздуха равен

L=Сqк1/3(H+а)5/3=228(1,2/(0,6+1))2/3*47501/3*(0,6+1)5/3=7000 м3/ч.

Задание. Рассчитать размеры панели для удаления теплоты и аэрозоля солей, выделяющихся от электросоляной ванны. Температура поверхности раствора в ванне tпов, окружающего воздуха tв. Панель без экрана, отстоит от передней стороны ванны на расстоянии В.

| В*а*h | tпов, 0С | tв, 0С | В, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 800*1000*800 | 800 | 20 | 1,5 |
| 900*1200*900 | 900 | 18 | 2 |
| 600*1000*600 | 1000 | 25 | 1,2 |
| 750*900*750 | 800 | 20 | 1 |

4.2  Зонт над нагретой поверхностью

Такие зонты устанавливают над источником теплоты (печами, комплексами для литья, электроплитами и т.п.)

1) h-  расстояние от нагретой поверхности до плоскости  всасывания зонта, м.

Оно определяется по формуле

h=Н-h` , м

где Н-высота установки зонта, м  принимается равной  среднему  росту человека ~ 2 м;

h`- высота источника тепла, м,  принимается по чертежу. При этом должно выполняться  условие, что h < 0,8dэкв,

где dэкв-эквивалентный диаметр, м, который находится по размерам источника  тепла  в  плане (а,б);

dэкв=2аб/а+б, м;

а,б-длина, ширина источника  теплоты, м.

Рисунок 4.2- Зонт над источником    Рисунок 4.3 Кривые изменения скоро                                  стей и                                              теплоты                                                                            температур

а-кривая изменения скоростей    вдоль  конвективного  потока;

б-кривая изменения температур вдоль конвективного потока.

2) d-диаметр нагретой  поверхности, м;

3) v- осевая скорость в  рассматриваемой точке   конвективного потока, м/с;

4) vмакс-максимальное ее значение,  м/с;

5) t, tрз, tп- температура  воздуха соответственно в рассматриваемой точке по оси потока, рабочей зоны, нагретой поверхности.

Порядок расчета:

Определяем величину h/d

h=H-h`, если не выполняется h < 0,8dэкв, то принимаем h=0,8dэкв

dэкв = 2 аб/(а+б)

По графику рис.4.7 б, [39] находим b и определяем  температуру воздуха в плоскости нижней кромки зонта по формуле:

t=b(tп-tрз)+tрз, 0С

где t-температура  воздуха в рассматриваемой точке по оси потока, 0С;

tрз -температура рабочей зоны, 0С ;

tп -температура нагретой поверхности, 0С .

Для  этой же плоскости устанавливают осевую и среднюю скорости (v,vср) восходящего потока по зависимостям:

v=0,00055(tп-tрз)+0,3-0,0465(h/d-1,25), м/с

vср=0,39 v, м/с

Коэффициент  конвекции горизонтальной поверхности источника

aк=3,25(tп-tрз)0,25 , Вт/м2 *К

Конвективные тепловыделения

qк =aк *Fп(tп-tрз),  Вт

где Fп -площадь нагретой поверхности, м2.

Объем воздуха, подсасываемого под зонт

Lз=qк (0,39t+285)/40(t-tрз), м3/ч

Cредняя температура конвективного потока в плоскости зонта:

tср=0,39(t-tр.з)+tр.з , 0С

Площадь сечения восходящего потока

Lз

Fпот  =- ---------- ,  м2

3600 vср

тогда диаметр его поперечного сечения

dпот=1,13 Fпот1/2 , м

Поскольку зона всасывания зонта будет находиться под  действием воздушных потоков в помещении,  размер зонта необходимо увеличить, т.е. принять больше диаметра потока

Дз = dпот + 0,8h

тогда площадь зонта    Fз=0,785 Dз2

Объем удаляемого воздуха L=3600Fз*vср, м3/ч.

Пример. Рассчитать зонт над закалочной соляной электрической ванной. Внутренний диаметр ванны d=0,5 м, высота 0,8 м, температура tп=900 0С, температура воздуха в рабочей зоне tр.з.=25 0С.

Решение. Высоту установки зонта над полом принимаем Н=1,8 м, тогда расстояние от поверхности ванны до кромки зонта h=Н-0,8=1,8-0,8=1 м.

- Вычисляем отношение h/d=1/0,5=2.

2. По графику рис.4.7 б, [39] находим b и определяем  температуру воздуха в плоскости нижней кромки зонта по формуле:

t=b(tп-tрз)+tрз=0,067(900-25)+25=83,6 0С.

3. Для  этой же плоскости устанавливают осевую и среднюю скорости (v, vср) восходящего потока:

v=0,00055(tп-tрз)+0,3-0,0465(h/d-1,25)=0,00055*(900-25)+,3-0,0465*(2-1,25)=0,75 м/с;

vср=0,39 v=0,39*0,75=0,3 м/с.

4. Коэффициент  конвекции горизонтальной поверхности источника:

aк=3,25(tп-tрз)0,25=3,25*(900-25)0,25=17,6 Вт/м2 *К.

5. Конвективные тепловыделения:

qк =aк *Fп*(tп-tрз)=17,6*0,785*0,52*(900-25)=3000 Вт.

6. Объем воздуха, подсасываемого под зонт

Lз=(qк (0,39t+285))/(40(t-tрз))=(3000(0,39*83,6+285))/(40*(83,6-25))=400 м3/ч.

7. Cредняя температура конвективного потока в плоскости зонта:

tср=0,39(t-tр.з)+tр.з = 0,39(83,6-25)+25=47,8 0С.

8. Площадь сечения восходящего потока:

Lз              400

Fпот  =  - --------- = -----------= 0,37  м2.

3600 vср     3600*0,3

откуда диаметр его поперечного сечения dпот=1,13 Fпот1/2 = 1,13*0,371/2=0,88 м.

9. Диаметр отсасывающего зонта находим по зависимости

Дз = dпот + 0,8h=0,5+0,8*1=1,3 м.

тогда площадь зонта    Fз=0,785 Dз2=0,785*1,32=1,33 м.

10. Объем удаляемого воздуха L=3600Fз*vср=3600*1,33*0,3=1936 м3/ч.