4.3 Бортовые отсосы

Рисунок Схемы устройства бортовых отсосов

а –обычного; б -  опрокинутого; 1-уровень борта ванны; 2-уровень жидкости.

Объем воздуха, который следует удалять бортовыми отсосами, определяется по формуле МИОТ:

обычный бортовой отсос.

L=a (tж-tп)1/3 хLS ,  м3/ч

где a-  коэффициент (табл 4.3, [39]) принимается в зависимости от ширины ванны  В и границы  У,  до которой допускается подъем вредностей над верхним краем бортового отсоса.

tж-  температура раствора в ванне табл.4.2, [39]; 0С

tв-  температура воздуха в помещении, 0C;

X - поправочный коэффициент, учитывает  положение  уровня жидкости по отношению к борту ванны, принимается по табл. 4.4, [39],  в зависимости от hн;

hн=50; 120; 160; 200 мм - это положение уровня жидкости;

L-  длина ванны, м;

S-  поправочный коэффициент, учитывающий скорость движения воздуха в помещении  и  разность температур электролита и воздуха помещения принимается по табл. 4.5, [39].

Пример. Объем воздуха, удаляемый бортовым отсосом от ванны для хромирования, при таких параметрах: b=0,6 м, l=1,3 м, tж=55 0С, tв=18 0С, hвр==40 мм (табл. 4.2, [39]), глубина уровня жидкости в ванне Нр=80 мм, скорость движения воздуха в помещении U=0,2 м/с.

Решение. Принимаем обычный однобортовой отсос, т.к. b≤600 мм, Нр<150 мм.

На основании hвр=40 и b=0,6 по табл. 4.3, [39] находим а=1000 м3/ч.

При глубине уровня жидкости Нр=80 мм по табл.4.4, [39] находим х=1.

По табл. 4.5, имея U=0,2, hвр=40 мм и разность температур ∆t= tж-tв=55-18=37 0С, получаем S= 1,05.

С учетом найденных значений определяем расход воздуха, удаляемого бортовыи отсосом,

L=a (tж-tп)1/3 хLS=1000*(55-18)1/3*1*1,05*1,3=4500  м3/ч.

Задание.  Определить количество удаляемого воздуха от ванны, в которой осуществляется кадмирование в цианистом растворе при tв=18  0С. Расстояние от зеркала раствора до борта ванны Нр. Температура раствора  20 0С, скорость движения воздуха в помещении U, м/с.

| B*l, м | Нр, м | U, м/с. |
| --- | --- | --- |
| 1,5*2,5 | 0,15 | 0,3 |
| 1*2 | 0,09 | 0,2 |
| 0,9*1,2 | 0,8 | 0,2 |

4.4 Вытяжные шкафы

Обьем воздуха, удаляемого из шкафа:

а) при отсутствии в нем источника тепла;

Lx = 3600 Vo F ,  м3/ч

б) при наличии в шкафу источника тепла;

Lm=114 (HQF2)1/3, м3/ч

где Vo - скорость всасывания (средняя по сечению открытого проема), принимается по табл 11.6, с. 2237, [44]  или  на основании  расчетов, м/с;

F- площадь  рабочего  проема  шкафа, м2;

Н- высота рабочего проема,м;

Q- количество тепла, поступающее в шкаф и  идущее на нагрев воздуха в шкафу,  Вт; ориентировочно равен 50...70%  от полной производительности источника.

Пример. Определить расход воздуха, отсасываемого от шкафного укрытия для электросоляной печи мощностью 75 кВт. Температура воздуха в помещении 25 0С. Рабочий проем шкафа имеет ширину 0,45 м и высоту 0,68 м.

Решение. Количество тепла, идущего на нагрев воздуха в шкафу, принимаем равным 50% полной тепловой мощности печи:

Q= 75*860*0,5*1,16=37400 Вт.

Расход отсасываемого воздуха определяем по формуле:

Lm=114 (HQF2)1/3=114(0,68*37400(0,45*0,68)2)1/3=1500 м3/ч.

Средняя скорость движения воздуха в проеме шкафа

Vo=1500/(3600*0,45*0,68)=1,4 м/с.

Согласно табл. 11.6 скорость 1,4 м/с удовлетворяет всем категориям вредных выделений.

Задание. Определить объем воздуха, удаляемого от лабораторного шкафа для точечной сварки мелких изделий при следующих условиях:

| h*b, м | N, кВт |
| --- | --- |
| 0,6*0,4 | 1 |
| 0,5*0,5 | 0,5 |
| 0,8*0,3 | 0,8 |

4.5 Пересыпка с транспортера на транспортер

Рисунок - Пересыпка с транспортера на транспортер

Исходные данные:

Gm-весовой расход материала, кгс/с,

Gm =800 кгс/с;

m-удельный вес материала, кгс/м3

m=3000 кгс/м3;

В- ширина ленты подающего конвейера,

B=1,6 м;

F-площадь поперечного  сечения  течки в свету нормально к  продольной оси  ее в  месте  входа  материала  в  нижнее  укрытие, м2,

F=0,4 м2;

Fв-площадь неплотностей в верхнем укрытии, м2; принимается по конструк    	      тивным размерам,

Fв=1,2 м2

Н-высота перепада материала, м,

Н=6м;

Н1-то же для первого участка течки, м,

Н1=3м;

Н2 -то же для второго участка течки, м,

Н2=3м;

A1 -угол наклона  первого  участка  течки к горизонтальной плоскости ,

а1= 900;

a2- то же, второго участка,0

а2=450;

β -угол    изменения    наклона     течки,0

β=a1-a2=90-45=450

Определить расход  местного  отсоса перезагрузочного узла ленточных конвееров, транспортирующих ненагретый  материал. Нижнее укрытие непроходное с одинарными стенками.

Решение:

Скорость материала в конце течки Vk при входе  в  нижнее укрытие определяем для первого, затем второго участков течки.

а) Скорость в конце первого  вертикального  участка  при Н1=3м, a1=900

V1=(19,6H)1/2 =(19,6*3)1/2 =7,6 м/с

б) Скорость в конце второго наклонного  участка  H=3м, a=45 0, рассчитывается по формуле:

Vi=((Vi-1* Kni)2+19,6Hi (1-fmp*ctg ai))1/2, м/с

где fmp - коэффициент трения принимается равным 0,5 [44];

Kni - коэффициент уменьшения скорости при повороте  потока материала (при изменении угла наклона течки) принимается по табл.33, [45].

V2= ((7,6 * 0,7)2+19,6 *3 (1-0,5 ctg 450))1/2= 7,55 м/с

Такую же величину Vk можно получить, пользуясь  номограммой прил.1, [44].

Усредненная объемная концентрация материала в течке

1,18*103* Gm               1,18*1000* 800

S = ------------------------ = -------------------------     = 104

F* m* Vk                     0,4* 3000* 7,55

где  Gm - весовой расход материала, кгс/с;

F- площадь поперечного сечения течки, м2;

m - удельный вес материала, кгс/м3;

Vk - скорость движения  материала в течке при входе его в нижнее укрытие, м/с.

Средний диаметр частиц материала:

n

dcp=0,01    ∑dicp*mi,  мм

i=1

где  dicp -средний диаметр частиц в i-ом интервале, мм;

mi - весовая доля частиц в данном i-ом интервале, %; табл. стр.16, [44] согласно рис.1а, с.6 [44].

dср=0,01(80*29,3+60*14,1+35*23,3+15*5,93+10*4,71+7*3,8+4,5*5+2*3,2+0,5*9,8)=42 мм.

Сумма коэффициентов местных сопротивлений

F                         0,4

∑ζ = ζ вx+ ζт=2,4(------)2+2,5=2,4(--------)2 +2,5= 2,76

Fв                        1,2

где     ζ вx - коэффициент местных сопротивлений при входе воздуха в  верхнее укрытие;

ζ т - коэффициент местных сопротивлений течки =2,5 (для наклонных течек).

Параметр N по формуле (III-1) приложения III [44].

hн                                        1,2

N=16,4  -------------------- = 16,4 ------------------ = 0,125

Vk2*  ∑ζ                            7,552*2,76

Параметр М по прил.IV, [44]

S               104

а) по номограмме при   -------- = ------------ = 0,06

dcp2             422

∑ζ = 2,76     Vk= 7,55 м/с    следовательно Lo= 0,077

б) параметр М по формуле IV.1 прил.IV [44].

Коэффициент эжекции      определяем   по   прил.V,  [45].

Объем воздуха, поступающего в аспирационное укрытие

Lт=3600* λ* Vк*F , м3/ч;

Lт=3600*0,51*7,55 *0,4= 5500 м/с.

Объем воздуха, подсасываемого через неплотности нижнего укрытия, Lн  находим по ширине ленты  в табл.(II.1), прил.II, [44]

Производительность местного отсоса по таблице 4.1 [44].

Lо н =Lн+Lт, м3/ч

Lo= 2900+5500=8400  м3/ч

Сечение вытяжного  патрубка при скорости воздуха в нем:

Lo н

Fпатр= --------------

3600*V

Fпатр= 8400/(3600*2)=1,16 м2

Задание. Определить расход  местного  отсоса перезагрузочного узла ленточных конвееров, транспортирующих нагретый  материал. Нижнее укрытие непроходное с одинарными стенками. Температура материала 500 0С. Исходные данные:

| Gm, кгс/с | m, кгс/м3 | F, м2 | Fв, м2 | Н, м | Н1, м | Н2, м | а1, 0 | а2, 0 | Β, 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 4200 | 2 | 2,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 90 | 30 | 60 |
| 1000 | 3000 | 0,6 | 1,4 | 4 | 2 | 2 | 120 | 30 | 90 |
| 1200 | 3500 | 0,8 | 1,8 | 6 | 3 | 3 | 90 | 45 | 45 |