- Задача 2

Расчет производственного уровня шума

Определить общий уровень шума, создаваемого 4 вентиляторами, установленными в вентиляционной камере и работающими с одинаковыми режимами (производительность Q = 2000 м3/час, развиваемое давление Н = 900 Па).

Соседнее помещение цеховой лаборатории отделено от вентиляционной камеры глухой кирпичной стеной толщиной 520 мм.

Определить уровень шума в лаборатории и его соответствие требованиям действующих нормативных документов. Уровни звукового давления рассчитывать для каждой октавной полосы.

РЕШЕНИЕ. Расчёт звукового давления от одного вентилятора

где  f – среднегеометрическая частота полосы, Гц

γ – коэффициент (его значения приведены в табл. 1)

Уровень звукового давления нескольких источников звука одинаковой мощности определяется по формуле:

где n – количество источников звука

Таблица 1 Значения коэффициента γ

| Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| γ | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |

Уровень шума в лаборатории в каждой из октавных полос определяется как разница между звуковым давлением источника шума и звукоизоляцией стены:

Затем эта величина сравнивается с допустимым уровнем шума.

Результаты расчетов приведены в таблице:

таблица 2

| Среднегеометрическая частота, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Звуковое давление от одного вентилятора, Lрi, дБ | 88,06 | 82,06 | 87,63 | 91,74 | 97,3 | 95,6 | 93,9 | 92,2 |
| Общий уровень звукового давления, Ln, дБ | 92,83 | 86,83 | 92,4 | 96,51 | 102,07 | 100,37 | 98,67 | 96,97 |
| Звукоизоляция кирпичной стены, Rст, дБ | 45 | 45 | 52 | 59 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| Уровень звука в лаборатории, Lлаб | 47,83 | 41,83 | 40,4 | 37,51 | 37,07 | 30,37 | 28,37 | 26,97 |
| Допустимые уровни шума в лаборатории, Lдоп дБ | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 |

По результатам расчёта, сделать вывод, о необходимости проведения комплексных мероприятий. Если уровень звука в цехе не превышает допустимых значений, то  методы снижения шума не применяются.