Расчет молниезащиты

Рассчитать молниезащиту – это значит определить тип защиты, ее зону, параметры и ожидаемое количество поражений объекта молнией в год.

По типу молниезащита может быть:

  - одностержневой,

  - двухстержневой одинаковой или разной высоты,

  - многократной стержневой,

  - одиночной тросовой,

  - многократной тросовой.

По степени надежности защиты различают два типа зон:

- А – степень надежности защиты 99,5%,

- Б – степень надежности защиты 95 – 99,5%.

Расчет защитных зон молниеотводов выполняется по соотношениям, приведенным в таблице 1.6, а их конфигурация изображена на рис. 1.4–1.10. Параметры	молниезащиты	перечислены	в	примечании	1	к таблице 1.6. Некоторые из них заданы в проектах на объект, другие

рассчитываются по соотношениям таблицы 1.6.

Надежность защиты объектов определяется по выражениям (1.8) – (1.12).

Задача 1.  Для одиночного стержневого молниеотвода высотой h (м) определить параметры зон защиты, длину защищаемого объекта при высоте hх и ширине В, его возможную поражаемость. Число грозовых часов в году составляет n.  Изобразить зоны защиты.

| Вариант | h, м | hx, м | В, м | n, (час/год) | Зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 25 | 10 | 45 | А |
| 2 | 50 | 30 | 30 | 82 | А |
| 3 | 50 | 25 | 15 | 35 | Б |
| 4 | 40 | 30 | 20 | 74 | Б |
| 5 | 55 | 30 | 20 | 36 | Б |
| 6 | 45 | 25 | 15 | 46 | А |
| 7 | 55 | 35 | 15 | 55 | А |
| 8 | 40 | 30 | 20 | 50 | А |
| 9 | 50 | 30 | 20 | 75 | Б |
| 10 | 50 | 25 | 20 | 82 | А |
| 11 | 45 | 25 | 15 | 65 | Б |
| 12 | 40 | 20 | 20 | 63 | А |
| 13 | 40 | 20 | 25 | 36 | А |
| 14 | 50 | 35 | 10 | 48 | А |
| 15 | 50 | 30 | 15 | 54 | А |
| 16 | 45 | 30 | 20 | 74 | Б |
| 17 | 45 | 25 | 15 | 82 | Б |
| 18 | 45 | 25 | 20 | 80 | А |
| 19 | 55 | 25 | 10 | 75 | Б |
| 20 | 55 | 30 | 15 | 50 | А |

Зоны защиты молниеотводов

На основе лабораторных исследований были определены зоны защиты молниеотводов высотой h  30 м. В последующем установленные зоны защиты были распространены на молниеотводы высотой до 100 м, при этом была введена поправка, учитывающая снижение эффективности молниеотводов высотой больше 30 м вследствие боковых ударов молнии, поражающих молниеотводы в точках ниже его вершины. В настоящее время нормированы зоны защиты молниеотводов высотой до 150 м.

Место и условия установки стержневых молниеотводов для защиты объектов подстанции от ПУМ приведены в таблице 1.3. Высоту отдельно стоящих молниеотводов (рис. 1.3) выбирают из условия:

L  8h  hx ,	(1.7)

где h – высота молниеотвода, hх – габарит подстанции (hх = 7 м для 35 кВ и hх = 11 м для 110 кВ). Протяженные объекты защищаются тросовыми молниеотводами.

Защитные зоны стержневых и тросовых молниеотводов рассчитываются по формулам таблицы 1.6 и приведены на рис. 1.4–1.10.

h

1

hx

Рис. 1.3. Схема расположения отдельно стоящих молниеотводов открытого распределительного устройства: 1 – молниеотвод; h – высота молниеотвода; hх – высота опорных конструкций подстанции; L – расстояние между молниеотводами.

hм

h

h



hа

0

hx

1

r0

2

rx

Рис. 1.4. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода  высотой до 150 м: 1 – граница зоны защиты на уровне земли; 2 – то же на уровне hx.

Рис. 1.5. Зона защиты двойного стержневого молниеотвода высотой до 150 м: 1 – граница зоны защиты на уровне земли; 2 – то же на уровне hx1; 3 – то же на уровне hx2.

Рис. 1.6. Зона защиты двух стрежневых молниеотводов разной высоты: 1 –

граница зоны защиты на уровне земли; 2 – то же на уровне hx.

Рис. 1.7. Зона защиты (в плане) многократного стержневого молниеотвода: 1 –

граница зоны защиты на уровне земли; 2 – то же на уровне hх.

Рис. 1.8. Зона защиты одиночного тросового молниеотвода: 1 – граница зоны на уровне земли; 2 – то же на уровне hх

Рис. 1.9. Зона защиты двойного тросового молниеотвода: 1 – граница зоны защиты на уровне земли; 2 – то же на уровне hx1; 3 – то же на уровне hx2

Рис. 1.10. Зона защиты двух тросовых молниеотводов разной высоты: 1 –

граница зоны защиты на уровне земли; 2 – то же на уровне hx1; 3 – то же на уровне hx2.

Таблица 1.6

Расчет защитных зон молниеотводов при h  150 м

Окончание таблицы 1.6

Примечания. 1. Параметрами молниезащиты являются (все размеры – в метрах):

h – полная высота молниеотвода;

h0 – высота вершины конуса стержневого молниеотвода;

hм – высота стержневого молниеприемника;

hа – активная высота молниеотвода;

hх – высота защищаемого сооружения;

r0, rх – радиусы защиты на уровне земли и на высоте защищаемого сооружения;

hс – высота средней части двойного стержневого молниеотвода;

2rс, 2rх – ширина средней части зоны двойного стержневого молниеотвода на уровне земли и на высоте защищаемого объекта;

a – угол защиты (между вертикалью и образующей), град;

L – расстояние между двумя стержневыми молниеотводами;

а – длина пролета между опорами троса;

hоп – высота опоры троса;

rх + rx¢ – ширина зоны тросового молниеотвода на уровне защищаемого сооружения;

а + 2rсх – длина зоны двойного тросового молниеотвода на уровне защищаемого сооружения;

а + 2rс – длина зоны двойного тросового молниеотвода на уровне земли.

- Для одиночного тросового молниеотвода h – высота троса в середине пролета. С учетом прове- са троса сечением 35–50 мм2 при известной высоте опор hоп и длине пролета а высота троса (в мет- рах) определяется:

h = hоп – 2 – при а £ 120 м,

h = hоп – 3 – при 120 < а £ 150 м.

Определяются габаритные размеры защищаемого объекта в каждой зоне молниезащиты. Для этого на расстоянии В/2 от средней линии параллельно проводится линия до пересечения с окружностью rх

φ=arcsinB2rx

A=2rxcosφ

Если здание подстанции и ее конструкции накрываются защитной зоной, то дополнительных молниеотводов устанавливать не требуется.

Молниезащита отсутствует  Число ударов молнии в подстанцию в год может быть определено по формуле

N1=0.06n(B+10hx)(A+10hx)∙10-6                  (1.8)

где hx – наибольшая высота сооружения на подстанции, м; А и В – длина и ширина объекта, м (если объект имеет сложную конфигурацию, то А и В – это стороны прямоугольника, в который вписывается на плане защищаемый объект); n – число грозовых часов в году (определяется по картам, составленным на основании метеосводок [2, 6]).

Считая (с некоторым запасом), что все удары молнии поражают токоведущие части подстанции, получаем вероятное число отключений в год от прямых ударов молнии:

γ1=N1ψiψg

где i = 0,68 – вероятность перекрытия изоляции при прямом ударе молнии, g = 0,70 – вероятность перехода импульсного перекрытия в силовую дугу.

Вероятное число лет работы подстанции без отключений от ПУМ составляет:

m1=1γ1

Подстанция защищена молниеотводами. Число ударов молнии в подстанцию в год N2 определяется по выражению (1.8), в котором hx принимается равным высоте молниеотвода h, при этом число отключений подстанции в год составит:

γ2=N2ψnψiψg

где n = 10–3 – вероятность прорыва молнии сквозь зону защиты молниеотводов.

Вероятное число лет работы подстанции без отключений от ПУМ:

m2=1γ2

Задача 2.

Для ГПП, план и расположение оборудования которой приведены на рис. 1.12, определить параметры зоны молниезащиты (степень надежности 95%) и ее возможную поражаемость. Подстанция защищена четырьмя установленными на порталах молниеотводами. Число грозовых часов в году составляет n = 50 ч/год. На плане ГПП изобразить зону защиты на уровне hх.

| Вариант | hх, м | b, м | a, м | l1, м | l2, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.6 | 32 | 40 | 20 | 29 |
| 2 | 5.4 | 30 | 38 | 18 | 27 |
| 3 | 6 | 35 | 43 | 23 | 32 |
| 4 | 6.5 | 38 | 45 | 26 | 34 |
| 5 | 5 | 30 | 36.5 | 18 | 25.5 |
| 6 | 7 | 40 | 45.5 | 28 | 34.5 |
| 7 | 6.3 | 36 | 42 | 24 | 31 |
| 8 | 7.5 | 42 | 50 | 30 | 39 |
| 9 | 5.5 | 32 | 41 | 20 | 30 |
| 10 | 6 | 38 | 46 | 26 | 35 |
| 11 | 5.6 | 30 | 38 | 18 | 27 |
| 12 | 5.4 | 36 | 42.5 | 24 | 30.5 |
| 13 | 6 | 32 | 37.5 | 20 | 26.5 |
| 14 | 6.5 | 30 | 37 | 18 | 26 |
| 15 | 5 | 35 | 44 | 23 | 33 |
| 16 | 7 | 38 | 45 | 26 | 34 |
| 17 | 6.3 | 30 | 40 | 18 | 29 |
| 18 | 7.5 | 40 | 50 | 28 | 39 |
| 19 | 5.5 | 36 | 43 | 24 | 32 |
| 20 | 6 | 42 | 52 | 30 | 41 |
| 21 | 6.5 | 32 | 38 | 20 | 27 |
| 22 | 5 | 38 | 43 | 26 | 32 |
| 23 | 7 | 30 | 36 | 18 | 25 |

- Выбор высоты молниеотводов. Открытое распредустройство подстанции имеет следующие габаритные размеры (см. рис. 1.12): высота наиболее высокого объекта hх составляет 5,5 м (вентильный разрядник, поз. №7), ширина b = 32 м, длина а = 38,5 м. Расстояние между ближними молниеотводами l1 = 20 м, между удаленными – l2 = 27,75 м. Предельное расстояние между молниеотводами (рис. 1.3) определяется по соотношению:

L=l12+l22

Для молниеотводов высотой h ≤ 30 м условие защиты всей площади имеет вид: L ≤ 8(h – hx) ≤ 8ha. Из этого соотношения превышение высоты молниеотводов ha над высотой защищаемого объекта hx должно составлять:

ha≥L8

Полная высота типового молниеотвода:

h=hx+ha

Данные молниеотводы должны обеспечить защиту всей площади ОРУ подстанции от прямых ударов молнии.

- Определение границ зоны защиты. Для многократных стержневых молниеотводов зона защиты строится посредством попарно взятых соседних стержневых молниеотводов.

Высота вершины конуса стержневого молниеотвода h0 и радиусы защиты на уровне земли r0 и на высоте защищаемого объекта rх определяется как для одиночного стержневого молниеотвода (табл. 1.6):

h0=0.93h

rx=1.5(h-1.1hx)

r0=1.5h

Высота средней части попарно взятых молниеотводов:

hmin1=hc1=h0-0.14(l1-h)

hmin2=hc2=h0-0.14(l2-h)

Ширина средней части зоны попарно взятых молниеотводов на уровне земли составляет:

rc=r0=1.5h

а на уровне высоты защищаемого объекта:

rcx1=r0hc1-hxhc1

rcx2=r0hc2-hxhc2

Полученные параметры молниезащиты наносятся на план подстанции (рис. 1.12). например, из рис. 1.12 видно, что защищаемый объект попадает в зону молниезащиты, то есть четыре молниеотвода высотой  h обеспечивают защиту подстанции от прямых ударов молнии.

- Определение надежности защиты подстанции от ПУМ. Число ударов молнии в подстанцию в год определяется по соотношению:

N1=0.06n(a+10h)(b+10h)∙10-6

Число отключений подстанции по соотношению составит:

γ=N2ψnψiψg

а показатель грозоупорности:

m=1γ

Фактически т еще больше, так как зона молниезащиты построена с запасом.

Рис. 1.12. План и зона молниезащиты ОРУ ГПП