6 Рекомендации по самостоятельному выполнению Практических заданий

6.1 Расчет гирлянды изоляторов

Число аварийных отключений из-за перекрытия изоляторов при всех видах воздействующих напряжений и всех возможных изменениях метеорологических условий должно быть достаточно мало. В связи со случайным характером процессов, приводящих к перекрытиям и аварийным отключениям, задача выбора изоляторов для линий в полном объеме должна решаться, очевидно, статистическими методами с использованием функции распределения максимальных значений перенапряжений, параметров, характеризующих метеорологические условия, и т. д. Однако опыт проектирования и эксплуатации линий показывает, что определяющим является условие выбора изоляторов по рабочему напряжению. Число же отключений при перенапряжениях либо оказывается незначительным, либо его целесообразнее ограничивать до приемлемых значений с помощью средств грозозащиты, дугогасящих аппаратов, АПВ и др.

Существует несколько способов определения расчётного числа изоляторов в гирлянде:

- по величине средней допустимой мокроразрядной напряжённости;

- по величине средней допустимой длины пути токов утечки;

- по нормам, установленным ПУЭ.

Рассмотрим более подробно эти методы. Количество изоляторов в гирлянде определяется типом изолятора, номинальным напряжением линии, материалом опоры и расположением гирлянды. В общем виде можно записать

,

где nрасч –количество изоляторов, рассчитанное любым из методов,

nзап – количество запасных изоляторов, принимаемых в зависимости от уровня номинального напряжения ВЛЭП и вида опоры.

Число изоляторов в поддерживающих гирляндах для учета возможных повреждений изоляторов в эксплуатации увеличивается:

- для линий напряжением 110–220 кВ на один по отношению к расчетному,

- для линий напряжением 330–500 кВ – на два,

- для линий напряжением более 500 кВ – на 5 % от nрасч.

В натяжных гирляндах число изоляторов берется на один больше, чем в поддерживающих, так как натяжные гирлянды испытывают большие механические нагрузки, и вероятность повреждения изоляторов в этих гирляндах выше.

6.1.1 Определение числа изоляторов по величине средней допустимой мокроразрядной напряжённости

Основной электрической характеристикой гирлянды является мокроразрядное напряжение перекрытия. Величина мокроразрядного напряжения Uм.р. должна быть выше возможных внутренних перенапряжений и, как показывают исследования, прямо пропорциональна числу изоляторов (n) в гирлянде:

, 			(6.1)

где Н – строительная высота одного изолятора, см;

Eм.р. – мокроразрядный градиент в гирлянде, кВ/см, принимаемый равным 2,1 кВ/см.

Следовательно, число элементов в гирлянде из условий расчетной кратности внутренних перенапряжений можно определить по следующему соотношению:

, 				(6.2)

где kз1 – коэффициент запаса, учитывающий влияние эксплуатационных условий на величину мокроразрядного напряжения, а также возможное повышение напряжения на ЛЭП относительно номинального линейного напряжения Uном; и некоторый необходимый запас для перехода от разрядных напряжений к выдерживаемым (табл. 6.2);

kпер – расчетная кратность внутренних перенапряжений, (табл. 6.2).

Основные характеристики подвесных линейных изоляторов приведены в табл. 6.4.

6.1.2 Определение числа изоляторов по величине средней допустимой длины пути утечки

Приведенный ранее метод выбора числа изоляторов в гирлянде не учитывал возможности значительного снижения разрядного напряжения при загрязнении изоляторов. Вид и интенсивность загрязнений бывают разными, и основным конструктивным фактором, влияющим на разрядное напряжение влажного загрязненного изолятора, является длина пути утечки тока. Для предупреждения перекрытий увлажненных изоляторов в районах повышенного загрязнения при рабочем напряжении или при коммутационных перенапряжениях нормируется минимально допустимая удельная длина утечки:

, 				(6.3)

где Lэф – эффективная длина пути утечки одного изолятора, см,

, 					(6.4)

где Lут – геометрическая длина пути утечки одного изолятора (табл. 6.4), см;

kэф – коэффициент эффективности использования длины пути утечки одного изолятора, определяемый по формуле

, 				(6.5)

где Dи – диаметр тарелки изолятора, см.

Из выражения (6.3) мы получаем, что число nрасч изоляторов в гирлянде должно быть

, 				(6.6)

где kз2 – коэффициент запаса, принимаемый равным 1,2÷1,4;

Uнб.раб. – наибольшее рабочее фазное напряжение согласно ГОСТ1516.1-764, см. табл. 6.2.

Для целей проектирования изоляции воздушных линий и на основании многолетних эксплуатационных данных, относящихся к районам с разными источниками загрязнения и метеоусловиями, установлена система классификации местностей по степени загрязненности атмосферы и нормированы минимально допустимые значения ут, при которых обеспечивается приемлемо малое число отключений под действием рабочего напряжения. Нормированные значения ут указаны в табл. 6.3.

6.1.3 Определение числа изоляторов по нормативным документам

Согласно ПУЭ, на ВЛ 110 кВ и выше должны применяться только подвесные изоляторы; на ВЛ 35 кВ и ниже могут применяться подвесные и штыревые (в том числе опорно-стержневые) изоляторы.

Количество подвесных изоляторов с длиной пути утечки не менее 25 см в гирляндах ВЛ 635 кВ рекомендуется принимать следующим: для ВЛ до 10 кВ  1 изолятор, 20 кВ  2 изолятора, 35 кВ  3 изолятора. На ВЛ 35 кВ с деревянными опорами в поддерживающей гирлянде рекомендуется применять два изолятора.

Количество подвесных и тип штыревых изоляторов для ВЛ 635 кВ выбираются независимо от высоты над уровнем моря.

Количество подвесных изоляторов для ВЛ 110500 кВ выбирается из условия обеспечения надежной работы при рабочем напряжении, для чего минимальная удельная длина пути утечки гирлянды в районах с чистой атмосферой и с обычными полевыми загрязнениями, расположенных на высоте до 1000 м над уровнем моря, должна быть не менее 1,3 см/кВ действующего значения наибольшего рабочего напряжения с учетом коэффициента эффективности использования длины пути утечки изолятора.

Количество изоляторов в гирлянде, полученное из условия минимальной удельной длины пути утечки, для компенсации возможного появления нулевых (поврежденных) изоляторов должно быть увеличено на один изолятор для ВЛ 110220 кВ и на два изолятора для ВЛ 330500 кВ. При применении изоляторов с отношением длины пути утечки к строительной высоте более 2,3 гирлянда, выбранная по рабочему напряжению, проверяется по условию воздействия коммутационных перенапряжений.

Количество элементов наиболее распространенных типов изоляторов в поддерживающих гирляндах ВЛ 10500 кВ, проходящих на высоте до 1000 м над уровнем моря, рекомендуется принимать по таблице 3 (в указанное количество включены запасные изоляторы).

На ВЛ 110220 кВ с деревянными опорами в районах, где не наблюдается возгорания деревянных опор, количество изоляторов в гирлянде принимается на один меньше, чем рекомендовано по таблице 6.5.

Задача для самостоятельного решения

Определить необходимое число подвесных изоляторов для линии электропередач номинальным напряжением Uном, выполненной на металлических опорах с учетом условий окружающей среды.

Расчет произвести:

а) по методу оценки длины пути для токов утечки,

б) по величине средней допустимой мокроразрядной напряженности.

Рассчитанные значения сравнить с рекомендуемыми по ПУЭ. Сделать вывод о методиках расчетов, сравнить результаты расчетов и выбрать окончательный вариант решения.

Контрольные вопросы:

- Какие гирлянды изоляторов называются поддерживающими и натяжными?

- Когда и насколько увеличивают число изоляторов?

- Что такое средняя допустимая длина утечки в изоляторе?

- Подвесные изоляторы

- Штыревые изоляторы

- Проходные изоляторы

Таблица 6.1 – Исходные данные по вариантам

| № вар | Тип Изолятора | Напря-жение, кВ | Степень загрязненности атмосферы | Материал опор | Гирлянда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-40 | 35 | Нулевая | деревянные | Подвесная |
| 2 | ПС-4,5 | 110 | Слабая | металлические | Натяжная |
| 3 | ПС210 | 330 | Средняя | металлические | Натяжная |
| 4 | ПФ60-Б | 220 | выше среднего | деревянные | Подвесная |
| 5 | ПФГ-6А | 750 | Сильная | металлические | Натяжная |
| 6 | ПС-120 | 500 | Нулевая | железобетонные | Натяжная |
| 7 | ПСК-300 | 110 | Слабая | металлические | Натяжная |
| 8 | ПМ-4,5 | 220 | Средняя | деревянные | Подвесная |
| 9 | ПСВ-120 | 750 | выше среднего | металлические | Натяжная |
| 10 | ПФ6-А | 330 | Сильная | металлические | Натяжная |
| 11 | ПС160-Б | 500 | Слабая | железобетонные | Натяжная |
| 12 | ПР-3,5 | 330 | Средняя | металлические | Подвесная |
| 13 | ПС-120 | 500 | выше среднего | металлические | Натяжная |
| 14 | ПС-300 | 110 | Сильная | деревянные | Подвесная |
| 15 | ПФЕ-16 | 150 | Слабая | металлические | Натяжная |
| 16 | ПМ-4,5 | 330 | Средняя | железобетонные | Натяжная |
| 17 | ПС400 | 220 | выше среднего | металлические | Подвесная |
| 18 | ПСВ-120 | 220 | Сильная | металлические | Натяжная |
| 19 | ПФЕ-11 | 35 | Слабая | металлические | Подвесная |
| 20 | ПФ6-А | 35 | Средняя | деревянные | Натяжная |
| 21 | ПФ70 | 35 | Нулевая | металлические | Натяжная |
| 22 | ПС160-Б | 110 | Слабая | металлические | Подвесная |
| 23 | ПСВ-120 | 330 | Средняя | железобетонные | Натяжная |
| 24 | ПР-3,5 | 220 | выше среднего | металлические | Подвесная |
| 25 | ПФВ70 | 750 | Сильная | железобетонные | Подвесная |
| 26 | ПФ6-А | 500 | Слабая | металлические | Натяжная |
| 27 | ПСК210 | 110 | Нулевая | деревянные | Подвесная |
| 28 | ПМ-4,5 | 35 | Слабая | металлические | Натяжная |
| 29 | ПФ70 | 110 | Средняя | металлические | Подвесная |
| 30 | ПСВ-120 | 330 | выше среднего | железобетонные | Натяжная |
| 31 | ПС-300 | 220 | Сильная | металлические | Натяжная |
| 32 | ПСД70 | 750 | Слабая | металлические | Подвесная |
| 33 | ПС160-Б | 500 | Нулевая | железобетонные | Натяжная |
| 34 | ПС210 | 110 | Слабая | металлические | Подвесная |
| 35 | ПР-3,5 | 35 | Средняя | деревянные | Натяжная |
| 36 | ПФ60-Б | 110 | выше среднего | металлические | Подвесная |
| 37 | ПМ-4,5 | 330 | Сильная | железобетонные | Подвесная |
| 38 | ПСК210 | 220 | Слабая | металлические | Подвесная |
| 39 | ПСК-300 | 750 | Нулевая | металлические | Натяжная |
| 40 | ПФ60-Б | 500 | Слабая | железобетонные | Подвесная |
| 41 | ПСК-300 | 110 | Средняя | металлические | Натяжная |
| 42 | ПФЕ-16 | 35 | выше среднего | деревянные | Подвесная |
| 43 | ПР-3,5 | 330 | Сильная | металлические | Натяжная |
| 44 | ПС160-В | 35 | Слабая | железобетонные | Натяжная |
| 45 | ПФЕ-11 | 110 | Нулевая | металлические | Натяжная |
| 46 | ПС210 | 330 | Слабая | металлические | Подвесная |
| 47 | ПС400 | 220 | Средняя | деревянные | Натяжная |
| 48 | ПСВ-120 | 750 | выше среднего | металлические | Подвесная |
| 49 | ПС210 | 500 | Сильная | металлические | Натяжная |
| 50 | ПСК-300 | 110 | Слабая | металлические |  |

Таблица 6.2 – Наибольшие рабочие напряжения и расчетные кратности внутренних перенапряжений, принимаемые при выборе изоляции для класса напряжений  кВ

| Показатель | Изолированная нейтраль |  |  |  |  |  | Эффективно заземленная нейтраль |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 35 | 110 | 150 | 220 | 330 | 500 | 750 | 1150 |
| Наибольшее рабочее напряжение кВ | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 23 | 40,5 | 126 | 172 | 252 | 363 | 525 | 787 | 1200 |
| Отношение | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,17 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Наибольшее рабочее фазное напряжение , кВ | 2,1 | 4,2 | 6,9 | 10,1 | 13,3 | 23,4 | 72,7 | 100 | 145 | 210 | 303 | 454,4 | 693 |
| Амплитуда наибольшего рабочего фазного напряжения , кВ | 2,94 | 5,9 | 9,7 | 14,3 | 18,8 | 33,1 | 103 | 141 | 206 | 296 | 429 | 643 | 980 |
| Расчетная кратность внутренних перенапряжений | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 1,8 |

Примечание – степень заземления нейтрали сети характеризуется наивысшим значением коэффициента замыкания на землю для схем данной сети, возможных в условиях эксплуатации.

Таблица 6.3 – Нормированная удельная эффективная длина пути утечки

| Степень загрязненности атмосферы | ут , см/кВ (не менее) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для воздушных линий при номинальном напряжении, кВ |  |  |
|  | 35 | 110–220 | 330–750 |
| I II III IV V VI | 1,7 1,90 2,25 2,60 3,50 4,00 | 1,30 1,60 1,90 2,25 3,00 3,50 | 1,30 1,50 1,80 2,25 3,00 3,50 |

Внимание!

Если число изоляторов в гирлянде, рассчитанное по соотношению (1.5), не намного превышает число изоляторов, определенное по выражению (1.2), количество изоляторов в гирлянде следует увеличить; если же, согласно условию (1.5), число изоляторов необходимо увеличить на 3–4 и более, целесообразнее использовать специальные изоляторы, имеющие повышенную длину пути токов утечки.

Таблица 6.4 – Характеристики линейных изоляторов

| Тип | Основные размеры, мм |  |  | Длина пути утечки, мм | Разрушающая электромеханическая нагрузка, кН, не менее | Пробивное напряжение, кВ, не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ |  |  |  | Масса изолятора, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительная высота H | Диаметр изолятора D | Диаметр стержня d |  |  |  | Одноминутное при 50Гц не менее |  | Импульсное 1%-ное разрядное напряжение при волне 1,2/50мкс, не менее |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В сухом сост. | Под дождем | + | – |  |
| Подвесные изоляторы из закаленного стекла (ГОСТ 6490-83*Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС40 |  |  | 11 |  | 40 | 100 | _ | 30 | 70 | 74 | 1,78 |
| ПС 70-Д |  |  | 16 |  | 70 | 130 | _ | 40 | 90 | 100 | 3,49 или 3,56 |
| (ПС-Б, ПС-4,5) | 130 | 255 | 16 | 295 | 60 | 90* | 65 | 40 | 105 | 107 | 4,1 |
| (ПС6-В) | 120 | 320 | 16 | 300 | 60 | 90* | 65 | 40 | 74 | 72 | 5,0 |
| (ПС120-А) |  |  | 16 |  | 120 | 130 | _ | 45 | 110 | 110 | 5,41 |
| ПС120-Б |  |  | 16 |  | 120 | 130 | _ | 45 | 100 | 100 | 4,43 |
| (ПС160-Б) | 170 | 280 | 20 | 368 | 160 | 130 | _ | 35 | 100 | 115 | 7,8 |
| ПС160-В |  |  | 20 |  | 160 | 130 | _ | _ | 110 | 115 | 6,58 6,43 |
| (ПС210-Б) |  |  | 20 |  | 210 | 130 | _ | 40 | 110 | 115 | 8,50 |
| ПСК210-А |  |  | 20 |  | 210 | 130 | _ | _ | 90 | 90 | 8,95 |
| ПС210-В |  |  | 20 |  | 210 | 130 | _ | _ | 110 | 110 | 7,5 |
| (ПС300-Б) | 195 |  | 24 | 420 | 300 | 130 | _ | 50 | 120 | 115 | 11,5 |
| ПСК300-К |  |  | 24 |  | 300 | 130 | _ | _ | 85 | 90 | 14,02 |
| ПС300-В |  |  | 24 |  | 300 | 130 | _ | _ | 130 | 130 | 10,05 |
| ПС400-А |  |  | 28 |  | 400 | 130 | _ | _ | 120 | 120 | 17,0 |
| Подвесные фарфоровые изоляторы (ГОСТ 6490-83*Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 167 | 270 | 16 | 285 | 60 | 110* | 60 | 32 | 125 | 130 | 6,5 |
| (ПФ6-А, П-4,5) ПФ70-А | или |  | 16 |  | 70 | 130 | _ | _ | 90 | 90 | 4,6 или 4,5 |
| (ПФ6-Б, ПМ-4,5) | 140 | 270 | 16 | 280 | 60 | 100* | 60 | 32 | 125 | 130 | 6,0 |
| ПФ70-В |  |  | 16 |  | 70 | 130 | _ | _ | 110 | 110 | 5,1 |
| (ПФ6-Б) | 140 | 270 | 16 | 325 | 60 | 100* | 60 | 32 | 125 | 130 | 5,3 |
| (ПФЕ-11) | 183 | 320 | 20 | 385 | 145 | 125* | 68 | 40 | _ | _ | 9,0 |
| (ПФ16-А) | 173 | 280 | 20 | 385 | 160 | 135 | _ | 40 | 105 | 105 | 8,6 |
| (ПФЕ-16) | 194 | 350 | 20 | 420 | 200 | 125 | 68 | 44 | 130 | 135 | 12,8 |
| Подвесные изоляторы для районов с повышенным уровнем загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ПФГ-5, ПР-3,5) | 196 | 250 | 16 | 450 | 50 | 110* | 95 | 41 | _ | _ | 10,4 |
| (ПФГ6-А, НС-2) | 198 | 270 | 16 | 470 | 60 | 110* | 100 | 45 | 190 | 173 | 8,1 |
| ПФВ70-А | 127 | 270 | 16 | 375 | 70 | 130 | _ | 40 | 115 | 110 | 5,09 |
| (ПФГ60-Б) | 125 | 270 | 16 | 375 | 60 | 130 | _ | 40 | 115 | 110 | 5,1 |
| (ПСГ70-А) |  |  | 16 |  | 70 | 130 | _ | 40 | 125 | 120 | 5,2 |
| ПСД70-ДМ |  |  | 16 |  | 70 | 130 | _ | 40 | 125 | 120 | 4,8 |
| (ПСГ6-А) | 130 | 270 | 16 | 400 | 60 | 95* | 85 | 50 | 135 | 128 | 5,3 |
| (ПСГ12-А) | 137 | 300 | 16 | 425 | 120 | 90* | 85 | 50 | 125 | 119 | 7,3 |
| ПСВ120-А |  |  | 16 |  | 120 | 130 | _ | _ | 110 | 110 | 7,02 |
| ПСВ-120Б |  |  | 16 |  | 120 | 130 | _ | _ | 125 | 125 | 5,4 |
| ПСГ-16 | 166 | 345 | 20 | 495 | 160 | 130 | 92 | 50 | _ | _ | 11,0 |

Примечания:

1. В обозначениях типов изоляторов согласно ГОСТ 6490-83*Е буквы означают: П - подвесной; С – стеклянный; Ф – фарфоровый; Г – грязестойкий; К – конический; Д – двукрылый; В – с вытянутым вниз ребром; С (второе) – сферический; А, Б, В т.д. (в конце) – различные модификации (типоразмеры) данного типа изолятора. Цифры в обозначениях типов подвесных изоляторов показывают электромеханическую разрушающую нагрузку, кН.

2. Конструкции шапки и стержня изоляторов обеспечивают нормальное шарнирное зацепление в соответствии с стандартом СЭВ 170-95.

3. В скобках даны старые обозначения изоляторов.

4. В графе «Размер диаметра стержня» для стержневых изоляторов дробью указаны размеры отверстия в изоляторе для крюка или штыря.

5. Значения пробивного напряжения даны для испытаний в изоляционной среде с удельным сопротивлением , а значения, отмеченные звездочкой, - в трансформаторном масле.

6. Отношение пробивного напряжения к выдерживаемому напряжению для штыревых стеклянных изоляторов в сухом состоянии не должно быть менее 1,8.

7. Вероятность безотказной работы изоляторов разных типов составляет 0,997-0,999 и указывается в соответствующих ГОСТ и ТУ, что соответствует ежегодной отбраковке 0,3-0,1 % изоляторов в год.

8. Срок службы подвесных изоляторов разных типов составляет 25-40 лет, а для штыревых-15-20 лет и указывается в соответствующих ГОСТ и ТУ.

Таблица 6.5 – Рекомендованное количество изоляторов в гирляндах воздушных линий электропередач

| Тип изолятора | Количество изоляторов, шт., при номинальном напряжении ВЛ, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 35 | 110 | 150 | 220 | 330 | 500 | 750 |
| ПФ6-А (П-4,5) | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 13 | 19 | - | - |
| ПФ6-Б (ПМ-4,5) | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 14 | 20 | 27 | - |
| ПФ6 – В ПФ16-А | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26 | - |
| ПФ16-А | - | - | - | 6 | 8 | 11 | 17 | 23 | - |
| ПФ20-А (ПФЕ-16) | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 20 | 27 |
| П-8,5 | - | - | - | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | - |
| П-11 | - | - | - | 6 | 8 | 11 | 15 | 21 | - |
| ПФЕ-11 | - | - | - | 6 | 8 | 11 | 16 | 21 | - |
| ПС6-А (ПС-4,5) | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 14 | 21 | 29 | - |
| ПС6-Б | - | - | - | 8 | 10 | 14 | 21 | 29 | - |
| ПС-11 (ПС-8,5) | - | - | - | 7 | 8 | 12 | 17 | 24 | - |
| ПС12-А | - | - | 3 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26 | - |
| ПС16-А (ЛС-16) | - | - | - | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | - |
| ПС16-Б | - | - - | - | 6 | 8 | 12 | 17 | 24 | - |
| ПС22-А | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 21 | 30 |
| ПС30-А (ЛС-30) | - | - | - | - |  | 11 | 16 | 22 | 32 |
| ПС30-Б | - | - | - | - | - | 11 | 16 | 22 | 32 |

Примечания:

1. Количество изоляторов определено в соответствии «Инструкцией по проектированию изоляции в районах с чистой и загрязненной атмосферой» (И34-70-009-83) и удельной длиной утечки.

для ВЛ 6-20 кВ -2,2 см/кВ; 	для ВЛ 35 кВ -1,9 см/кВ;

для ВЛ 110-220 кВ -1,6 см/кВ; 	для ВЛ 330-1150 кВ-1,5 см/кВ.

2. Для ВЛ напряжением до 220 кВ включительно с деревянными опорами количество изоляторов принимается на один меньше, чем указано в таблице.

3. Коэффициенты запаса прочности изоляторов должны быть не менее 2,7 при наибольшей нагрузке, 5 при среднеэксплуатационной нагрузке, 1,8 и 2,0 в аварийном режиме соответственно для ВЛ 3-300 и 400-1150 кВ по отношению к гарантированной прочности изоляторов.

4. Количество изоляторов всех типов натяжных гирляндах ВЛ напряжением до 110 кВ включительно следует увеличивать на один изолятор по сравнению с поддерживающими гирляндами.

5. В двухцепных поддерживающих гирляндах ВЛ 330 кВ и выше количество изоляторов в каждой цепи увеличено на 5 % по сравнению с указанным в таблице.

6. На переходных опорах высотой более 40 м количество изоляторов в гирляндах следует увеличивать по сравнению с принятым на остальных опорах данной ВЛ на один изолятор на каждые 10 м высоты опоры сверх 40 м.

7. Приведенное в таблице количество изоляторов дано для ВЛ 110 кВ и выше, проходящих на высоте до 1000 м над уровнем моря, количество изоляторов в гирляндах следует определять по удельной длине пути утечки изоляции, которую следует увеличить:

при высоте от 1000 до 2000 м – на 5%;

более 2000 до 3000 м – на 10%;

более3000 до 4000 м – на 15 %.

Количество подвесных и тип штыревых изоляторов для ВЛ 6-35 кВ выбираются независимо от высоты над уровнем моря.

8. Типы и количество изоляторов для ВЛ, проходящих в местах, где изоляция подвержена загрязнению (солончаки, соленые озера, промышленные предприятия, берег моря и т.п.), должны выбираться с учетом местных условий на основании действующей «Инструкции по проектированию изоляции в районах с чистой и загрязненной атмосферой» (И34-70-009-83), а также на основании результатов опыта эксплуатации или специальных исследований изоляции ВЛ в данном районе.

9. Изоляторы типов ПСД70-ДМ и ПСВ120-А применяются в основном в районах с загрязненной атмосферой.

10. В таблице в скобках даны названия старых аналогичных типов изоляторов, снятых с производства, или количество изоляторов для многоцепных гирлянд.