Годовой график тепловой нагрузки

Методические указания

Большинство систем теплоснабжения имеют разнообразную тепловую нагрузку: отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технологические потребители. Поэтому для системы теплоснабжения необходимо иметь годовой график суммарной нагрузки. Построение такого графика осуществляют путём суммирования суточных графиков разнородных потребителей. Более простым является способ построения годового графика продолжительности основной нагрузки, на который настраивается график другой нагрузки, по среднему за год значению с указанием возможных пределов отклонения от среднего значения.

При построении годового графика тепловой нагрузки следует помнить, что максимальный расход теплоты на отопление соответствует расчетной температуре наружного воздуха для отопления tно и является расчетной величиной нагрузки отопления Qо. Максимальный расход теплоты на вентиляцию соответствует расчетной температуре наружного воздуха для вентиляции tнв и является расчетной нагрузкой вентиляции.

Минимальный расход теплоты на отопление соответствует расчетной наружной температуре начала и конца отопительного сезоны tко.

Количество теплоты, потребленное за год называют годовым теплопотреблением. Расчетная величина годового теплопотребления определяется как сумма теплопотребления за отопительный и неотопительный периоды и определяется в ГДж/год. Годовое теплопотребление определяется путем суммирования площадей расположенных под кривой в правой части графика.

Задача 8.1.

Построить годовой график продолжительности отопительной нагрузки. Расчетная нагрузка при температуре наружного воздуха tНО = - 25 оС и внутренней температуре            tВР = 18 оС составляет =10 МВт (МДж/с).

Число часов за отопительный период со среднесуточной температурой наружного воздуха, равной или ниже рассматриваемой, принять по таблице 3 (для условий г. Талды-Коргана).

Таблица 3

| Среднесуточные температуры наружного воздуха, оС | Ниже - 30 | - 25 | - 20 | - 15 | -10 | - 5 | 0 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность периода состояния, ч | 18 | 47 | 172 | 418 | 905 | 1734 | 3033 | 4920 |