1 ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТНОГО АППАРАТА ПРИ ОДНОФАЗНОМ ЗАМЫКАНИИ В СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО  1000В С ГЛУХИМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НЕЙТРАЛИ

1.1 Общие сведения

В соответствии с требованиями ПУЭ, в электрических сетях напряжением до 1кВ с глухо заземленной нейтралью, должно быть обеспечено надежное отключение защитным аппаратом однофазного короткого замыкания.

Для проверки условия принимается электрически наиболее удаленный электроприёмник.

Ток однофазного короткого замыкания определяется по формуле:

(1)

где  U Ф - напряжение фазное в вольтах;

Zт/3 - полное сопротивление понижающего трансформатора на одну фазу

ток замыкания на, Ом;

Z - полное сопротивление петли фаза- нейтраль до необходимой точки, Ом.

1.2 Задачи

Задача 1.

Для схемы на рисунке 1 проверить условие защиты при однофазном коротком замыкании на электрически удаленном электроприемнике. Необходимые данные по аппаратам защиты и проводникам показаны на рисунке. На цеховой подстанции установлены трансформаторы мощностью 630 кВА. Условия технологической среды номальные.

На участке L1, от РУ-0,4 кВ до РП-2 проложен кабель АВВГ-1-(3х120+1х50), его удельное полное сопротивление Z01=0,568Ом/км. На питающей линии к РП-2 автоматический выключатель с тепловым расцепителем IТР=250А.

На участке L2, от РП-2 до электроприемника РН=22 кВт проложен провод АПВ - 3(1х10)+(1х4) в трубе скрыто в полу. Удельное полное сопротивление провода Z02=11,11Ом/км. Защитный аппарат к ЭП автоматический выключатель с тепловым расцепителем IТР=160А.

Решение задачи 1.

По справочным данным выбирается полное сопротивление трансформатора на фазу равно Z т /3= 0,014Ом.

Рисунок 1- Расчетная схема однофазного  короткого замыкания в сети с глухо заземленной нейтралью

Для расчета намечаются две точки однофазного КЗ; первая на РП-2; вторая на электроприемнике.

Сопротивление цепи фаза-нейтраль Z1, при замыкании в  К-1

(2)

Ток однофазного КЗ в К-1 по (1) равен

где Z=(ZT/3)+Z1

Сопротивление цепи фаза-нейтраль Z2, при замыкании в  К-2, аналогично (2)

Ток однофазного КЗ в К-2 по (1) равен

где Z=(ZT/3)+Z1+ Z2

Проверка условия защиты при однофазном КЗ,

Для К-1 условие , выполняется.

Для К-2 условие , выполняется.

Задача 2.

По условию задачи 1 проверить условие защиты при однофазном КЗ в цепи электроприемника, защищаемого плавким предохранителем. Схема на рисунке 2. Технологическая среда в цехе взрывоопасная.

Рисунок 2 - К задаче 2

Решение задачи 2.

Поскольку параметры сети не изменились, а изменился защитный аппарат, то значения токов КЗ равны токам задачи 1.

Необходимо только проверить условие защиты:

Проверка условия защиты при однофазном КЗ,

Для К-1 условие , выполняется.

Для К-2 условие , не выполняется. В этом случае подбирается сечение провода от РП-2.

Новое сечение АПВ - 4(1х10). Удельное полное сопротивление провода Z02=6,32Ом/км.

Сопротивление цепи фаза-нейтраль Z2, при замыкании в  К-2, аналогично (2)

Ток однофазного КЗ в К-2 по (1) равен

Проверка условия для К-2 условие . Условие защиты выполняется при замене сечения провода к электроприемнику. В данном случае к основным условиям выбора сечения добавляется условие по требованиям электробезопасности. В схему рисунка 2 внесены изменения и новый вариант показан на рисунке 3.

Рисунок 3 - Схема, удовлетворяющая условию защиты

4 ЗАДАНИЯ  к СРС

4.1 Задание 1

Проверить условие срабатывания защитного аппарата при однофазном коротком замыкании в сети напряжением 380/220 В.

Для выполнения задания необходимо:

1) рассчитать и выбрать сечение провода для необходимого приемника;

2) выбрать аппарат выбрать защиты в цепи необходимого приемника;

3) начертить поясняющую схему с нанесением данных силовой сети в цепи зануления.

4.2 Указания по выполнению задания

Данные электроприемника к расчету принять самостоятельно.

Расстояния до силовых шкафов и электроприемников определить по плану. Сечения кабелей к силовым сборкам с автоматическими выключателями серии ВА приведены в таблице 1.

| Таблица 3.1 – Кабели и автоматические выключатели к силовым сборкам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пред- последняя цифра зачетной книжки | Номер силового шкафа | Марка силового кабеля к ШР | Выключатель автоматический к ШР на подстанции |
| 1 | ШР-1 | АВВГ – (3х50+1х25) | ВА51-100, IТР=50А |
| 2 | ШР 2 | АВВГ – (3х70+1х35) | ВА51-160, IТР=80А |
| 3 | ШР 3 | АВВГ – (3х50+1х25) | ВА51-100, IТР=50А |
| 4 | ШР 4 | АВВГ – (3х35+1х16) | ВА51-100, IТР=50А |
| 5 | ШР 5 | АВВГ – (3х50+1х50) | ВА51-100, IТР=50А |
| 6 | ШР 6 | АВВГ – (3х70+1х25) | ВА51-160, IТР=80А |
| 7 | ШР 7 | АВВГ – (3х50+1х25) | ВА51-100, IТР=50А |
| 8 | ШР 8 | АВВГ – (3х70+1х35) | ВА51-160, IТР=80А |
| 9 | ШР 9 | АВВГ – (3х70+1х25) | ВА51-160, IТР=80А |
| 10 | ШР 10 | АВВГ – (3х50+1х25) | ВА51-100, IТР=50А |

Мощность трансформаторов установленных на ТП приведена в таблице 2. Планы расположения электрооборудования и трансформаторных подстанций приведены на рисунках 3.1-3.5. Рисунок выбрать по первой букве фамилии, в соответствии с таблицами 3.1 и 3.3. Необходимые сопротивления прямого и обратного проводов приведены в таблице 3.4.

| Таблица 3.2 - Расчетные значения сопротивлений трансформаторов, отнесенных к напряжению 400 В при однофазных КЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Последняя цифра зачетной книжки | Мощность трансформатора, кВА | Расчетное сопротивление трансформатора, Ом |
| 1 | 630 | 0,014 |
| 2 | 1000 | 0,0088 |
| 3 | 1600 | 0,0054 |
| 4 | 2500 | 0,0038 |
| 5 | 630 | 0,014 |
| 6 | 1000 | 0,0088 |
| 7 | 1600 | 0,0054 |
| 8 | 1000 | 0,0088 |
| 9 | 1600 | 0,0054 |
| 10 | 630 | 0,014 |

| Таблица 3.3 - Выбор рисунка к расчету |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Буква фамилии | А, Е, Л, Р, Х, | Б, Ж, М, С, Ц, Ю | В, З, Н, Т, Ш, Я | Г, И, О, У, Щ | Д, К, П, Ф, Э |
| Номер рисунка | Рисунок 5 | Рисунок 2 | Рисунок 4 | Рисунок 3 | Рисунок 1 |

| 150 | 150 | 0,285 | 0,446 | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 2.1 - План силовой сети и ТП-1

Рисунок 2.2 - План силовой сети и ТП-2

Рисунок 2.3 - План силовой сети и ТП-3

Рисунок 2.4 - План силовой сети и ТП-4

Рисунок 2.5 - План силовой сети и ТП-5

5 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Охрана труда в энергетике. /Князевский Б.А. - М.: Энергоатомиздат, 1985.

2 Охрана труда в электрохозяйствах промышленных предприятий. /Чекалин Н.А., Полухина Г.Н., Чекалина С.А. - М.: Энергоатомиздат, 1990.

3 Правила технической эксплуатации при обслуживании электроустановок потребителей. /Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. –Астана.: 2002.

4 Правила техники безопасности при обслуживании электроустановок потребителей. /Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. –Астана.: 2002.

5 Правила устройства электроустановок Республики Казахстан/ Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. –Астана.: 2003-418 с.