### Лабораторная работа 4.

### Аварийное отключение системы

- Задача: Реализовать аварийную систему отключения, которая выключает оборудование при срабатывании аварийной кнопки или превышении допустимой температуры (сигнал от датчика температуры).

- Навыки: Создание безопасных систем управления, обработка аварийных сигналов.

Для реализации задачи "Аварийное отключение системы" в программе LWE (Ladder Workbench Environment) пошагово необходимо создать простую программу на языке релейных диаграмм (Ladder Logic, LAD). Программа будет реагировать на сигнал от аварийной кнопки или другого аварийного датчика, чтобы безопасно отключить оборудование.

Шаги по реализации аварийного отключения системы:

1. Создание нового проекта в LWE

- Откройте программу LWE.

- Создайте новый проект: File -> New Project.

- Задайте название вашему проекту (например, "Emergency Shutdown System").

2. Определение входных и выходных сигналов

Для системы аварийного отключения нужно определить несколько входных и выходных сигналов:

- Входные сигналы:

  - Кнопка аварийного отключения (аварийный выключатель) — I1.

  - Основной выключатель системы (обычный включатель) — I2.

- Выходные сигналы:

  - Оборудование (например, двигатель или насос) — Q1.

  - Сигнал аварии (сигнализатор) — Q2.

3. Создание базовой схемы управления

- Откройте редактор LAD (релейных диаграмм) в LWE.

- Начните с добавления основной логики включения/выключения оборудования. Для этого добавьте на первую строку контакты и катушки:

  - Вставьте нормально разомкнутый контакт (NO) для основного выключателя системы (I2).

  - Соедините этот контакт с катушкой для управления оборудованием (Q1).

4. Добавление аварийной логики

Теперь добавим аварийную кнопку, которая будет немедленно отключать систему, если сработает.

- На следующей строке добавьте:

  - Нормально замкнутый контакт (NC) для аварийной кнопки (I1).

  - Соедините этот контакт с тем же выходом (Q1), который управляет оборудованием.

Таким образом, когда аварийная кнопка нажата (I1 замкнута), она разорвет цепь и отключит оборудование.

5. Добавление сигнализации аварийного состояния

Для того чтобы сигнализировать об аварийной ситуации:

- Вставьте еще одну строку в вашу программу.

- Добавьте нормально разомкнутый контакт аварийной кнопки (I1).

- Соедините этот контакт с катушкой, управляющей аварийным сигналом (Q2).

Теперь, когда аварийная кнопка нажата, сигнализатор аварии (Q2) будет включен, указывая на наличие аварийной ситуации.

6. Установка сброса аварийной системы

Добавьте возможность сброса аварийного состояния после его устранения:

- Вставьте кнопку сброса (например, I3) на следующей строке программы.

- Настройте логику сброса так, чтобы аварийный сигнал (Q2) отключался при нажатии кнопки сброса. Для этого добавьте нормально разомкнутый контакт (I3) в цепь, управляющую аварийным сигналом.

7. Проверка программы

- Проверьте, что схема управления выглядит корректно: при нажатии аварийной кнопки оборудование отключается и включается аварийный сигнал. После нажатия кнопки сброса аварийный сигнал выключается.

- Сохраните проект.

8. Загрузка программы в симулятор или ПЛК

- Запустите симуляцию в LWE или загрузите программу в ПЛК, если поддерживается реальное оборудование.

- Проверьте логику работы в реальных условиях или симуляции:

  - Когда основной выключатель включен (I2 активен), оборудование работает.

  - При нажатии аварийной кнопки (I1 активен), оборудование должно отключиться, и должен включиться аварийный сигнал (Q2).

  - При нажатии кнопки сброса (I3) аварийный сигнал должен отключиться.

Пример программы в LAD:

scss

---[ I2 ]---+---( Q1 )---     // Оборудование работает, если основной выключатель активен

|

---[ NC I1 ]|

|

---[ I1 ]---+---( Q2 )---     // Аварийный сигнал включается при срабатывании аварийной кнопки

Этот простой пример аварийного отключения позволит остановить оборудование при возникновении аварийной ситуации и сигнализировать об этом.