# Тәжірибелік сабақ  № 1

1 ТЕОРИЯЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР

1.2  Елді мекеннің есептік су тұтынуын анықтау

Қаланың тұтыну есептік су шығыны мынандай шығындардан тұрады:

а) тұрғындар мен өндіріс орны жұмысшыларының ауыз суы;

б) өндірістік шығындар мен ескерілмеген шығындар;

в) жасыл алқаптарды суарау, көшені жууға кететін шығындар;

г) өртке қарсы шығындар.

Халықтың ауыз су есептік (жылына орташа) шығынын анықтау. Шаруашылық  есептік тәуліктік шығындар мына өрнекпен анықталады:

мұнда: n – меншікті су тұтыну нормасы (л/тәу. бір адам), кесте 1 /1/ бойынша жабдықталу дәрежесіне байланысты анықталады (тапсырмада берілген);

N – қала тұрғындары саны (адам).

N=PF

мұнда: P – халық тығыздығы, тапсырмадан (генплан) өз нұсқаңыз бойынша есептеп га қабылдаңыз  (адам/га);

F – тұрғын жер ауданы (га), (тапсырмада).

Жыл көлемінде және тәуліктегі сағат бойынша су тұтынудың біркелкісіздігін ескере отырып, ең көп (Qтәу.max) және ең аз (Qтәу.min) су шығындарын анықтау:

Qтәу.max = Ктәу.max  Qтәу.орт

Qтәу.min = Ктәу.min   Qтәу.орт

мұнда: Ктәу.max, Ктәу.min – су тұтынудың біркелкісіздк коэффициенті.

Ктәу.max = 1,1  1,3,  Ктәу.min = 0,7  0,9.

Сағаттық ең көп және ең аз шығындар (Qсағ.max, Qсағ.min, м3/сағ)  мына өрнекпен анықталады:

Qсағ.max = Ксағ.max  Qтәу.max /24

Qсағ.min = Ксағ.min    Qтәу.min /24

мұнда: Ксағ.max, Ксағ.min - су тұтынудың ең көп және ең аз сағаттық

біркелкісіздік коэффициенттері, мына өрнектермен анықталады:

Ксағ.max = max  max

Ксағ.min = min  min

мұнда: max, min  - ғимараттардың жабдықталу дәрежесін ескеретін

коэффициент αmax  = 1.2  1.4; αmin  = 0.4  0.6

βmax , βmin  - халық санын ескеретін коэффициент, кесте 2 /1/

бойынша анықталады.

Ең аз және ең көп есептік, секундтық шығындар (q сек.max,, qсек min, л/сек)

былай анықталады:

qсек.max = Qсағ.max / 3,6

qсек min = Qсағ. min / 3,6

Тапсырма № 1

Лекция материалдарын оқу.

Кесте 2 бойынша тапсырма нұсқасы алынады (топ тізіміне байланысты).

Елді мекеннің есептік су тұтынуын анықтау.

Кесте 1 – Есептеуге қажетті мәліметтер

| Бастапқы мәліметтер |  | Нұсқа номері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 |
| 1. Қаланың аты |  | Ақмола | Қостанай | Көкшетау | Қарағанды | Тараз |  | Семей |  | Павлодар | Петропавл |  | Өскемен |  | Алматы |  |  | Атырау |  | Ақтау | Ақтөбе |
| 2. Халық тығыздығы, адам/га |  | 230 | 220 | 250 | 300 | 250 |  | 250 |  | 205 | 210 |  | 215 |  | 340 |  |  | 150 |  | 200 | 195 |
| 3. Жабдықталу дәрежесі |  | ВКМВ | ВКЦГВ | ВКЦГВ | ВКЦГВ | ВКМВ |  | ВКМВ |  | ВКЦГВ | ВКМВ |  | ВКЦГВ |  | ВКМВ |  |  | ВКЦГВ |  | ВКМВ | ВКЦГВ |
| 4. Өндіріс орны аты |  | Кожев | Текст. | Коксо. хим | Конд.ф-ка | Сах. з-д |  | Мясо комб |  | Коксо. Хим. | Коксо. хим |  | Мол. з-д |  | Мол. з-д |  |  | Сыр. з-д |  | Мясокомб | Рыбоконс. |
| 5. Ауысым саны |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 3 | 3 |
| 6. Шығарылатын өнім көлемі тәулігіне/ мак. ауысымда |  | 10/8 | 7/5 | 310/180 | 35/25 | 100/80 |  | 200/100 |  | 280/150 | 300/170 |  | 250/150 |  | 280/180 |  |  | 250/150 |  | 180/100 | 130/80 |
| 7. Өндіріс орнын дағы жұмысшылар саны | Суық цехтарда Ауысым бойынша: I – 8 ден 16 сағ. | 400 | 300 | 250 | 400 | 200 |  | 300 |  | 300 | 350 |  | 200 |  | 220 |  |  | 350 |  | 280 | 250 |
|  | II – 16 дан 24 сағ. | 120 | 100 | 150 | 200 | 120 |  | 200 |  | 100 | 150 |  | 100 |  | 120 |  |  | 100 |  | 180 | 250 |
|  | III – 0 ден 8 сағ. | - | - | 100 | - | - |  | 100 |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 100 | 100 |
|  | Ыстық цехтарда Ауысым бойынша: I – 8 ден 16 сағ. | 300 | 200 | 200 | 300 | 150 |  | 200 |  | 200 | 100 |  | 150 |  | 110 |  |  | 200 |  | 200 | 200 |
|  | II – 16 дан 24 сағ. | 100 | 80 | 70 | 100 | 60 |  | 80 |  | 80 | 100 |  | 80 |  | 60 |  |  | 80 |  | 100 | 70 |
|  | III – 0 ден 8 сағ. | - | - | 50 | - | - |  | 60 |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 100 | 50 |
| 8. Жуынатын жұмысшылар саны, % |  | 15 | 20 |  | 40 |  | 40 |  | 40 | 25 |  | 25 |  | 40 |  | 40 | 40 |  | 45 |  | 30 |

Тапсырманы орындау үлгісі 1

Бастапқы мәліметтер:

1. Қаланың атауы - Ақтөбе

2. Халық тығыздығы, адам/га   195

3. Жабдықталу дәрежесі  - ВКЦГВ

4. Өндіріс орны атауы - Рыбоконс.

5. Ауысым саны - 3

6. Шығарылатын өнім көлемі тәулігіне/ мак. ауысымда 130/80

7. Өндіріс орнындағы жұмысшылар саны

Суық цехтарда

Ауысым бойынша:

I – 8 ден 16 сағ. - 250

II –  16 дан 24 сағ. - 150

III –  0 ден 8 сағ. - 100

Ыстық цехтарда

Ауысым бойынша:

I –  8 ден 16 сағ. - 200

II – 16 дан 24 сағ. .- 70

III – 0 ден 8 сағ. -50

8. Жуынатын жұмысшылар саны, % 30

9. Тұрғын жер ауданы, (га) – 186,75

Шаруашылық  есептік тәуліктік шығындар:

м3/тәу

n — меншікті су тұтыну нормасы (л/тәу. бір адам), кесте 1 (принимается по таблице 1 в СНиП 4.01.02 – 2001) бойынша жабдықталу дәрежесіне байланысты анықталады (тапсырмада берілген); Төменде СНиПтің кестесі келтірілген.

N — қала тұрғындарының саны

адам

Жыл көлемінде және тәуліктегі сағат бойынша су тұтынудың біркелкісіздігін ескере отырып, ең көп (Qтәу.max) және ең аз (Qтәу.min) су шығындарын анықтау:

м3/тәу

м3/тәу

Ктәу.max, Ктәу.min – су тұтынудың біркелкісіздк коэффициенті.

Ктәу.max = 1,1  1,3,  Ктәу.min = 0,7  0,9.

Сағаттық ең көп және ең аз шығындар (Qсағ.max, Qсағ.min, м3/сағ)  мына өрнекпен анықталады:

м3/сағ

м3/сағ

Ксағ.max, Ксағ.min - су тұтынудың ең көп және ең аз сағаттық

біркелкісіздік коэффициенттері, мына өрнектермен анықталады:

Ксағ.max = max  max=1,3×1,15=1,495

Ксағ.min = min  min=0,5×0,6=0,3

мұнда: max, min  - ғимараттардың жабдықталу дәрежесін ескеретін

коэффициент αmax  = 1.2  1.4; αmin  = 0.4  0.6

βmax , βmin  - халық санын ескеретін коэффициент, кесте 2 /1/

бойынша анықталады.

Ең аз және ең көп есептік, секундтық шығындар (q сек.max,, qсек min, л/сек)

былай анықталады:

л/сек

л/сек

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

Учебная

- СНиП РК 4.01-02 -2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Астана 2010. Агенство Р.К. по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

- Технический регламент « Общие требования к пожарной безопасности». (Утвержден постановлением Правительства Р.К. от

16янв 2009 года №14).

- СНиП РК 4.01-41-2006 Внутренний водопровод и канализация зданий. – Алматы.: Комитет по делам строительства МэиТ РК, 2006.- 50с.

- Белан А.Е., Хорунжий П.Д. Проектирование и расчет устройств водоснабжения. – Киев, Будивельник, 1981. – 192с.

- Шевелев Ф.А. Таблицы гидравлического расчета стальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб. – М.: Стройиздат, 1973.

- Справочник проектировщика. Отопление, водопровод и канализация. Часть 1. Под редакцией И.Г. Староверова. М.: Стройиздат, 2001 -467 [

- СНиП 2.04.03- 85. Канализация. Госстрой СССР - Наружные сети и      сооружения ЦИТП Госстроя СССР, 1986- 72с. М.

- А.А.Лукиных, А.Н.Лукиных. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей, дюкеров по формуле Н.Н.Павловского. – М. 1975

Дополнительная

9. Яковлев С.В., Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод /

Учебник для вузов: - М.: АСВ, 2002 – 704с.

10.Справочник по специальным работам. Монтаж систем внешнего

водоснабжения и канализации. /Изд. ред. Перешивкина А.К.- М.:

Стройиздат, 1978.

11  Справочник  Водоснабжение и водоотведение. Наружные сети и

сооружения./под редакцией Б.Н. Репина. М.: Высш. Шк., 1995. -

- : ил.

12.  Абрамов Н.Н., Поспелова М.М., Варапаев В.Н. и др. Расчет

водопроводных сетей. – М.: Стройиздат, 1976