Проектирование водонапорной башни.

Задание: Определить объем водонапорной башни и размеры бака.

При проектировании водонапорной башни определяется полная емкость резервуара башни и подбирается типовая башня.

В резервуаре водонапорной башни, кроме регулирующего объема Wрег должен храниться запас воды на противопожарные нужды Wпож, рассчитанный на 10- минутную продолжительность тушения одного наружного и одного внутреннего пожара. Величина полного объема резервуара башни Wб составит:

Wб= Wрег+ Wпож , м3

где  Wпож -  запас воды на тушения одного наружного и одного внутреннего

пожара в течение 10 мин (по заданию);

Wрег – регулирующий объем бака, определяемый как максимальный остаток

в баке (в рассматриваемом примере 1,35% от Q cут – по заданию)

Wрег= А% ·Qсут100 , м3

Wпож=Qпож · 10 · 601000 , м3

Qпож=qнар +qвн, л/с

- D = 1,223Wтип

- hвD=0,6 ÷0,7

- hв = 0,6 ÷0,7 D

Типовые водонапорные башни

| Тип Wб | Высота башни |
| --- | --- |
| Кирпичные башни с ж/б резервуарами |  |
| 100 | 10-20 |
| 150 | 10-20 |
| 200 | 10-20 |
| Ж/б башни с ж/б резервуарами |  |
| 300 | 20-40 |
| 400 | 20-40 |
| 600 | 20-40 |
| 800 | 20-40 |