Задание 2

Определение производительности насосной станции

Насосные станции второго (11) подъема подают воду потребителям из резервуаров чистой воды (РЧВ).

Подачу насосной станции 11 подъема по возможности приближают к графику вотопотребления.

По степени обеспеченности подачи воды насосные станции подразделяются на три категории п.4.4 СНиП 4.01-02-2006 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. (далее /1/).

От категории насосной станции зависит число резервных агрегатов (п7.3 /1/), число всасывающих и напорных линий и расходы на них, количество и размещение запорной арматуры на внутристанционных коммуникациях (п7.5-7.9) /1/.

При выполнении курсового проекта используется типовой график водопотребления, где распределение Qcут.мах по часам суток осуществляется в зависимости от величины коэффициента  часовой неравномерности.

Расчет начинают с построения графика почасового водопотребления. Ступенчатый график работы насосов максимально приближают к графику водопотребления. Расчет ординат графика удобно выполнить в табличной форме.

Ступенчатая работа насосов

| Часы суток | К=1,25 | Подача н.с.ІІ | Поступление в бак башни (гр 3-2) + | Расход из бака башни (гр 3-2) - | Остаток воды в баке | Количество рабочих насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0-1 | 3,5 | 3,5 | - |  |  | ІІ |
| 1-2 | 3,45 | 3,5 | 0,05 |  | 0,55 | ІІ |
| 2-3 | 3,45 | 3,5 | 0,05 |  | 0,6 | ІІ |
| 3-4 | 3,4 | 3,5 | 0,1 |  | 0,7 | ІІ |
| 4-5 | 3,4 | 3,5 | 0,1 |  | 0,8 | ІІ |
| 5-6 | 3,55 | 3,5 |  | 0,05 | 0,75 | ІІ |
| 6-7 | 4 | 4,5 | 0,5 |  | 1,25 | ІІІ |
| 7-8 | 4,4 | 4,5 | 0,1 |  | 1,35 | ІІІ |
| 8-9 | 5 | 4,5 |  | 0,5 | 0,85 | ІІІ |
| 9-10 | 4,8 | 4,5 |  | 0,3 | 0,55 | ІІІ |
| 10-11 | 4,7 | 4,5 |  | 0,2 | 0,35 | ІІІ |
| 11-12 | 4,55 | 4,5 |  | 0,05 | 0,3 | ІІІ |
| 12-13 | 4,55 | 4,5 |  | 0,05 | 0,25 | ІІІ |
| 13-14 | 4,45 | 4,5 | 0,05 |  | 0,3 | ІІІ |
| 14-15 | 4,6 | 4,5 |  | 0,1 | 0,2 | ІІІ |
| 15-16 | 4,6 | 4,5 |  | 0,1 | 0,1 | ІІІ |
| 16-17 | 4,6 | 4,5 |  | 0,1 | 0 | ІІІ |
| 17-18 | 4,3 | 4,5 | 0,2 |  | 0,2 | ІІІ |
| 18-19 | 4,35 | 4,5 | 0,15 |  | 0,35 | ІІІ |
| 19-20 | 4,25 | 4,5 | 0,25 |  | 0,6 | ІІІ |
| 20-21 | 4,25 | 4,5 | 0,25 |  | 0,85 | ІІІ |
| 21-22 | 4,15 | 4,5 | 0,35 |  | 1,2 | ІІІ |
| 22-23 | 3,9 | 3,5 |  | 0,4 | 0,8 | ІІІ |
| 23-24 | 3,8 | 3,5 |  | 0,3 | 0,5 | ІІ |
| Всего | 100% | 100% | 4,53 | 4,53 |  |  |

Определяя расчетную часовую подачу воды насосной станции, необходимо учитывать, что в час наибольшего водопортребления (в данном случае время 8-9; 5,0%) водопроводная сеть питается как от насосной станции, так и от водонапорной башни. Поэтому рсчетная часовая подача насосной станции принимается на 5-10 % меньше, чем величина максимального часового водопотребления. Задавшись числом параллельно работающих насосов в этот час, можно определить производителность насоса при его индивидульной работе. Для этого вводится понятие коэффициент параллельности (К) работы насосов.

QІ…n=Qн.с ·К ·nN      (1)

Для одного насоса

QІ=4,5·1,3·13=1,95

Для двух насосов

QІІ= 4,5 ·1,18 ·23=3,5

Для трех насосов

QІІІ= 4,5 ·1·33=4,5

Qн.с=5-100%

Х –10%

Х = 0,5 ;

Qн.с= 5 - 0,5=4,5

| Общее число работающих насосов N | Значение К для определения подачи насосов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 1,2 | 1 | - | - | - |
| 3 | 1,3 | 1,18 | 1 | - | - |
| 4 | 1,35 | 1,2 | 1,12 | 1 | - |
| 5 | 1,4 | 1,25 | 1,15 | 1,08 | 1 |

Таблица 3

По заданию в зависимости от коэффициента часовой неравномерности К час на 2 графу таблицы 1 перепишите с таблицы 3 данные.

Потом определяете подачу каждого насоса. Для этого примите всего насосов N= 3. Для формулы 1 примите Qнс=5,75 ( 6,25-8%). Как видно из таб 3 максимальное водопотребление для К час=1,5  - 6,25

Далее определяете   подачу одного, двух и трех насосов. Потом эти значение распределяете ближе к водопотреблению, как на примере.

Чтобы определить остаток воды  в баке, необходимо выбрать те часы, когда после несколько часов расхода воды из бака башни, может остаться ноль. На этот час поставьте ноль, дальше должно быть поступление в бак. Если поступление добавите, а если расход из бака, то отнимаете и в конце вы должны прийти к нулю. Посмотрите пример.