Задание: Описать и привести примеры, схемы

Подъемно-транспортное оборудование.

В водопроводно-канализационных сооружениях подъемно-транспортное оборудование служит для монтажа и демонтажа насосов и электродвигателей, арматуры трубопроводов, технологических аппаратов, а также для ремонта. Тип подъемно-транспортного оборудования должен выбираться с учетом максимальной массы поднимаемого оборудования и его габаритов, компоновки, технологического оборудования и габаритов сооружения.

Примем кран подвесной однобалочный электрический с грузоподъемностью 3,2 т.

Водомеры.

Для учета количества перекачиваемой воды на насосных станциях устанавливаются водомеры. На трубопроводах диаметром более 250 мм. устанавливают сужающие устройства (диафрагмы, сопла и трубы Вентури). Установим индукционные расходомеры.

Дренажные установки.

Дренажные установки предназначены для откачки фильтрующихся через стены здания грунтовых, утечки через сальники насосов и воды, проливающейся при ремонте оборудования. Для сбора дренажных вод в машинном зале устраивается дренажный колодец, объем которого принимается равным 10-15минутной производительности дренажного насоса. У стен здания располагают дренажные лотки с уклоном i=0.002-0.005 к дренажным лоткам. Дренажные воды сбрасываются насосом в приемный резервуар насосной станции.

В качестве дренажного насоса примем насос марки ГНОМ 10 – 10 /5/.