5. Построение характеристики совместной  работы

насосов  и сети.

Характеристика сети выражается уравнением:

H=Hг+SQ2, м.

где: S - удельное сопротивление труб.

S=∑h/( Qр1в)2.

∑h –сумма потерь на всасывающем и напорном трубопроводе.

∑h = hвс+hн = 0,21+7,5 = 7,71 м.

Qр1в =267,2 л/с=962 м3/ч - расход на один водовод.

S= 7,71/962 = 0,00008

Задаваясь значениями Q, определяется напор. Расчеты сводятся в таблицу 5.1.

Таблица 5.1 Расчеты для построения характеристики трубопроводов.

| Qi, м3/ч | Hг, м | S | SQ2 | H=Hг+SQ2, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 52023 | 0,000008 | 0 | 52,23 |
| 200 | 52023 | 0,000008 | 0,32 | 52,55 |
| 400 | 52,23 | 0,000008 | 1,28 | 53,51 |
| 600 | 52,23 | 0,000008 | 2,88 | 55,11 |
| 800 | 52,23 | 0,000008 | 5,12 | 57,35 |
| 1000 | 52,23 | 0,000008 | 8 | 60,23 |
| 1200 | 52,23 | 0,000008 | 11,5 | 63,73 |
| 1400 | 52,23 | 0,000008 | 15,68 | 67,91 |

По  результатам расчетов в координатах Q-H строится график совместной работы насосов и водоводов /приложение А/. В начале строится характеристика одного напорного водовода, а затем характеристика принятого в расчетах числа (2) водоводов / приложение А /(увеличением подачи в 3 раза при неизменном напоре). На график с характеристиками         / приложения А / водоводов переносится характеристика выбранного насоса. Затем, увеличивая в 3 раза подачу при соответствующих напорах, строятся графики совместной работы 3 параллельно соединенных центробежных насосов. Точки пересечения соответствующих характеристик насосов определяют режимные характеристики / табл. 5.1/ (подачу, напор, КПД, мощность и кавитационный запас) насосов.

Таблица 5.1 Соотношение характеристик.

|  | Данные по формулам | Данные по графику |
| --- | --- | --- |
| Q, м3/ч | 1924 | 2100 |
| Н, м | 59,9 | 64 |
| Qав, м3/ч | 1346,8 | 1380 |
| Нав, м | 67,56 | 68 |
| η, % | - | 75 |
| N, кВт | - | 135 |
| ∆h, м | - | 5,4 |