Задача 6. Определение количества приточного воздуха для газов                     однонаправленного действия.

В рабочую зону термического цеха, имеющего объём помещения V = 2 000 м3, ежечасно поступает WCO2 =  60г СО2 и  WNO2 = 12 г NO2, которые равномерно распределяются по всему объёму помещения. Определить количество приточного воздуха, необходимого для разбавления вредных выделений до безопасного уровня, и кратность воздухообмена, если концентрация СО2 и  NO2 равна 0,1 мг/м3 и 0,05 мг/м3 соответственно.

Решение. Определяем по приложению 11 предельно-допустимую концентрацию веществ: ПДКCO2= 20 мг/м3, ПДКNO2 = 5 мг/м3.

Определяем возможную концентрацию вредных веществ в рабочей зоне за 8-часовой рабочий день при отсутствии вентиляции по формулам:

СРЗ CO2=WCO2* tV= 60000*82000=240 мг/м3                                  (6.1)

СРЗ NO2=WNO2* tV= 12000*82000=48 мг/м3                                   (6.2)

По приложению 11 определяем, что оба эти вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля над их содержанием в воздухе. Определяем допустимую концентрацию каждого из газов в рабочей зоне с учетом того, что эти газы однонаправленного действия. При этом условие допустимой концентрации выглядит таким образом:

СCO2ПДКCO2+ СNO2ПДКNO2  ≤1                                                 (6.3)

Подставляем значения в формулу:

24020+ 485=21,6>1

Условие допустимой концентрации не выполняется. Необходимо применение общеобменной вентиляции. Дня расчета параметров вентиляции перепишем формулу 6.3 в другом виде:

CCO2= ПДКCO2- CNO2ПДКCO2ПДКNO2                                         (6.4)

Определяем количество свежего воздуха, необходимого для разбавления вредных веществ до допустимого уровня. Для этого воспользуемся формулой:

Gпр= WCуд- Cп                                                        (6.5)

Где   Gпр  -  объём приточного воздуха,  м3/час;

W    -  выделение вредного вещества в воздух рабочей зоны,  мг/час;

Cуд  -  концентрация вредного вещества в удаляемом воздухе в мг/м3;

Cп   -  концентрация вредного вещества в приточном воздухе в мг/м3.

Учитывая, что объём приточного воздуха одинаков для удаления СО2 и NO2, формулу (6.5) можно записать как:

Gпр= WCO2Cуд CO2- Cп CO2= WNO2Cуд NO2- Cп NO2                         (6.6)

Отсюда найдем формулу для подсчёта допустимой концентрации СО2 в смеси:

Cуд CO2= WCO2( Cуд NO2- Cп NO2)WNO2+Cп CO2                    (6.7)

После подстановки известных значений формула немного упростится:

Cуд CO2= 60*103( Cуд NO2- 0,05)12*103+0,1=5Cуд NO2-0,15                     (6.8)

Воспользовавшись формулами 6.4 и 6.8, подсчитаем допустимую концентрацию NO2 в смеси:

ПДКCO2- Cуд NO2ПДКCO2ПДКNO2= 5Cуд NO2-0,15

20- Cуд NO2205= 5Cуд NO2-0,15

После подсчёта получаем  CNO2 = 2,24 мг/м3. Поскольку такая максимальная величина  NO2 может содержаться в удаляемом воздухе, то, подставляя в формулу 6.5 указанную величину, находим количество свежего воздуха, необходимого для разбавления вредных веществ до допустимого уровня:

Gпр= 12*1032,24 – 0,15=5479 м3/час

Следовательно, для поддержания концентрации СО2 и NO2 в рабочей зоне на уровне, не влияющем на здоровье рабочих, необходимо в объём помещения ежечасно подавать не менее 5500 м3 свежего воздуха. В этом случае кратность воздухообмена составит:

K= GпрV= 55002000=2,75 час-1,

то есть за 1 час воздух в помещении должен обмениваться 2,75 раза.

Подсчитаем теперь концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны при таком уровне вентиляции. Для этого запишем формулу 6.5 в виде:

Cуд= WGпр+ Cп

Подставляем численные значения:

Cуд CO2= WCO2Gпр CO2+Cп CO2= 60*1035500+0,1=11 мг/м3

Cуд NO2= WNO2Gпр NO2+Cп NO2= 12*1035500+0,05=2,23 мг/м3

Проверяем условие допустимой концентрации:

СCO2ПДКCO2+ СNO2ПДКNO2= 1120+2,235=0,996≤1

Поскольку условие выполнено, расчёт считаем верным.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

| № Вар | Объем помещения V, м3 | Поступленне СО2 в час, Wco2, г | Поступленне NО2 в час, Wno2, г | Концентрация в приточном воздухе Спр СО2, мг/м3 | Концентрация в приточном воздухе Спр NО2, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1200 | 40 | 7 | 0.05 | 0.01 |
|  | 1300 | 45 | 8 | 0.06 | 0.02 |
| 2 | 1400 | 50 | 9 | 0.07 | 0.03 |
|  | 1500 | 55 | 10 | 0.08 | 0.04 |
| 3 | 1600 | 60 | 11 | 0.09 | 0.05 |
|  | 1700 | 65 | 12 | 0.1 | 0.06 |
| 4 | 1800 | 70 | 13 | 0.11 | 0.07 |
|  | 1900 | 75 | 14 | 0.12 | 0.08 |
| 5 | 2000 | 76 | 15 | 0.13 | 0.09 |
|  | 2100 | 77 | 16 | 0.14 | 0.1 |
| 6 | 2200 | 80 | 17 | 0.15 | 0.11 |
|  | 2300 | 83 | 18 | 0.16 | 0.12 |
| 7 | 2400 | 85 | 19 | 0.17 | 0.01 |
|  | 2500 | 87 | 20 | 0.18 | 0.02 |
| 8 | 2600 | 90 | 21 | 0.19 | 0.03 |
|  | 2700 | 93 | 22 | 0.2 | 0.04 |
| 9 | 1500 | 95 | 13 | 0.1 | 0.05 |
|  | 1600 | 97 | 14 | 0.11 | 0.06 |
| 10 | 1700 | 100 | 15 | 0.12 | 0.07 |
|  | 1800 | 105 | 16 | 0.13 | 0.08 |
| 11 | 1900 | 75 | 17 | 0.14 | 0.09 |
|  | 2000 | 76 | 18 | 0.15 | 0.1 |
| 12 | 2100 | 77 | 19 | 0.16 | 0.11 |
|  | 2200 | 80 | 20 | 0.17 | 0.12 |
| 13 | 2300 | 83 | 21 | 0.18 | 0.01 |
|  | 2400 | 85 | 22 | 0.19 | 0.02 |
| 14 | 2500 | 87 | 7 | 0.2 | 0.03 |
|  | 2600 | 90 | 8 | 0.05 | 0.04 |
| 15 | 2700 | 93 | 9 | 0.06 | 0.05 |
|  | 2100 | 95 | 10 | 0.07 | 0.06 |
| 16 | 2200 | 97 | 11 | 0.08 | 0.07 |
|  | 2300 | 100 | 12 | 0.09 | 0.08 |
| 17 | 2400 | 40 | 13 | 0.1 | 0.09 |
|  | 2500 | 45 | 14 | 0.11 | 0.1 |
| 18 | 2600 | 50 | 15 | 0.12 | 0.11 |
|  | 2700 | 55 | 16 | 0.13 | 0.12 |