Исследование реле максимального тока

Цель работы

1. Ознакомиться с конструкциями электромагнитного реле максимального тока.

2. Произвести проверку и снятие основных характеристик реле максимального тока.

Основные теоретические сведения

Плавкие предохранители - простые, но не совершенные аппараты защиты. Изменение уставки срабатывания возможно только ступенчатое путем замены патронов, а регулирование времени срабатывания вообще невозможно. В этом отношении более совершенным аппаратом токовой защиты электрических приемников и цепей являются максимальные токовые реле.

Максимальным токовым реле называют реле, реагирующее на увеличение тока в защищаемой цепи. С помощью таких реле осуществляются максимальные токовые защиты, отключающие электроустановки при сверхтоках, возникающих при перегрузках и коротких замыканиях.

Устройство одного из видов реле максимального тока представлено на рисунке 2.5.1.

Рисунок 2.5.1 – Устройство реле максимального тока

Катушку 1 включают последовательно в контролируемую цепь с током нагрузки Iн. Когда этот ток достигает величины заданного тока срабатывания, при котором электромагнитная сила в зазоре становится выше противодействующей силы пружины 12, якорь 3 притягивается к полюсному наконечнику 2. Происходит размыкание контактов 10 - 11 и замыкание контактов 6 - 7. Подвижные контакты 7 и 10 закреплены на якоре 3 с помощью пластмассовых колодок 9. Сила нажатия в контактах создается пружинами 8.

Ток срабатывания электромагнитного реле можно регулировать изменением числа витков катушки 1. Силу натяжения возвратной пружины 12 изменяют с помощью гайки 5 и рабочего воздушного зазора, который устанавливают с помощью винта 4. Диапазон регулирования тока срабатывания таких реле достигает четырех и настраивается бесступенчато, что весьма важно для достижения высокой точности работы. Время срабатывания электромагнитного токового реле обычно не превышает 0,03с при Iном = 2Iуст. и 0,1с при Iном = 1,3Iуст. На таком принципе работают и реле минимального ток, а также реле минимального и максимального напряжения. Максимальные токовые реле электромагнитного принципа действия могут работать в цепях как переменного, так и постоянного тока.

Минимальный ток, при котором срабатывает реле, называют током срабатывания Iср.

Максимальный ток, при котором якорь реле возвращается в исходное положение, называют током возврата Iв.

Отношение тока возврата к току срабатывания реле называют коэффициентом возврата:

Кв = Iв / Iср.

Коэффициент возврата всегда меньше единицы: чем ближе Кв к единице, тем выше чувствительность максимальной токовой защиты.

К группе электромагнитных токовых реле относится токовое реле типа РТ-40. Все реле РТ-40 имеют один замыкающий и один размыкающий контакты. У реле серии РТ-40 коэффициент возврата не менее 0,85 на первой уставке (минимальной) и не менее 0,8 на остальных уставках шкалы.

Время срабатывания tср. = 0,1с при токе в катушках реле равном 1,2Iср. и 0,03с при 3Iср. и выше.

Контакты реле способны коммутировать в цепи постоянного тока индуктивную нагрузку мощностью 60 Вт, а в цепи переменного тока - нагрузку мощностью 300 ВА при напряжении 220В и токе до 2А.

Потребляемая мощность при токе Iср. находится в пределах 0,2...0,8 ВА. Причем меньшую величину имеют реле с уставкой до 2А, большую величину - реле с уставкой до 200А.

При защите асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором ток уставки  Iуст. реле максимального тока выбирается по пусковому току двигателя:

Iуст. = (1,3...1,5)Iпуск.дв.

При защите асинхронных двигателей с фазовым ротором от короткого замыкания ток уставки реле определяется:

Iуст. = (2,25...2,5)Iном.дв.

Схема включения токовых электромагнитных реле приведена на рисунке 2.5.2.

Рисунок 2.5.2 – Схема включения токового реле

Схема исследования

Для исследования реле максимального тока необходимо собрать схему. Принципиальная электрическая схема установки испытания реле максимального тока приведена на рисунке 2.5.3. При выполнении данной лабораторной работы необходимо выполнить несколько опытных срабатываний реле, значения записать в таблицу.

Схема подключается к электрической сети ~I напряжение 220В. При включении SA1 загорается лампочка L1. Изменение тока в цепи осуществляется с помощью лабораторного автотрансформатоар АТ. С помощью амперметра РА1 определяется величина тока при срабатывании и возврате реле тока РТ-40, полученные значения записываются в таблицу 1. Срабатывание реле определяется с помощью сигнальной лампы L3 включенной в цепь нормального открытого контакта реле.

Рисунок 2.5.3 – Схема подключения

Техника безопасности

При включенном лабораторном стенде на схему управления подается напряжение 220 В. Других, опасных для жизни напряжений при нормальной работе на стенде не имеется. Изменение уставок срабатывания исследуемого реле должно производиться только при отключенном стенде. В случае аварии необходимо перевести выключатель питания стенда SA1 в нижнее положение. Повторное включение разрешается только лаборанту или преподавателю.

Задание на лабораторную работу

1. Изучить конструкцию реле РТ-40.

2.Экспериментально определить и представить в виде графиков тарировочные характеристики Iсраб = f (I уст ); Iв = f (I уст ); Кв = f (I уст ) (всего три зависимости).

Методические указания

Включение стенда и подготовка к работе.

Изменение уставок тока срабатывания Iуст реле производится поворотом указателя на шкале.

Повернуть регулировочную рукоятку автотрансформатора до упора против часовой стрелке.

Включить выключатель SA1 (загорается лампочка HL1).

Для измерения тока срабатывания вращать рукоятку автотрансформатора АTV по часовой стрелке до момента срабатывания реле (загорается лампочка HL2), а амперметр показывает величину тока срабатывания. Для определения тока возврата – вращать рукоятку автотрансформатора в обратном направлении до момента возврата реле в первоначальное состояние (гаснет лампочка HL2). Ток возврата определяется по амперметру.

Полученные данные свести в таблицу 1. Опыт повторить для каждого оцифрованного деления шкалы.

| Iуст, А | Iср, А | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы

- Для чего предназначены реле максимального тока?

- Устройство реле максимального тока.

- Принцип работы реле максимального тока.

- Что характеризует коэффициент возврата реле и почему он меньше единицы?