Исследование реле минимального напряжение

Цель работы

Ознакомление с устройством электромагнитного реле  напряжения типа РН-54 и техникой его испытания.

Общие сведения

Рисунок 2.6.1 – Устройство реле напряжения.

Конструкция электромагнитного реле содержит электромагнит 1 состоящий из стального сердечника и обмоток 6, стальной подвижный якорь 2, неподвижные контакты 3, подвижные контакты 4 и противодействующую пружину 5.

При прохождении тока по обмотке реле магнитный поток, создаваемый этим током, намагничивает подвижный якорь. Возникающая при этом электромагнитная сила действует на якорь и создает вращающий момент, поворачивающий подвижную систему и связанный с осью контактный мостик. Этому перемещению препятствует спиральная пружина, создающая противодействующий момент. Для надежного срабатывания реле необходимо, чтобы вращающий момент превосходил момент сопротивления пружины, трения и массы подвижной системы. Если моменты равны, то реле начинает работать. Для изменения тока (напряжения) срабатывания реле надо изменить момент сопротивления, то есть изменить натяжение возвратной пружины.

Последовательность выполнения работы

1. Ознакомиться с оборудованием и приборами, необходимыми для выполнения работы. Выписать паспортные данные.

2. Проверить состояние механической части реле: состояние кожуха и уплотнения, наличие всех деталей, надежность их крепления, четкость хода подвижной системы и возврата ее в исходное положение, правильность регулировки хода якоря и контактов (убедиться в отсутствии заедания подшипников).

3. Собрать схему (рисунок 2.6.2) для проверки реле напряжения типа РН-53/60

4. Результаты измерений и расчетов записать в таблицу.

РV

РА

КV

A1

L1

КV

L3

220B

Рис. 2.6.2 Схема подключения реле РН-54.

Порядок выполнения работы

1. Перед испытанием на стенде необходимо убедиться в том, что: автомат в положении «откл.», ЛАТР в нулевом положении.

2. Собрать схему и подключить обмотку токового реле к клеммам. Все остальные кнопки и переключатели в положении «откл.». Нормально закрытые контакты реле подключить к клеммам сигнальной лампы.

3. Включить автомат А1.

Производить увеличение тока  плавным вращением ручки ЛАТРа до момента срабатывания реле. Напряжение срабатывания определяется по вольтметру. Вращая ручку ЛАТРа в обратном направлении, определить напряжение возврата реле, который определяется по загоранию лампы и фиксируется по вольтметру. Коэффициент возврата определяется по формуле:

Полученные данные свести в таблицу 2. Опыт повторить для каждого оцифрованного деления шкалы.

Таблица2

| Uyст, B | Ucр,B | Uвозв, В | kвозв | Диапазон уставок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Через одно деление |
|  |  |  |  | Через два деления |

Указания к оформлению отчета

Отчет должен быть оформлен каждым студентом индивидуально и должен включать в себя: выполненное домашнее задание, перечень, технические обозначения и типы приборов и аппаратов сведенные в таблицу, схему лабораторной установки, краткое изложение сущности работы, выводы, анализ результатов проведенной работы.

Контрольные вопросы

- Из чего состоит реле минимального напряжения?

- Каков принцип работы реле?

- Что такое коэффициент возврата kвозв?

- Каким образом можно изменить напряжение срабатывания реле?