5 РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ДВИЖЕНИЯ ЛЮДСКОГО ПОТОКА ПО УЧАСТКУ ЗДАНИЯ

5.2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

5. 2.1 Движение людей представляет собой один из тех функциональных процессов, которые характерны для зданий любого назначения.

Знание закономерностей движения людей имеет важное значение для правильного проектирования помещений, зданий и сооружений, в которых возникают так называемые людские потоки, т.е. одновременное движение всей массы людей в одном направлении.

В настоящее время в практике проектирования движения людских потоков обычно связывается с необходимостью эвакуации в экстремальных ситуациях (возгорание, взрывы, землетрясение).

Классификация видов движения.

- одиночное;

- массовое;

- беспорядочное (люди в толпе двигаются в разных направлениях);

- поточное (движение в одном направлении);

- согласованное (ходьба в ногу);

- несогласованное (характерно во всех обычных условиях);

- свободное, когда каждый человек, участвующий в движении может в любой момент изменить скорость и направление своего движения, не мешая другим людям;

- стесненное, когда     индивидуальная  свобода  действий ограничивается

идущими в общем потоке людьми;

- длительное,   характерно  для  больших  магазинов,  где  на  протяжении

рабочего дня движется людской поток;

- кратковременное движение можно наблюдать в театрах, на стадионах и

т.п., когда в антрактах или после окончания вся масса людей начинает и закан-

чивает движение  в сравнительно короткий промежуток времени;

- нормальное,   движение  протекает   спокойно и   планомерно.    Случаи

задержки, как правило, не    вызывают   неприятных   последствий, но скорость

движения меньше аварийного;

- комфортное   движение    (разновидность нормального),   при    котором

основная масса людей,    не спеша, покидает  зал, не   уплотняется при движении,  например, в театрах после окончания спектакля;

- аварийное движение, вынужденная эвакуация в экстремальных условиях. Отличается от нормального внезапностью, неожиданностью наступления начала движения. Оно отличается повышенной напряженностью процесса, обусловленной нервным возбуждением людей, стремлением каждого участника максимально сократить время пребывания в опасной зоне, скорее уйти от источника опасности. В связи с этим при аварийном движении наблюдаются повышенные скорости.

6

2.2 Плотность потока. Размеры людского потока зависят от количества и габаритов людей, слагающих этот поток. Размеры людей колеблются  в достаточно широких пределах, т.к. зависят от физических данных, возраста и одежды. На рисунке 1 приведены усредненные габариты взрослых людей в различной одежде.

Плотностью  людского потока называется - отношение количества людей (или площадей их проекций) к площади эвакуационного пути, занимаемой потоком.

=  / F , чел / м2        или      =   ∙  / F,      м2 / м2

где -количество людей в потоке (чел); -сумма горизонтальных проекций, всех людей потока определяется как × (м2); F-площадь пути передвижения занимаемая людским потоком (м2)  (для коридора произведение длины L  на ширину  ).

|  | - в зимней одежде а1=0,5 м, с1=0,32 м, 1=0,125 м2 - в демисезонной а2=0,48 м, с2=0,3 м, 2=0,113 м2 - в домашней одежде а3=0,46 м, с3=0,28 м, 3=0,1 м2. |
| --- | --- |

Рисунок 1 - Габариты взрослого человека

2.3 Количество людей, проходящих в единицу времени через «сечение» пути называется  пропускной способностью     (отрезок пути с ничтожно малой длиной):

= ·   · ,           м2 / мин

где - плотность потока   м2 / м2;        - скорость потока ( м / мин);

- ширина пути, м.

7

2.4 Произведение плотности потока на скорость называется интенсивностью движения. Оно не зависит от ( ) и характеризует генетику процесса.

=·   ,   м / мин

2.5  Предельным состоянием называется такое состояние путей движения,  при котором они перестают удовлетворять предъявляемые к ним эксплуатационные требования по комфортности или скорости движения.

Предельное условие может быть выражено:

р< пр        или    р< пр

где    р , р- расчетная плотность или время движения  людского потока ;

пр , пр - предельные (нормативные) данные плотности движения потока, и времени движения людского потока.

  - РАСЧЕТНАЯ  ЧАСТЬ

В расчетной части параллельно рассмотрен пример нормального движения потока с данными, указанными в таблице вариантов в первой строке.

Последовательность выполнения практических занятий указана в составе работы на 3 странице методических указаний (см. состав работы).

Общая схема процесса движения людского потока показана на     рисунке 2.

; ; 1,2,3,4; n – см. исходные данные (приложение «Б»)

Рисунок 2 – Общая схема движения людского потока

  - Определяется суммарное значение горизонтальных  проекций

в м2 на поверхность пола, в зависимости от численности эвакуируемых:

м2

где  – людской поток, чел. (данные из задания); –площадь горизонтальной проекции одного человека в зависимости от одежды, см. рисунок 1.

  - Определяется    плотность людского  потока, который форми-

руется непосредственно на расстоянии выходов из дверей ():

9

где – длина сформированного людского потока, м (из задания);       - ширина коридора в месте формирования потока, м.

3.3 Определяется время эвакуации людей до коридора в свободном движении от самых дальних рабочих мест (участок n-1):

мин

где  – расстояние от самых дальних рабочих мест, м; – скорость движения людей в свободном режиме, близких к комфортному, определяется эмпирическими значениями по таблице I (в данном случае для горизонтального пути)

Таблица 1 - Скорость людей при эвакуации в свободном движении

| Вид движения | м/мин |
| --- | --- |
| проемы лестницы (подъем) лестницы (спуск) горизонтальные пути | по расчету 8,0 10,0 16,0 |

3.4 В приложении «А», при найденном (), определяется скорость движения (), людского потока на участке (n-2) и интенсивность движения     (2) в м / мин.

= 21,61 м / мин, 2 = 6,48 м / мин <  max = 10,13 м / мин

Примечание: Проверка расчетов повсеместно ведется по интенсивности движения потока. При     i ≤  max –     условие     удовлетворяется,     а     при

i >  max  – необходим пересчет времени на задержку.

Максимальные значения интенсивности движения при эвакуации представлены в  таблице 2.

10

Таблица 2- Максимальные значения интенсивности

| Вид движения при нормальных условиях | max (м/мин) |
| --- | --- |
| проемы лестницы (подъем) лестницы (спуск) горизонтальные пути | 10,59 7,29 7,48 10,13 |

Примечание: Поскольку приведенный расчет относится к перемещению людского потока при НОРМАЛЬНОМ характере движения, все    максимальные  значения (max) в таблице 2 совпадают с наибольшими данными (), расчетной таблицы приложения «А», а результаты практически везде удовлетворяют приведенной в расчете методике.

Следует помнить, что эта же методика расчета используется и при аварийной (экстренной) эвакуации людей из здания. В этом случае расчетные характеристики параметров (аналогично приложению «А») резко возрастают, а     (max) остается прежней по таблице 2 как при нормальном характере движения. Тогда при сравнении с (max) вызываются более частые задержки людского потока.

3.5 Определяется время движения людского потока по коридору на участке n-2.

мин

где  – длина коридора от самого дальнего выхода из рабочих комнат до проема, м;   – скорость движения по коридору в зависимости от плотности движения ().

3.6 Определяем интенсивность движения в проеме по формуле, которая предусматривает сужение людского потока:

где  - ширина коридора, м;  - ширина проема, м;  2 –интенсивность потока по коридору до проема (значений  непосредственно для  самого  проема   по    приложению «А»,  при  найденном     (),     брать нельзя,      т.к.

11

людской  поток уже сформирован пространством коридора, и значения эти берутся по коридору).

Из полученных данных при пр >  max ясно, что у проема будет неизбежная задержка движения людского потока.

В расчете необходимо учесть время задержки непосредственно для коридора на расстоянии L с.

В случае выполнения условий ( пр   max) расчетное время движения считается как для прямого коридора, или коридора с проемом без задержки в самом коридоре перед проемом, т.е.:

мин

Время движения через проем считается как самостоятельный участок, хотя расчетного расстояния он не имеет.

3.7 Расчет времени на задержку в коридоре и времени движения через проем.  Пользуясь приложением «А» для проемов, необходимо принять максимальную пропускную способность потока через проем при =0,92 (для условий задержки). В расчетах любая задержка выполняется при максимальной плотности людского потока (последняя строка таблицы).

Примечание: В случае выполнения условия пр  max плотность потока через проем остается в расчетах по найденному (), т.е. необходимо по приложению «А» найти соответствующую скорость, и поскольку проем не имеет длины , найти пропускную способность проема по формуле п. 3.7 и время движения по формуле п.3.8 расчета.

Тогда для нашего примера пропускная способность:

= м2 / мин

где: – пропускная способность проема; - максимальная скорость в проеме, находится по приложению «А» в зависимости от  м / мин;       - ширина проема в метрах.

3.8 При этой пропускной способности людской поток пройдет через проем за время:

12

мин

3.9 Время задержки у проема определяется по формуле:

мин

где: – максимальная пропускная способность людского потока по коридору, определяется по формуле:

м2/ мин

3.10 Определяется время движения людского потока по коридору на участке n-3

Расчет ведется по параметрам в зависимости от найденного в п.3.2, () в данном случае, аналогично расчетов п.п 3.4 и 3.5 т.к. изменений никаких нет.

м / мин

м / мин

мин

3.11 Определяется время движения людского потока по лестнице на участке n-4 (в задании  указаны ее размер и характер движения: спуск «С» или подъем «П»).

По найденному в п.3.2  () определяется скорость и интенсивность движения (приложение «А» для лестниц).

=16,27 м/мин,        4 = 4,88 м / мин <  max = 7,29 м / мин

Тогда время движения по лестнице (в данном примере на подъеме) составит:

мин

13

Примечание: При невыполнении условий  4   max на лестничной клетке также произойдет задержка движения людского потока в коридоре перед лестницей, поэтому пользуясь описанием и формулами п.п. 3.7, 3.8, 3.9, настоящих указаний следует определить время движения по лестнице (t лест) при  и время задержки у лестницы (), т.е.

а) м2 / мин

б)  мин

в)  мин

При определении общего движения по лестнице с задержкой вместо t4 складываются параметры  лест и

3.12 Определяется общее время эвакуации:

р =1 +  2 +  пр + + 3 +4 = 1,25 + 1,85 + 1,38 + 0,41 + 1,39 + +0,25 = 6,53 мин

Пример рассмотрен при отсутствиивремени задержки перед лестницей. При наличии задержки расчетное время подсчитывается по формуле:

р = 1 + 2 + +пр +3 +  лест + лест,   мин

3.13 Сравниваются значения общего (расчетного) времени эвакуации (р), с предельным (нормативным) состоянием (н) указано в задании

а) р=н                      б)  р >  н                      в) р <н

В зависимости от полученных результатов студент делает выводы о планировочных решениях рассчитанного примера.

В нашем случае  р <  н , т.е. 6,53 < 8 мин

Выводы: Даже с задержкой у проема, при нормальных условиях движения людского потока, планировочное решение удовлетворяет требованиям. Перепланировка пути эвакуации не требуется.

14

5.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБУЕМОЙ ШИРИНЫ ПРОЕМА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ЛЮДСКОГО ПОТОКА У ПРОЕМА (КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЕГО РЕКОНСТРУКЦИИ)

В случае выявления задержки у проема и выводам необходим расчет по требуемой ширине проема.

Расчетную ширину проема определяют по формуле:

где – максимальная пропускная способность коридора перед проемом. Этот параметр определен в п. 3.9 расчета; - максимальное значение интенсивности движения через проем (см. таблицу 2).

Проверка ведется по интенсивности

где:  кор – интенсивность движения по коридору (определено п. 3.4 расчета); , - соответственно, ширина коридора перед проемом и расчетная ширина проема, м.

Приложение Б

Таблица Б.1 – Исходные данные

| № вари-анта | Одежда эвакуируемых | (м) | (м) | Длина участков (м) |  |  |  |  | Кол-во людей (чел) N | Норма-тивное время tн (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L1 | L2 | L3 | L4 | Ln |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| пример 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | зимняя зимняя демисезонная домашняя зимняя демисезонная домашняя зимняя демисезонная домашняя зимняя демисезонная домашняя зимняя демисезонная домашняя зимняя демисезонная домашняя зимняя демисезонная домашняя зимняя демисезонная домашняя зимняя демисезонная домашняя зимняя демисезонная домашняя | 2 2,4 2,6 2,8 3,0 2,4 2,6 2,8 3,0 2,4 2,6 2,6 2,2 1,8 1,6 2,4 2,6 2,8 3,0 1,8 1,6 2,8 2,6 2,4 2,2 2,5 3,1 3,2 3,3 3,0 2,9 | 1 1,2 1,3 1,4 15 1,3 1,4 1,5 1,6 1,0 1,2 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1,5 1,0 1,0 1,2 1,3 1,0 1,0 1,3 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3 | 20 24 15 18 30 16 12 17 14 22 26 31 18 19 23 27 24 21 10 20 11 22 27 26 24 26 27 28 25 24 23 | 40 37 36 45 40 47 44 42 35 32 32 34 36 38 46 44 42 45 43 38 36 37 35 34 36 33 34 35 37 38 30 | 30 12 16 18 20 22 24 26 28 32 15 17 19 21 23 25 27 31 34 32 30 25 30 26 24 25 26 27 28 20 21 | 4п 6с 8п 4с 5п 5с 4п 4с 6п 7с 8п 4с 5п 3с 2п 5с 4п 6с 5п 4с 3п 3с 2п 5с 4п 6с 5п 4с 6п 7с 4п | 20,8 22,6 26 28 23 25 21 20 24 27 22 22,5 23,5 24,5 15 24,5 25,5 26,5 23,0 19,0 18 24,7 23,6 25,4 25,6 22,7 19,5 24,3 25,2 18 20,5 | 100 180 200 220 150 180 140 120 176 210 130 115 150 160 80 170 180 190 160 110 90 200 190 180 170 230 240 250 260 210 200 | 8 10 9 8 10 9 6 7 10 9 8 7 10 9 6 8 7 10 8 9 7 10 8 9 10 8 9 7 8 9 7 |

Обозначения:   с – спуск

п - подъем

5.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1) Что из себя представляет людской поток?

2) Из чего складывается общее время эвакуации людей из здания?

3) Какие вы знаете виды движения?

4) Дать характеристику нормального движения людского потока?

5) Дать характеристику аварийного движения людского потока?

6) Что называется плотностью людского потока?

7) Что представляет из себя параметр   ?

8)Что называется предельным состоянием путей движения людского потока?

9) Что называется интенсивностью людского потока?

10) Что называется пропускной способностью людского потока?