Практическое занятие № 1

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Основная задача очистки сточных вод

Одним из наиболее эффективных путей охраны поверхностных вод от загрязнения является снижение содержания загрязнений в воде путем использования эффективных методов очистки.

Задачей данного расчета является определение расчетных расходов городских сточных вод, необходимой степени очистки, выбор сооружений для очистки сточных вод.

1.2 Определение расчетных расходов городских сточных вод

Средний расход хозяйственно-бытовых сточных вод от населенного пункта, м3/сут, определяется по формуле:

м3/сут      (1)

где n – норма водоотведения, л/сут на 1 чел;

N – количество жителей в городе, чел.

Суммарный расход хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, м3/сут, определяется по формуле:

(2)

Где  – среднесуточный расход производственных сточных вод, м3/сут

Среднечасовой расход городских сточных вод, Qср.час ГСВ, м3/час

(3)

Расчетный расход сточных вод определяется с учетом общего коэффициента неравномерности, который принимается по СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» в зависимости от среднесекундного расхода, л/с (таблица 1)

(4)

Расчетный расход сточных вод, л/с

(5)

(6)

где – максимальный коэффициент неравномерности притока сточных вод (таблица 1).

– минимальный коэффициент неравномерности притока сточных вод (таблица 1).

Расчетные суточные расходы сточных вод

(7)

(8)

Расчетные часовые расходы сточных вод

(9)

(10)

Таблица 1 – Общий коэффициент неравномерности притока сточных вод

| Общий коэффициент неравномерности притока сточных вод | Средний расход сточных вод, л/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 и более |
| Максимальный | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,55 | 1,5 | 1,47 | 1,44 |
| Минимальный | 0,38 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,69 | 0,71 |

Примечание: 1. Общие коэффициенты неравномерности притока сточных вод, приведенные в таблице, допускается принимать при количестве производственных сточных вод, не превышающих 45% общего расхода. При количестве производственных сточных вод свыше 45% общие коэффициенты неравномерности следует определять с учетом неравномерности отведения бытовых и производственных сточных вод по часам суток согласно данным фактического притока сточных вод эксплуатации аналогичных объектов.

2.При промежуточных значениях среднего расхода сточных вод общие коэффициенты неравномерности следует определять интерполяцией.

Задание № 1

Анализ исходных данных: числа жителей в городе, концентрации загрязнений в производственных сточных водах, данных по водоему.

Выполнение работы целесообразно производить в следующей последовательности.

Изучается лекционный материал.

Из таблицы 2 выбирается вариант задания.

Определяются расчетные расходы городских сточных вод по формулам 1-10.

Таблица 2 – Исходные данные для расчета очистных сооружений канализации (Очистка сточных вод)

|  | Варианты заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Число жителей в городе | 100 | 120 | 145 | 160 | 180 | 205 | 220 | 235 | 250 | 270 |
| Норма водоотведения (qн) л/сут на 1 чел | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 310 | 330 | 350 |
| Данные по сточным водам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура бытовых сточных вод, °С, среднегодовая | 12 | 14 | 12 | 13 | 10 | 13 | 10 | 12 | 15 | 16 |
| летняя | 21 | 21 | 20 | 23 | 20 | 26 | 20 | 22 | 25 | 26 |
| зимняя | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Расход промышленных сточных вод, м3/сут | 2800 | 3500 | 5200 | 6000 | 4600 | 8900 | 2500 | 3000 | 9000 | 2000 |
| Концентрация органических загрязнений в производственных сточных водах БПК20, мг/л | 200 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 300 | 280 | 260 |
| Концентрация взве-шенных веществ в производственных сточных водах , мг/л | 350 | 330 | 320 | 300 | 280 | 250 | 230 | 200 | 270 | 240 |
| Температура производственных сточных вод, °С, среднегодовая | 18 | 14 | 17 | 13 | 17 | 19 | 18 | 14 | 18 | 16 |
| летняя | 24 | 20 | 24 | 20 | 20 | 24 | 26 | 25 | 19 | 25 |
| зимняя | 14 | 11 | 12 | 10 | 14 | 16 | 15 | 12 | 15 | 12 |
| Данные по водоему: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид водопользования | Хоз-питьевое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный расход воды в водотоке, м3/с | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Средняя скорость течения , м/с | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,60 | 057 |
| Средняя глубина водоема, м | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
| Ширина водоема, м | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Коэффициент извилистости русла реки | 1,1 | 1,11 | 1,2 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,19 |
| Расстояние от места выпуска сточных вод до водозабора, км | 3,0 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,7 |
| Состав воды водоема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воды, ºС | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 |
| БПК20, мг/л | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| Концентрация взве-шенных веществ, мг/л | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 11,5 | 10,4 | 15,3 | 15,5 | 10,2 | 10,0 | 12,4 |
| Концентрация раство-ренного кислорода, мг/л | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 |

Пример выполнения задания 1

Исходные данные:

- Число жителей в городе – 100 тыс. человек;

- Норма водоотведения, qн - 250 л/с на 1 чел;

- Температура бытовых сточных вод, ºС;

А) летняя – 21;

Б) зимняя – 9;

4. Расход производственных сточных вод, - 2800 м3/сут;

4.1 Концентрация органических загрязнений по БПК20 производственных сточных вод – 480 мг/л;

4.2 Концентрация взвешенных веществ в производственных сточных водах – 250 мг/л;

4.3 Температура производственных сточных вод, ºС:

А) летняя – 18;

Б) зимняя – 9

Данные по водоему

5.1 Вид водопользования и категория водоема: хозяйственно-питьевое, I

5.2 Минимальный расход воды в водоеме– 7 м3/с;

5.3 Средняя скорость течения воды в водоеме – 0,2 м/с;

5.4 Средняя глубина водоема – 2 м;

5.5 Расстояние от места выпуска до водозабора – 7,5 км;

5.6 Концентрация органических загрязнений по БПК20 в воде водоема – 1,8 мг/л;

5.7 Концентрация взвешенных веществ в воде водоема – 8 мг/л;

5.8 Концентрация растворенного кислорода в воде водоема – 7,8 мг/л.

Средний расход хозяйственно-бытовых сточных вод от населенного пункта, м3/сут:

м3/сут

Суммарный расход хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, м3/сут:

Среднечасовой расход городских сточных вод, м3/час

=1,54 (таблица 1)

=0,63 (таблица 1).

Расчетный расход сточных вод, л/с

Расчетные суточные расходы сточных вод

Расчетные часовые расходы сточных вод