# Лабораторная работа № 5. Определение характеристик центробежного вентилятора и его работы в сети

Цель работы: приобретение навыков исследования работы вентиляторной установки, построение её характеристик.

  - Теоретические сведения

Центробежные вентиляторы – это машины для перемещения чистых газов и смесей газов с мелкими твердыми материалами, имеющие степень сжатия менее 1,15 при плотности потока 1,2 кг/м3. Характерным признаком центробежного вентилятора является повышение давления за счет работы центробежной силы газа, движущегося в рабочем колесе от центра к периферии. В зависимости от давления, создаваемого вентилятором, их принято подразделять на три основные группы: низкого давления – до 0,981 кПа, среднего – 0,981÷2,943 кПа, высокого – 2,943÷11,772 кПа.

Конструктивная форма и размеры вентилятора определяются его подачей, давлением и частотой вращения.

Принцип работы (рисунок 6.1): В корпусе (2) размещается рабочее колесо (1) и закрепляется на валу (3), который соединяется с электродвигателем. Через всасывающее отверстие (4) жидкость входит в корпус  нагнетателя,  совершает  поворот  на  90О,  проходит  между  лопатками колеса, поступает в пространство между колесом и корпусом и, пройдя по спирали, выходит через нагнетательное отверстие (5).

В зависимости от этого вентиляторы имеют различную форму рабочих колёс (рисунок 6.2): барабанная а) и кольцевая б) формы свойственны вентиляторам низкого давления с лопатками, загнутыми вперёд; формы б), в) и г) характерны для вентиляторов низкого, среднего и высокого давлений с лопатками, загнутыми назад. Открытые однодисковые и бездисковые колёса форм д) и е) применяются в пылевых вентиляторах, служащих для подачи смеси газов с твёрдыми частицами, например, в системах пылеприготовления ТЭС.

Рисунок 5.1 - Схема центробежного вентилятора

Рисунок 5.2 – Схема конструкций рабочих колёс центробежных вентиляторов

Корпуса центробежных вентиляторов выполняются спиральными постоянной ширины. Испытания вентиляторов проводятся для уточнения основных показателей их режимов работы и получения действительных индивидуальных характеристик, устанавливающих зависимость развиваемого давления р, мощности N и  от объемной подачи Q. Выпускаемые заводом

вентиляторы испытываются на лабораторных стендах для получения паспортных характеристик.

Действующие вентиляторы испытываются с целью выяснения их эксплуатационного состояния. Сравнение фактических характеристик с паспортными позволяет выявить причины, вследствие которых ухудшаются аэродинамические качества машин в процессе эксплуатации.

Характеристики вентилятора.

- Подача вентилятора в данной работе сводится к определению расхода воздуха в нагнетаемом воздухопроводе с помощью диафрагмы:

| Q     2  f  p , м3 / с,  | (6.1) |
| --- | --- |

где  – коэффициент расхода;

 – поправочный множитель на расширение измеряемой среды;

f – площадь сужающего устройства (0,0025 м2);

p – перепад давления среды через сужающее устройство, Па;

 – плотность измеряемой среды в рабочих условиях, кг/м3.

Коэффициент расхода  для диафрагмы равен:

|   0,5950 0,04 т  0,03 т2 при т  0,3;   0,6100 0,055 т  0,45 т2 при 0,3  т  0,5;   0,34951,4454 т  2,4249 т2 1,8333 т3 при т  0,5, | (6.2) |
| --- | --- |

где т = f 2/F2– относительная площадь сужающего устройства;

F – площадь воздуховода перед сужающим устройством (0,0049 м2).

Поправочный множитель  для газов определяется по формуле:

|   1  0,41 0,35 т2 р , kр | (6.3) |
| --- | --- |

где k – показатель адиабаты (для воздуха k=1,4);

р – абсолютное давление среды перед сужающим устройством, Па.

Плотность измеряемой среды (воздух) в рабочих условиях определяется по формуле:

где ра – барометрическое давление, Па;

B

Т – абсолютная температура, К;



B

1	и	1

20	20

- плотность воздуха и барометрическое давление при



нормальных условиях (     1

20

= 1,1894 кг/м3,

1	= 100000 Па).

20

- Давление, развиваемое вентилятором, в общем виде равно разности полного напора в трубопроводе после вентилятора и до вентилятора. Учитывая то, что на лабораторной установке воздух на рабочее колесо

подается непосредственно из помещения, то полный напор до вентилятора равен атмосферному давлению. Следовательно, давление, развиваемое вентилятором, в данном случае равно сумме избыточного статического давления и скоростного напора в трубопроводе за вентилятором:

p  pст

 w2

2

Па,	(6.5)

где рст – статическое давление перед суживающим устройством, Па;

w – скорость воздуха в воздуховоде, определяется как:

w  Q , м/с.	(6.6)

F

- Полезная мощность вентилятора определяется как работа, равная приращению каждой единице объёма газа, проходящего через вентилятор, давления рв. В установке воздух забирается из атмосферы, следовательно, перепад давления на вентиляторе равен полному избыточному давлению за вентилятором. Полезную мощность в таком случае можно определить по формуле:

Nп=рQ, Вт.	(6.7)

Мощность,	подведенная	к	электромотору	постоянного	тока вентиляторной установки, определяется по формуле:

Nэ=IU, Вт,	(6.8)

где I – сила тока, А;

U – напряжение, В.

- КПД вентиляторной установки выражается отношением полезной мощности к потребляемой:

  Nn .	(6.9)

Nэ

Характеристики вентилятора строятся для стандартных условий, поэтому измеренные давление и полезную мощность необходимо привести к стандартным условиям:

  - Описание лабораторной установки

Лабораторная установка предназначена для исследования работы центробежного вентилятора: снятия характеристик, нахождения рабочей точки. Общая схема установки дана на рисунке 6.3. Установка состоит из центробежного вентилятора одностороннего всасывания 1 с двигателем постоянного тока, питаемого от сети 220 В через регулятор скорости. Воздух в вентилятор забирается из помещения и подается в воздухопровод. Регулирование подачи производится поворотным шибером 2 на выходе напорной трубы.

Для измерения электрической мощности двигателя на щите установлен амперметр и вольтметр. Перепад давлений на диафрагме 3 измеряется манометром 4, а статическое давление -манометром 5.

3

2

1

5

4

Рисунок 6.3 – Схема опытной установки

  - Задание для выполнения работы

    - Исследовать зависимости давления, мощности и КПД вентилятора от его подачи.

    - Построить характеристику нагнетателя.

    - Определить	рабочую	точку	системы	«нагнетатель-сеть»	при максимальном значении КПД.

    - Рассчитать относительную погрешность определения КПД.

    - Исследовать зависимость относительной погрешности КПД от подачи.

  - Порядок выполнения работы

    - Перед включением необходимо осмотреть установку. Включить выключатель на щите установки.

    - При закрытом шибере (р=0 и Q0=0) замерить статическое давление рст, силу тока I и напряжение U.

    - Приоткрыть немного шибер и замерить перепад давления р, статическое давление рст, силу тока I и напряжение U.

    - Далее производим замеры (р, рст, I и U) для каждого из значений открытия шибера. Опыт заканчивается при полностью открытом шибере.

  - Контрольные вопросы

    - Основные параметры центробежного вентилятора: подача, напор, полезная мощность, КПД.

    - Графическое представление рабочих характеристик вентилятора.

    - Область применения центробежных вентиляторов.

    - Преимущества и недостатки центробежных вентиляторов.

    - Методика проведения лабораторной работы.

    - Конструктивные особенности центробежного вентилятора.

    - Особенности	конструкции	рабочих	колёс	центробежного вентилятора.

    - Методика	определения	основных	характеристик	нагнетателя центробежного типа.

    - Принцип действия центробежного вентилятора.