2 РАСЧЕТ И ВЫБОР НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ПЕЧИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Исходные данные:

Рн  =17 кВт

UН = 380 В

tР = 800° С

Размеры (внутренние) печи:

Ширина 0,8 м .

Высота 0,6 м

Определить:

- Основные электрические величины: Iл, Iф, Rл, Rф, Рф.

- Параметры нагревательного элемента d, W, Lф, Rф, Wд.

- Массу и способ укладки нагревательного элемента в печи.

Отношение ширины к толщине нагревательного элемента m

Решение:

1. 	Определение основных электрических величин;

а) определение линейных и фазных токов нагрузок по формулам:

Iл=Pн/Uн=17·103/380=44,8 А

Iф=Pф/Uф= Iл/=44,736/=25,858 А

Rл=Uл2/Pн=3802/17·103=8,494 Ом

Pф=Uф2/Pф=2202/5,66·103=8,55 Ом, где Рф=Рн/3=17/3=5,66 кВт

где  Рн- номинальная мощность печи, кВт;

Uл - напряжение линейное, В;

Uф - напряжение фазное, В.

б) По [3]  таблица 8-25

выбираем нагревательный элемент круглого сечения Х15Н6О-Н с tр=9500С;  с удельным сопротивлением ρ20 =1,12 мкОм · м;

поправочный коэффициент электрического сопротивления α=1,089 при tp= 800°С  [3]  таблица 8-27.

2.  	Определение параметров нагревательных элементов.

2.1	Выбор формы (ленточный или проволочный) производится в зависимости от мощности печи по [3]   таблица 8-29.

Диаметр круглого сечения (в виде спирали или зигзага)

(2.1)

где - удельное электрическое сопротивление материала в горячем состоянии, Ом·м;

Wд - допустимая удельная поверхностная мощность нагревателя, Вт/м2

Рф - мощность на фазу, Вт.

ρгор=ρ20·α=1,12·1,089=1,219·10-6 Ом·м

где α- поправочный коэффициент электрического сопротивления при 800°С  α=1,089 [3]  таблица 8-27.

ρ20= 1,12 мкОм·м [3]  таблица 8-25 для нихромного сплава X15H60-H.

Wд=εпр·Ws·αэф=0,333·0,58·0,68

где 	αэф = 0,68 [2]   таблица 45-4;

Ws = 0,58 Вт/см2  рис.45-9.

εпр=

мм

Выбираем по [3]  таблица 8-25 Х15Н60-Н α=1,4 мм стержень круглого сечения.

  - Определение длины нагревательного элемента.

(2.1)

где R – сопротивление нагревательного элемента.

м

2.3	Определение параметра нагревательного элемента в форе ленты или стержня прямоугольного сечения; размер сечения.

, м                                       (2.2)

где m=a/b – отношение ширины к толщине нагревательного элемента по [3]  стр. 154

  - Длина ленты (или стержня) на фазоветвь.

, м                                          (2.3)

  - Определение сопротивления нагревательного элемента.

Rф=ρLф/S=1,719 · 10-6  · 7,489/1,53·10-6=5,45 Oм

где  	S=F=πd2/4=3,14·1,42/4=1,539 мм2

Метод укладки нагревательного элемента в камере зависит от конструктивных размеров проволочного спирального и ленточного зигзагообразного нагревателя.

Значение Д, А, S  по [2]  стр. 154 .

3. Определение удельной поверхностной мощности нагревательного элемента и теплоизоляционных материалов и их выбор.

а) Расчет удельной поверхностной мощности идеального нагревателя и нагреваемого изделия.

Wид=εпр Ws =0,333·5,8= 1,93 Вт/см2;  Ws =5,3 Вт/см2

где εпр - приведенный коэффициент теплового излучения.

Ws - удельная поверхностная мощность при теплообмене двух абсолютно черных тел, по рисунку 45-9.

б) Определение типа применяемых тепло-изоляционных материалов
и их монтаж выполняется руководствуясь по [3]  Г. 1-3, Г.2-1, 2-7.

в) Расчет сечения токоведущих токопроводов и пускорегулирующих устройств выполняется по (5, 6, 7).

Задания для практических расчетов по вариантам представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1- Задания для расчета и выбора нагревательных элементов печи сопротивления

| Наименование данных | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мощность печи, Рн, кВт | 21,6 | 1,8 | 1,65 | 1,55 | 1,7 | 5,5 | 9,3 | 13,1 | 10,9 | 8,6 | 7,7 | 27,5 | 13,5 |
| Напряжение питающей сети, Uн, В | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 | 660 | 380 | 660 | 380 | 660 | 380 |
| Рабочая температура печи ТП, 0С | 450 | 150 | 560 | 620 | 750 | 920 | 1110 | 1200 | 700 | 900 | 850 | 1120 | 900 |
| Размеры печи: Ширина, м Высота, м | 0,5 | 0,6 | 0,55 | 0,52 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,68 | 1,4 | 0,8 | 1,5 | 0,9 |
|  | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,42 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 0,75 |
| m=a/b | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 | 11 | 8 | 7 | 15 | 12 |
| Наименование данных | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Мощность печи, Рн, кВт | 5,7 | 9,6 | 12,7 | 10,7 | 8,1 | 7,3 | 3,9 | 3,5 | 46 | 3,6 | 18 | 4,5 | 53 |
| Напряжение питающей сети, Uн, В | 220 | 660 | 380 | 660 | 220 | 380 | 220 | 660 | 660 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Рабочая температура печи ТП, 0С | 800 | 660 | 790 | 870 | 960 | 1000 | 690 | 1115 | 1120 | 500 | 700 | 660 | 1100 |
| Размеры печи: Ширина, м Высота, м | 0,5 | 0,75 | 0,92 | 0,82 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 1,7 | 1,9 | 0,5 | 0,9 | 0,55 | 1,2 |
|  | 0,35 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,35 | 1,3 | 1,5 | 0,3 | 0,6 | 00,4 | 0,8 |
| m=a/b | 6 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 | 7 | 15 | 15 | 5 | 6 | 5 |  |