8 ЦЕХ ҚОСАЛҚЫ СТАНЦИЯСЫНА ТИІМДІ ТРАНСФОРМАТОРЛАР САНЫН АНЫҚТАУ

8.1 Жұмыс мақсаты: математитикалық моделдеу әдістерін және электрмен қамтамасыз ету жүйесіндегі оңтайландыру тапсрымаларын шешуді меңгеру.

8.1.1. Тапсырма

Кәсіпорынның кернеуі 10 кВ негізгі төмендеткіш қосалқы станциясының (НТҚС) шинасынан қосынды есептік қуаты Рр және Qp. (сур. 8.1) цех электрмен қамтамасыз етіледі. Қоректендіру жағынан тұтынылатын реактивті қуат Qс мәнінен аспайтындай, берілген Sтр номиналды қуаттағы және kз жүктеме коэффициентіндегі  кернеуі 10/0,4 кВ цех трансформаторларының оңтайлы санын анықтау қажет. Реактивті қуатты компенсациялау құрылғысы НТҚС 10 кВ Q10 шинасы жағында да, цех трансформаторының 0,4 кВ Q04 шинасы жағында да орнатылуы мүмкін.

Тапсрыманы шешу үшін қажетті мәліметтер 8.1 кестеде келтірілген. Трансформатордың және компенсациялаушы құрылғылардың бірлік қуатына сәйкес шығындары Z арқылы белгіленген.

Тапсырманың математикалық моделін құрастыру және тапсырманы MS Excel бағдарламасында шешу.

Q  ≤ Qс

НТТҚ 10 кВшинасы

Q 10

0,4 кВ шинасы

Q 04

Qр

Рр

Цех трансформаторы

Сурет 8.1 Кәсіпорынды электрмен қамтамасыз етудің есептік сұлбасы

Кесте 8.1

Бастапқы мәліметтер

| № вар | Рр, МВА | Qр, МВар | kз | Sтр, кВА | Zтр, у.е./кВА | Z04, у.е./кВар | Z10, у.е./кВар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 18 | 0,7 | 1000 | 9 | 10 | 4 |
| 2 | 25 | 20 | 0,75 | 1600 | 10 | 9 | 4,5 |
| 3 | 30 | 25 | 0,8 | 2500 | 9 | 8 | 4 |
| 4 | 33 | 29 | 0,85 | 1000 | 10 | 8,5 | 5 |
| 5 | 35 | 30 | 0,9 | 1600 | 9 | 10 | 5 |
| 6 | 28 | 24 | 0,75 | 2500 | 11 | 9 | 4,5 |
| 7 | 33 | 25 | 0,8 | 1000 | 10 | 8 | 3,8 |
| 8 | 30 | 28 | 0,7 | 1600 | 12 | 9 | 5 |
| 9 | 32 | 27 | 0,75 | 2500 | 11 | 10 | 4 |
| 10 | 26 | 22 | 0,8 | 630 | 12 | 9 | 3,8 |

8.1.2. Әдістемелік нұсқаулық

Берілген жүктеменің есептік активті Рр және реактивті Qp қуаттары бойынша жүктеменің толық қуаты анықталады

(8.1)

Sp шамасы мен жүктелу коэффиенті kз арқылы, берілген Sтр номиналды қуатқа сәйкес цех трансформаторының максималды саны анықталады

(8.2)

0,4 кВ шинадағы реактивті қуатты толық компенсациялау кезіндегі (Qp = Q04) цех трансформаторларының саны минималды болады

(8.3)

Nmax және Nmin жақын үлкен бүтін санға дейін дөңгелектенеді.

Цех трансформаторының тиімді саны N, Nmax ≥ N ≥ Nmin аралықта болады.

Трансформаторлар санын азайтуға мүмкіндік беретін 0,4 кВ шинадағы компенсациялаушы құрылғылар қуатының шамасы

(8.4)

Трансформаторлардың оңтайлы санын анықтау үшін келесі мақсатты функцияның минимумын анықтау қажет

Z = Zтр∙Sтр∙N + Z04∙Q04 + Z10∙Q10				(8.5)

(8.5) мақсатты функциясының минимумы келесідей шектеулерде ізделеді:

1. 0,4  және 10 кВ шиналардағы компенсациялаушы құрылғылардың қосынды қуаты жүктеменің есептік реактивті қуатына тең болуы қажет

Q04 + Q10 =  Qp					(8.6)

(8.7)

Тапсырманы шешу келесідей шектеулерде орындалуы қажет

N ≥ 0,  Q04 ≥ 0,  Q10 ≥ 0.				(8.9)

Тапсырма  MS Excel бағдарламасында орындалады.