6 ҚОСАЛҚЫ СТАНЦИЯЛАР АРАСЫНДА ЖҮКТЕМЕЛЕРДІ ОҢТАЙЛЫ ТАРАТУ

6.1 Жұмыстың мақсаты: Қосалқы станциялар арасында жүктемелерді таратуды есептеу.

6.2 Жалпы мағұлмат

Негізделген тапсырма таңдауда оптималды минимум  келтірілген шығын бағасы  тұтынушылардың қосалқы станцияларындағы кестеге қосылған.

Бұл тапсырмада қосалқы станциядан берілетін бірлік электр энергиясын  тұтынушыларға тиімді таратып жеткізу болып табылады. Бұл жағдайда  транспорттық тапсырманы қолданамыз.

Электр желілерінде жобалау сатылары әдетте белгілі қуатпен тұтынушыларды және электрмен қоректену көздері мүмкіндігінше (қосалқы станциялар).

Қуат және ток желіде бір кернеуде пропорционал(W=√3∙UHI),онда осы тапсырмада жүйе шектелген бірлік ток бола алады.

Мұнда Ijj— ток,токтың i қосалқы станциясынан j тұтынушыға берілуі;

Ii – қосалқы станцияның жалпы тогы(қосалқы тұтынушылардың сақталу қоры)

Ij- j тұтынушылар тогы

Табылған шектеуге шектелген қайтару тогын қосамыз:

Iij > 0, i = 1,2,…,m; j = 1,2, …, n

Қосалқы станциясында қуаттың сақталу қоры нақты желінің , шынында үлкен ток тұтынушылар қуатына қосылған. Ізделінген және жалпы қосалқы ток қоры  қосалқы станциялардың тұтынушыларға қосылған бағалы тогынан көп:

Бірақ уақыт өткен сайын қатынас өзгеру мүмкін.

Сонымен, ашық транспорттық тарсырманы айтамыз(бұзу балансы). Оны жүргізу орташа транспорттық тапсырмада фиктивті пунк  бір бірлікті шығын қуаты және қосалқы станциядан нол аралықта.(немесе қосалқы станцияның фиктивтілігі- бір бірлікті сипатқа тәуелді).

Оптималды критерийдің сапасы (мақсатты функция) минималды келтірілген шығынның құрылыс және электр желісінің эксплуатациясын қабылдауға болады .

Мұнда Сэij  и  Kij — бағалы экплутациялық жылдық шығын және  электрлік құрылғыны j тұтынушыдан i қосалқы станцияға капиталды жұмсау;

Ен — нормаланған коэффициентті капиталды жұмсау;

Электр желісінің келтірілген шығыны қуатқа байланысты (ток) жуктеме және қосалқы станция  тұтынушыдан алшақ , сондықтан оптималды критерий ( міндеттемей жауапкершілік құру) мына түрде жазылады:

Мұнда ljj— j тұтынушыдан i қосалқы станцияның алшақтығы.

Мысалы: Электр желісі ауданыңда 4 жаңа кәсіпорын салынып жатыр  В1, В2, В3 және B4, электр қорегін  3 қосалқы станциядан П1,  П2 және П3 жүзеге асыру болады. Есеп айыру қуаты және тұтынушылар тогы кернеу желісі берілген, тұтынушылар мен қосалқы станция дейінгі ара қашықтық, сонымен қатар қосалқы станцияның қуатын сақтау қоры 7.1 кестесінде.

Бұл тапсырманың ақпараты транспорттық кестеде (кест. 7. 2). Бұдан В5 – фиктивті ток тұтынушылар, қосалқы станцияның бір бірлік тогына тең және тұтынушылар тогының бағасына: I5 = (90 + 60 + 60) - (30 + 60 + 46 + 23) = 51 А.

6.3 Электр желісінің ақпарттық есеп айыруы

| Қосалқы станциялар | B1 | Қашықтық км. B2 | Тұтынушыға B3 | дейін. B4 | Қуат сақтау қоры (тока), кВ∙А (А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П1 | 3 | 5 | 14 | 3,5 | 1560(90) |
| П2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1040(60) |
| П3 | 8,5 | 7 | 2 | 5 | 1040(60) |
| Қуат шығыны, кВА | 520 | 1040 | 800 | 400 |  |
| Ток шығыны, А | 30 | 60 | 46 | 23 |  |

6.4 Жуктемені тарату тапсырма кестесі

Оптимизациялық тапсырманы шешу.

Excel кестесінен Поиск решение функциясын қолданамыз. Бұл функцияға кіру келесі тізбек арқылы орындалады: : Меню=> Сервис => Поиск решения=> {Диалоговое окно Поиск решения}.

Бұл функцияны шақырмас бұрын , міндетті түрде таблица құру және  шығыс тапсырмасын кіргізу керек. Дайындықты жалғастыру және мысалдан тапсырманы шешуді құрамыз.

Қосалқы станциялар арсында жүктемені тарату

( Ашық транспорттық тапсырма). 7.1 кестесі бойынша электронды кестені құрамыз, қосалқы станция мен тұтынушылар арасындағы ара қашықтықты В4:Е6 ұяшығына жазамыз (табл. 7. 3). F4:F6 ұяшықты фиктивті тұтынушы үшін 0 ара қашықтыққа апарамыз. Қосалқы станцияның ток мәнін және тұтынушыны В7:Е7 и G4:G6ұяшығына апарамыз. B12:F14 ұяшығыізделу тогына арналады.

Мақсатты функцияның деңгейін-шектелуін құрамыз және жазамыз. В15 ұяшығына токтың бағасымен мен тұтынушы В1 =СУММ(В12:В14) жазамыз және осы формуламен C15:F15 ұяшықты толтырамыз. G12 ұяшығын анлогты түрде  ток бағасымен қосалқы станцияны П1 =СУММ(В12:Р12) жазамыз және G13:G14 ұяшығын осы формуламен толтырамыз.

Мақсатты функцияны 16 жолына орнатамыз. =В4*В12+В5*В13+В6*В14 формуласын В16 ұяшығын апармыз және C16:F16ұяшығын толтырамыз. Содан кейін G16 ұяшығындағы желіге кеткен шығынын анықтаймыз, =СУММ(В16:Е16) осы формула арқылы.

Бұл кесте терезе Поиск решения ашу үшін дайын. Установить целевую функцианы аланға орнатамыз және G16 ұяшығына белгілейміз, Минимальное значение тетігін таңдаймыз. Изменяя ячейки алаңында В12:F14 ұяшығын толтырамыз. Добавить тетігін басып, Добавление ограничения терезесін ашамыз. Шектелуін жазамыз: В15 = 30, С15 = 60, D15 = 46, Е15 = 23, G12 = 90, G13 = 60, G14 = 60 ұяшығына,соңында B12:F14 >= 0  ұяшығына. ОК тетігін шеткен кезде Поиск решения терезесі ашылады: параметр дұрыстығын тексереміз,содан Выполнить тетігін басамыз. Шешімді В12:Е14ұяшығынан аламыз, ал мақсатты функция мағынасы-  G16ұяшығында.

Жүктемені қосалқы станциялар арасында тарату

Тапсырма

- Берілген варианттағы тапсырманы орындай отырып электронды кесте құру.

- Тапсырманы зерттеп ,ғимараттың электр желісіне келтірілген мин шығында анықтау.

- Эксплуатациялық электр желісінің минималды энергия шығынын.

- Қортынды жасау.

Вариант 1.

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 25 | B2, 46 | B3, 54 | B4, 70 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4,5 | 12 | 8 |  |
| П2, 90 | 3 | 7 | 4 | 7 | 11 |  |
| П3, 60 | 14 | 7 | 8 | 5 | 4 |  |
| П4, 60 | 22 | 16 | 11 | 9 | 3 |  |

Вариант 2.

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 75 | B2, 48 | B3, 54 | B4, 70 | B5, 55 |  |
| П1, 60 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 90 | 8 | 7 | 6 | 7 | 11 |  |
| П3, 90 | 14 | 7 | 8 | 5 | 4 |  |
| П4, 60 | 21 | 16 | 12 | 9 | 2,5 |  |

Вариант 3

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 85 | B2, 46 | B3, 54 | B4, 70 | B5, 50 |  |
| П1, 60 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 90 | 8 | 7 | 4 | 7 | 11 |  |
| П3, 60 | 14 | 7 | 8,5 | 5 | 4 |  |
| П4, 90 | 20,5 | 16 | 12 | 9 | 2 |  |

Вариант 4.

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 25 | B2, 46 | B3, 54 | B4, 70 | B5, 95 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 90 | 8 | 7 | 4 | 7 | 10,5 |  |
| П3, 60 | 14 | 8 | 7 | 5 | 4 |  |
| П4, 60 | 22 | 16 | 12 | 9 | 3 |  |

Вариант 5.

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 45 | B2, 46 | B3, 54 | B4, 70 | B5, 95 |  |
| П1, 60 | 4 | 3 | 4 | 10 | 20 |  |
| П2, 90 | 8 | 7 | 4 | 7 | 12 |  |
| П3, 60 | 14 | 7 | 8 | 5 | 4 |  |
| П4, 90 | 21 | 16 | 12 | 9 | 3 |  |

Вариант 6.

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 85 | B2, 46 | B3, 54 | B4, 70 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 90 | 8 | 7 | 4 | 7 | 11 |  |
| П3, 60 | 14,5 | 7 | 8 | 5,5 | 4 |  |
| П4, 60 | 22 | 16 | 10 | 9 | 3 |  |

Вариант 7.

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 55 | B2, 54 | B3, 46 | B4, 60 | B5, 75 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 90 | 8 | 7,5 | 4 | 7 | 11 |  |
| П3, 60 | 14 | 7 | 8 | 5 | 4,5 |  |
| П4, 60 | 22 | 16 | 12 | 9 | 3 |  |

Вариант 8.

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 85 | B2, 40 | B3, 50 | B4, 70 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 90 | 8 | 9 | 4,5 | 7 | 12 |  |
| П3, 75 | 14,5 | 11 | 8 | 5 | 4 |  |
| П4, 60 | 22 | 16 | 12 | 9 | 3 |  |

Вариант 9.

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 35 | B2, 46 | B3, 54 | B4, 70 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4 | 12 | 18 |  |
| П2, 75 | 8 | 7 | 4 | 7 | 11 |  |
| П3, 60 | 14 | 9 | 8,5 | 5 | 4 |  |
| П4, 60 | 22 | 15 | 12 | 9 | 2 |  |

Вариант 10.

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 45 | B2, 50 | B3, 40 | B4, 80 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 4,5 | 3 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 90 | 8 | 7 | 5 | 7 | 11 |  |
| П3, 60 | 14 | 17 | 8,5 | 6 | 4 |  |
| П4, 65 | 18 | 16 | 12 | 9 | 3 |  |

Вариант 11.

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 85 | B2, 46 | B3, 54 | B4, 75 | B5, 35 |  |
| П1, 100 | 4 | 3 | 4 | 12 | 18 |  |
| П2, 90 | 6 | 7 | 5 | 7,5 | 11 |  |
| П3, 60 | 14 | 7 | 8 | 5 | 4 |  |
| П4, 50 | 20 | 16 | 12 | 9 | 2 |  |

Вариант 12.

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 45 | B2, 46 | B3, 54 | B4, 80 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 |  |
| П2, 100 | 8 | 7,5 | 4 | 7 | 11 |  |
| П3, 50 | 12 | 7 | 7 | 5 | 4 |  |
| П4, 60 | 22 | 15 | 12 | 8,5 | 3 |  |

Вариант 13.

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 35 | B2, 55 | B3, 45 | B4, 70 | B5, 85 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 90 | 8 | 7 | 4,5 | 7,5 | 11 |  |
| П3, 90 | 14 | 7 | 8 | 5 | 4 |  |
| П4, 60 | 22,5 | 16 | 12 | 9 | 3 |  |

Вариант 14.

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 85 | B2, 46 | B3, 54 | B4, 60 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 5 | 12 | 9 |  |
| П2, 90 | 8 | 5 | 4 | 7 | 11,5 |  |
| П3, 60 | 14 | 7 | 8,5 | 5 | 4 |  |
| П4, 90 | 21 | 17 | 12 | 9,5 | 3 |  |

Вариант 15.

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 75 | B2, 46 | B3, 54 | B4, 70 | B5, 45 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 |  |
| П2, 60 | 8 | 7 | 4 | 7,5 | 11 |  |
| П3, 60 | 14 | 8 | 6 | 5 | 4,5 |  |
| П4, 100 | 20,5 | 16 | 12 | 8 | 3 |  |

Вариант 16.

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 25 | B2, 40 | B3, 60 | B4, 50 | B5, 55 |  |
| П1, 60 | 4 | 3 | 5 | 12,5 | 8 |  |
| П2, 90 | 8 | 7 | 4 | 8 | 10 |  |
| П3, 30 | 14 | 7 | 8 | 5,5 | 4 |  |
| П4, 60 | 22 | 17 | 12 | 9 | 3 |  |

Вариант 17.

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 25 | B2, 40 | B3, 50 | B4, 30 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 90 | 7 | 6 | 4 | 7 | 12 |  |
| П3, 60 | 14 | 7 | 8 | 10 | 4 |  |
| П4, 60 | 20 | 15 | 12 | 9 | 3 |  |

Вариант 18.

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 25 | B2, 46 | B3, 54 | B4, 80 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 5 | 5,5 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 60 | 8 | 7 | 3 | 7 | 13 |  |
| П3, 90 | 14 | 7 | 8 | 5 | 4 |  |
| П4, 60 | 19 | 16 | 12 | 8 | 3 |  |

Вариант 19.

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 25 | B2, 30 | B3, 70 | B4, 70 | B5, 55 |  |
| П1, 100 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 90 | 7 | 9 | 4 | 7 | 12 |  |
| П3, 60 | 14,5 | 7 | 8 | 5,5 | 4 |  |
| П4, 60 | 22 | 16 | 12 | 9 | 3 |  |

Вариант 20.

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 25 | B2, 40 | B3, 70 | B4, 60 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4 | 12 | 18 |  |
| П2, 100 | 9 | 7 | 4,5 | 7 | 10,5 |  |
| П3, 60 | 15 | 7 | 8 | 5 | 4 |  |
| П4, 65 | 23 | 16,5 | 12 | 9 | 3 |  |

Вариант 21.

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 35 | B2, 45 | B3, 55 | B4, 70 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 |  |
| П2, 85 | 8 | 7 | 4,5 | 7 | 11 |  |
| П3, 60 | 16 | 6 | 7 | 5 | 4 |  |
| П4, 75 | 23 | 15 | 11 | 9 | 2 |  |

Вариант 22.

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 35 | B2, 55 | B3, 45 | B4, 70 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 4 | 3,5 | 4 | 10,5 | 16 |  |
| П2, 80 | 8 | 7 | 4 | 7 | 11 |  |
| П3, 60 | 14 | 17 | 8 | 5 | 4 |  |
| П4, 60 | 20 | 16 | 12 | 9 | 3 |  |

Вариант 23.

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 35 | B2, 50 | B3, 40 | B4, 70 | B5, 55 |  |
| П1, 90 | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 |  |
| П2, 60 | 9 | 7 | 4 | 10 | 11 |  |
| П3, 60 | 15 | 6 | 8 | 5 | 4 |  |
| П4, 60 | 22,5 | 16 | 12 | 9,5 | 3 |  |

Вариант 24.

| Қосалқы станциялардағы, резервтік ток А | Ток тұтынатын тұтынушылар, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, 45 | B2, 70 | B3, 50 | B4, 80 | B5, 45 |  |
| П1, 90 | 4 | 3 | 4 | 12 | 9 |  |
| П2, 90 | 8 | 7 | 5 | 7 | 11 |  |
| П3, 60 | 14 | 7 | 8 | 5,5 | 4 |  |
| П4, 90 | 19 | 17 | 10 | 9 | 2,5 |  |