7 ПОТЕРИ МОЩНОСТИ И ЭНЕРГИИ В ЭЛЕМЕНТАХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

7.1 Задача 1

Рассчитать потери мощности и годовые потери электроэнергии в трансформаторах ГПП. На ГПП два трансформатора ТДН-10000/110/6,6 с номинальной мощностью SН.Т=10000 кВА, коэффициентом загрузки KЗ=0,65 и сos=0,97. Число часов максимума потребления электроэнергии ТМ=6000часов.

Решение задачи 7.1

Из справочника выбираются технические данные трансформаторов ГПП, в таблицу 7.1

| Таблица 7.1 - Технические данные трансформаторов ТДН-10000/110/6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип тр-ра | Мощность SНТ, М ВА | Номинальное напряжение, U1/U2, кВ | РХ, кВт | РК, кВт | uK % | IХ % |
| ТДН-10000/110 | 10 | 115/6,6 | 14 | 58 | 10,5 | 0,9 |

Определяются активные потери мощности в нагрузочном режиме по (7.1)

,                                    (7.1)

где n – число трансформаторов подстанции,

- паспортные потери мощности трансформатора,

- коэффициент загрузки трансформатора.

Значение активных потерь мощности в нагрузочном режиме

Реактивные потери мощности в нагрузочном режиме определяются по (6.2)

,                                    (7.2)

где QХХ - реактивные потери трансформатора в режиме холостого хода,

QКЗ - реактивные потери короткого замыкания.

Реактивные потери холостого хода трансформатора определяются по (7.3)

(7.3)

.

Реактивные потери короткого замыкания трансформатора определяются по (7.4)

(7.4)

Значение реактивных потерь мощности в нагрузочном режиме

Суммарные активные потери электроэнергии определяются по (7.5)

(7.5)

где  =4700ч - время потерь, по рисунку 6.1

ТВ = 8760ч - годовая продолжительность включения.

Суммарные реактивные потери электроэнергии определяются выражением  (6.6) по реактивным потерям мощности с учетом времени потерь и времени включения трансформатора

(7.6)

Рисунок 7.1 - График определения времени потерь

7.2 Задача 2

Рассчитать потери мощности и годовые потери электроэнергии в линии и реакторах, по схеме приведенной на рисунке 7.2. Расчетная мощность нагрузки РР=23,28МВт; QP=5,83 МВАр; SР=24МВА. Число часов максимума потребления электроэнергии ТМ=5500часов.

Решение задачи 6.2

Подготовительные данные необходимые к расчету.

Расчетные послеаварийные токи на напряжениях 110кВ и 10кВ

,

.

Расчетные токи на напряжениях 110кВ и 10кВ

Рисунок 7.1 - К задаче 7.2

,

.

Удельные сопротивления провода сечением 120/19, RУД=0,249Ом/км, ХУД=0,427Ом/км.

Сопротивления линии 110кВ

.

Коэффициент мощности

Время потерь  =4000ч - время потерь, по рисунку 6.1

Потери активной мощности в линиях по (7.7)

,                                            (7.7)

.

Потери реактивной мощности в линиях по (7.8)

(7.8)

Активные потери энергии в линиях определяются по (7.9)

,                                               (7.9)

.

Реактивные потери энергии в линиях определяются по (7.10)

(7.10)

Потери мощности и электроэнергии в реакторах

Коэффициент загрузки реакторов

(7.11)

Потери мощности в реакторе определяются величиной потерь активной мощности в реакторах

(7.12)

где =8,3 кВт- номинальные потери активной мощности одной фазы в реакторе, из справочника

Потери реактивной мощности в реакторе

(7.13)

где  - номинальные потери реактивной мощности одной фазы в реакторе

ХР=0,25Ом номинальное индуктивное сопротивление реактора из справочника

Потери активной энергии

(7.14)

.

Потери реактивной энергии

.                                            (7.15)

.