8.4 Расчет токов КЗ на шинах 6 кВ ГПП

8.3.1 Расчет выполняется на напряжении 6 кВ ГПП в точке К-3. Сопротивления схемы замещения преобразуются в эквивалентное сопротивление для точки К-2, за трансформатором ГПП, базисный ток  ступени КЗ

7.3.2 Сопротивления трансформатора ГПП в относительных единицах.

Реактивное сопротивление

(8.10)

где   - относительное сопротивление трансформатора,

.

Активное сопротивление в относительных единицах,

(8.11)

где  РК =46,5 кВт данные трансформатора

SН.Т =10000 МВА - номинальная мощность трансформатора ГПП

8.3.3 Результирующее сопротивление до точки К-2 и токи замыкания

8.3.4 Значения токов КЗ, рассчитываются по (8.3)  (8.6), рисунок 8.2.

Значение активного сопротивления мало и его можно не учитывать при определении тока КЗ в точке К-3

,

,

,

,

,

.

8.3.5 Подпитка от АД

Паспортные данные синхронных двигателей [11]

РНОМ=1600 кВт; соsНОМ=0,89;  НОМ=95,7%;  МП/МНОМ=0,9;  КПУСК.=5,1.

Номинальные токи двигателей

(8.12)

(8.13)

Данные синхронного двигателя [16]: РНОМ=1600 кВт; соsНОМ=0,9; НОМ=96,7%;  МП/МНОМ=0,9;  КПУСК.=5, .

Параметры синхронного двигателя в относительных единицах, приведенные к базисным условиям: индуктивное сопротивление  по (8.14)

(8.14)

где I*П- кратность пускового тока двигателя

,

активное сопротивление

(8.15)

где sНОМ – номинальное скольжение двигателя.

.

Активное сопротивление очень мало и его можно не учитывать.

ЭДС двигателя в начальный момент КЗ

(8.16)

где   - начальные значения сверхпереходной ЭДС, напряжения и тока в относительных единицах,

- сверхпереходная реактивность машины

Относительное начальное значение периодической составляющей тока от двигателя

(8.17)

Начальное периодическое значение тока КЗ в месте подпитки

где  из расчетных кривых

Токи подпитки от двигателей учитываются в ударном токе, в кА

8.5 Расчет токов КЗ в точке К-4  на 6 кВ

Точка К-4 находится  на  ТП-2  напряжением 6 кВ

8.4.1 Сопротивления кабеля ААШвУ-(3х95)  к ТП-2 переводятся в относительные единицы. Расчет и выбор кабелей выполнен ранее.

,

,

где ХК= 0,078 Ом/км;  RK=0,326 Ом/км [8], удельные сопротивления выбранного кабеля

8.4.2 Результирующее сопротивление до точки К-3

8.4.3 Активное сопротивление учитывается и рассчитывается полное сопротивление до точки К-3

.

8.4.4  Токи КЗ – по  (7.2-7.6)

Расчет ударных коэффициентов по ТП на 6 кВ в таблице 8.1

| Таблица 8.1 - Расчет ударных коэффициентов для токов КЗ по цеховым подстанциям на 10 кВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Хрез до ТП | Rрез до ТП | Хрез/Rрез | Ударный коэффициент Куд |
| ТП-1 | 1,506 | 0,451 | 3,34 | 1,42 |
| ТП-2 | 1,493 | 0,371 | 4,02 | 1,48 |
| ТП-3 | 1,501 | 0,401 | 3,74 | 1,46 |
| ТП-4 | 1,498 | 0,392 | 3,82 | 1,47 |
| ТП-5 | 1,490 | 0,366 | 4,07 | 1,49 |

.

Сводная таблица токов КЗ на 35 кВ и 6 кВ в точках  К-1, К-2, К-3 и расчет на 10 кВ на выводах трансформаторов ТП в таблицах 8.3 и 8.2.