1 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

«РАСЧЕТ ДИСТАНЦИОННых ЗАЩИТ ЛИНИЙ»

- 1.1 Задание

Рассчитать уставки трехступенчатой дистанционной защиты для комплекта защиты Кз1 линии W1 для схемы изображенной на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 - Схема энергосистемы

Параметры энергосистемы С1-2:

- Мощность к.з. С1 Sкз = 2500 МВА

- Мощность к.з. С2 Sкз = 1000 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 110 кВ.

Трансформатор Т типа ТДН-40000/110

Таблица 1.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 | W3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление линии хл, Ом | 40 | 30 | 20 |
| Угол линии, град. | 65 | 65 | 65 |
| Максимальный рабочий ток линии, А | 150 | - | - |
| Угол нагрузки, град. | 35 | - | - |

Коэффициент самозапуска заторможенных электродвигателей kз = 1,5.

Угол максимальной чувствительности реле сопротивления φм.ч. = 65о.

Коэффициент трансформации трансформатора тока - 1000/5.

Коэффициент трансформации трансформатора напряжения - 110000/100.

- 1.3 Решение

Первичное сопротивление срабатывания первой ступени защиты без выдержки времени должно быть отстроено от к.з. на шинах подстанции «Б» противоположного конца линии W1 (рисунок 1.1) по выражению:

|  | (1.1) |
| --- | --- |

где δ – погрешность расчета первичных электрических величин, влияющих на изменение защищаемой зоны и необходимый запас, δ = 0,1

β – погрешность трансформатора напряжения, влияющая на увеличение защищаемой зоны, β = 0,05

С учетом этих коэффициентов уставка первой ступени рассчитывается по выражению:

|  | (1.2) |
| --- | --- |

Первичное сопротивление срабатывания второй ступени защиты должно быть согласовано по чувствительности с первой ступенью комплекта защит линии W2 и отстроено от к.з. на шинах 10 кВ трансформатора Т.

|  | (1.3) |
| --- | --- |

где kт – коэффициент токораспределения, равный отношению первичных токов в линиях W1 и W2 при междуфазном к.з. на линии W2 в конце зоны действия первой ступени комплекта защит установленной на линии W2.

α – погрешность трансформатора тока, влияющая в сторону уменьшения защищаемой зоны, α = 0,1

Тогда вышеупомянутое выражение будет выглядеть так:

|  | (1.4) |
| --- | --- |

Найдем коэффициент токораспределения при к.з. в конце линии W2 на шинах подстанции «В». Для этого рассчитаем токи к.з..

Рисунок 1.2 - Схема замещения энергосистемы

Найдем параметры элементов схемы замещения представленной на рисунке 1.2. Расчет производим в именованных единицах.

Среднее напряжение ступени: Uср = 115 кВ.

Сопротивление системы:

|  | (1.5) |
| --- | --- |

Так как мы приняли что э.д.с. системы «С1» и «С2» равны, то схему замещения можно представить следующим образом:

Рисунок 1.3 - Схема замещения энергосистемы

Тогда ток к.з. протекающий по линии W2 найдем как:

|  | (1.6) |
| --- | --- |

Ток к.з. протекающий по линии W1 найдем как:

|  | (1.7) |
| --- | --- |

Коэффициент токораспределения при к.з. в конце линии W2:

|  | (1.8) |
| --- | --- |

Учитывая полученные данные рассчитываем уставку второй ступени дистанционной защиты линии W1:

По условию отстройки к.з. за трансформатором Т:

|  | (1.9) |
| --- | --- |

где kт – коэффициент токораспределения, равный отношению первичных токов в трансформаторе Т и линии W1 при междуфазном к.з. в трансформаторе Т

хт – сопротивление трансформатора Т

Сопротивление трансформатора:

|  | (1.10) |
| --- | --- |

Найдем коэффициент токораспределения.

Рисунок 1.4 - Схема замещения энергосистемы

Тогда ток к.з. протекающий по трансформатору Т найдем как:

|  | (1.11) |
| --- | --- |

Ток к.з. протекающий по линии W1 найдем как:

|  | (1.12) |
| --- | --- |

Коэффициент токораспределения при к.з. в конце линии W2:

|  | (1.13) |
| --- | --- |

Учитывая полученные данные рассчитываем уставку второй ступени дистанционной защиты линии W1:

Принимаем меньшее из двух полученных значений:

Коэффициент чувствительности второй ступени комплекта защит Кз1 определяется по формуле:

|  | (1.14) |
| --- | --- |

Выдержка времени второй ступени выбирается равной ступени селективности, т.е.:

|  | (1.15) |
| --- | --- |

Пусковые реле третьей степени защиты должны быть отстроены от минимального сопротивления в рабочем режиме нагрузки, т.е. в условиях возможного в эксплуатации максимального рабочего тока и минимального рабочего напряжения. Минимальное рабочее напряжение составляет 90-95% от его номинального значения.

|  | (1.16) |
| --- | --- |

где kн – коэффициент надежности, kн = 1,1÷1,3

kсзп – коэффициент самозапуска, kсзп = 1,5

kвозв – коэффициент возврата реле, kвозв = 1,05÷1,10

φмч – угол максимальной чувствительности, для направленного реле сопротивления, φмч = 65о

φраб – угол нагрузки, φраб = 35о

Подставляем численные значения в выражение:

Коэффициент чувствительности третьей ступени комплекта защит Кз1 определяется при к.з. в конце линии W1 по формуле:

|  | (1.17) |
| --- | --- |

Также коэффициент чувствительности третьей ступени комплекта защит Кз1 определяется при к.з. в конце линии W2 в зоне резервирования по формуле:

|  | (1.18) |
| --- | --- |

где kт – коэффициент токораспределения при междуфазном к.з. в конце линии W2.

Условие чувствительности выполняется. Выдержка времени третьей ступени выбирается больше на ступень селективности выдержки времени второй ступени, т.е.:

|  | (1.19) |
| --- | --- |

- 1.2 Задание

Рассчитать уставки трехступенчатой дистанционной защиту

Варианты по Курсовой работе