PAGE  

Курсовая работа
СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                                                                                          6   

1. Задание к курсовой работе                                                                         6

2. Методические указания к расчету                                                             7

2.1 Составление схемы замещения                                                                7

2.2 Расчет параметров элементов схемы замещения в системе         относительных единиц                                                                                    8

2.3 Преобразование схемы замещения                                                          9

     2.4 Расчет токов и напряжений в точке К.З.                                                  9

Приложение А                                                                                                 10

Приложение Б                                                                                                  18

Список используемой литературы                                                                29

ВВЕДЕНИЕ

Переходные процессы в электрических системах возникают как при нормальной эксплуатации (в основном включение и отключение отдельных видов нагрузок), так и в аварийных условиях (главным образом короткое замыкание). При любом переходном процессе происходит изменение электромагнитного состояния элементов системы и нарушение баланса между моментом на валу каждой вращающейся машины и электромагнитным моментом.

Из сказанного следует, что переходный процесс характеризуется совокупностью электромагнитных и механических изменений в системе. Последние взаимосвязаны и представляют единое целое. Благодаря большой механической инерции вращающихся машин начальная стадия переходного процесса характеризуется преимущественно электромагнитными изменениями. В соответствии с этим курс разбит на две части. В первой из них рассматриваются электромагнитные переходные процессы, а во второй – совместно электромагнитные и механические, то есть электромеханические переходные процессы.

1 ЗАДАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ
Для начального момента (t=0), аналитическим методом расчета в системе относительных единиц требуется:

1. рассчитать сверхпереходные токи для трехфазного и всех видов несимметричных К.З.: двухфазного, однофазного и двухфазного на землю;

2. построить векторные диаграммы токов и напряжений для несимметричных К.З. в месте возникновения не симметрии;

3. искомая схема и параметры элементов электрической системы для выполнения задания выбирается по данным таблиц 1, 2 и  3. 

Схемы электрической системы составлены из восьми типовых элементов и приведены на рисунках с 1 по 11 (Приложение Б).

Таблица 1 Варианты схем электрической системы

	Начальная буква фамилий студента
	А, Д
	Б, Е
	В, Г, Я
	Ж, З, И, Л
	К, Ю
	М, О
	Н, П, С
	Р, Т, У, Ф
	Ч
	Х, Ц, Ш, Щ, Э

	Номер схемы
	3
	9
	7
	4
	1
	5
	8
	2
	6
	10


Таблица 2 Выбор точки короткого замыкания

	Последняя цифра № зачетной книжки
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Точка К.З.
	К-1 
	К-2
	К-3
	К-4
	К-5
	К-1
	К-2
	К-3
	К-4
	К-5


2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

2.1 Составление схемы замещения 

Генераторы вводятся в схему замещения своими сверхпереходными Э.Д.С. [image: image1.wmf]II

)

(

н

Е

 и сопротивлениями [image: image2.wmf]II

d

X

. Если известен предшествующий режим работы генератора, то величину сверхпереходной Э.Д.С. легко определить по формуле: 

[image: image3.wmf](

)

(

)

2

0

0

0

2

0

0

sin

cos

II

d

II

X

I

U

U

E

×

+

×

+

×

=

j

j

,                   (1)
где [image: image4.wmf]0

U

, [image: image5.wmf]0

I

, [image: image6.wmf]0

j

 - предшествующие напряжение, ток и угол сдвига между их векторами.

Все генераторы до возникновения КЗ работают с номинальной нагрузкой ([image: image7.wmf]I

U

I

I

=

=

0

0

,

) и [image: image8.wmf]8

,

0

cos

0

=

j

. Нагрузки должны быть введены в схему замещения в точках их действительного присоединения; при этом их относительная реактивность принимается равной [image: image9.wmf]35

,

0

=

II

НАГР

X

, а Э.Д.С. [image: image10.wmf]85

,

0

=

II

НАГР

E

 при их полной рабочей мощности ([image: image11.wmf]A

MB

×

) и среднем номинальном напряжении (кВ) той ступени, где эти нагрузки присоединены.

Схемы замещения силовых трансформаторов и автотрансформаторов приведены в таблице 4 (Приложение А). Для расчета несимметричных КЗ необходимо составить схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей. Схема прямой последовательности является обычной схемой, которую составляют для расчета любого симметричного трехфазного режима. 

Схема обратной последовательности по структуре аналогична схеме прямой последовательности. Различие между ними состоит только в том, что в схеме обратной последовательности Э.Д.С. всех генерирующих ветвей принимают равными нулю. Началом схемы обратной последовательности является точка, объединяющая начала всех генераторных ветвей и нагрузочных ветвей. В конце схемы (в точке КЗ) приложено напряжение [image: image12.wmf]2

K

U

.

В практических приближенных расчетах обычно принимают: для генераторов [image: image13.wmf]II

d

X

X

»

2

, а для системы бесконечной мощности [image: image14.wmf]0

2

1

X

X

X

=

=

, поэтому  результирующие сопротивление обратной последовательности получается равным результирующему сопротивлению прямой последовательности [image: image15.wmf]Z

Z

X

X

1

2

=

. 

Вид схемы нулевой последовательности зависит от схемы сети высшего напряжения (110 кВ и выше), количества трансформаторов и автотрансформаторов и схемы соединения их обмоток. 

Составление схемы замещения нулевой последовательности следует начинать с точки КЗ для того, чтобы проследить возможные пути протекания токов нулевой последовательности. Циркуляция токов нулевой последовательности имеет место только в том случае, если есть хотя бы одна заземленная нейтраль электрически связанная с точкой не симметрии. Обмотки трансформаторов и автотрансформаторов, соединено в треугольник или звезду без заземленной нейтрали ограничивают пути циркуляции токов нулевой последовательности, поэтому элементы сети, присоединенные к этим обмоткам в схеме замещения отсутствуют.

При протекании тока прямой последовательности в фазе воздушной линии взаимоиндукция с другими фазами уменьшает сопротивление фазы, а при протекании тока нулевой последовательности увеличивают его. По этой причине  [image: image16.wmf]1

Х

 и [image: image17.wmf]0

Х

 воздушной линии резко различаются между собой. В таблице 3 (Приложение А) даны значения отношения [image: image18.wmf]1

0

/

Х

Х

, по которому по известной величине [image: image19.wmf]1

Х

  легко определить сопротивление нулевой последовательности  воздушной линии.

Началом схемы нулевой последовательности считают точку, в которой объединены ветви с нулевым потенциалом, а ее точку, где возникла не симметрия.

2.2 Расчет параметров элементов схемы замещения в системе относительных единиц

При расчете в относительных единицах базисная мощность может быть взята произвольной (например, 100 или 1000 МВА). Если производится точный учет действительных коэффициентов трансформации, то в начале задаются базисным напряжением на ступени КЗ [image: image20.wmf]Б

U

, обычно его принимают равным номинальному напряжению одного из элементов данной ступени, а затем определяются базисные напряжения для каждой другой ступени путем пересчета через коэффициенты трансформации по формуле:  

[image: image21.wmf](

)

N

Б

K

K

K

U

........

2

1

×

×

,                                (2)
где [image: image22.wmf]N

K

K

K

........

2

1

×

 - коэффициенты трансформации трансформаторов, связывающих данную ступень напряжения схемы со ступенью напряжения точки КЗ.

Базисный ток любой ступени напряжения может быть найден по выражению: 

[image: image23.wmf]Б

Б

Б

U

S

I

×

=

3

.                                                  (3)
Сопротивление элементов схемы замещения в относительных единицах при базисных условиях [image: image24.wmf](

)

Б

Х

*

 определяют следующим образом.

Если сопротивление, включенное на ступени [image: image25.wmf]Б

U

, задано:

a) в относительных единицах [image: image26.wmf](

)

Н

Х

*

 при [image: image27.wmf]Н

S

 и [image: image28.wmf]Н

U

 (генераторы, трансформаторы), то [image: image29.wmf](

)

(

)

2

*

*

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

Б

Н

Н

Б

Н

Б

U

U

S

S

Х

Х

;
b) в процентах [image: image30.wmf](

)

Н

Х

 % при [image: image31.wmf]Н

I

 и [image: image32.wmf]Н

U

 (реакторы), то [image: image33.wmf](

)

(

)

Б

Н

Н

Б

Н

Б

U

U

I

I

Х

Х

×

×

=

100

%

*

*

;
c) в Омах Х (воздушные линии, кабели) на единицу длины, то при длине [image: image34.wmf]l

:    [image: image35.wmf](

)

2

*

Б

Б

УД

Б

U

S

l

Х

Х

×

×

=

;
В указанных формулах следует принимать [image: image36.wmf]Б

U

 и [image: image37.wmf]Б

I

 той ступени, на которой находится данный элемент. Э.Д.С. источников при принятых базисных условиях определяется по формуле: 

[image: image38.wmf](

)

(

)

Б

Н

Н

Б

U

U

Е

Е

×

=

//

.                                                  (4)

2.3 Преобразование схемы замещения

Преобразование схемы замещения выполняется в направлении от источников питания к месту короткого замыкания. Для приведения к простейшему виду схемы замещения с несколькими источниками производят замену отдельных генерирующих ветвей с Э.Д.С. [image: image39.wmf]N

Е

Е

Е

.......,

,

2

1

 и сопротивлениями [image: image40.wmf]N

X

X

X

.......,

,

2

1

 одной эквивалентной генерирующей ветвью таблица 5 (Приложение А).

2.4 Расчет токов и напряжений в точке К.З.

Ток прямой последовательности для различных видов К.З. можно определить по следующей формуле:


[image: image41.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

n

n

n

k

x

x

E

x

E

I

D

å

å

å

å

+

=

=

1

1

1

1

i

i

,                                      (5)
где 
[image: image42.wmf]å

1

E

 - результирующее Э.Д.С. схемы прямой последовательности; 
[image: image43.wmf]å

1

x

 - результирующее сопротивление схемы прямой последовательности относительно точки К.З.; 
[image: image44.wmf](

)

n

x

D

 - дополнительное сопротивление, зависящее от вида К.З. и результирующих сопротивлений схем обратной и нулевой последовательности.

Периодическая составляющая тока поврежденной фазы в месте К.З.:


[image: image45.wmf](

)

(

)

(

)

n

k

n

n

k

I

m

I

1

×

=

,                             (6)
где 
[image: image46.wmf](

)

n

m

- коэффициент пропорциональности, зависящий от вида К.З.

Для трехфазного К.З. 
[image: image47.wmf](

)

0

3

=

D

x

 и 
[image: image48.wmf](

)

1

3

=

D

m

. Значения 
[image: image49.wmf](

)

n

x

D

 и коэффициента 
[image: image50.wmf](

)

n

m

 для несимметричных К.З. приведены в таблице 6 (Приложение А). Там же даны основные расчетные формулы для токов и напряжений в месте повреждения для различных видов несимметричных К.З.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица 3 Параметры элементов электрической системы

	Пред – последняя

цифра № зачетки
	Система

S К.З.
МВА

	Элемент №1
	Элемент №2

	
	
	Г – 1,2,3
	Т – 1,2
	Н – 1 
	Г – 4,5
	Т – 3 

	
	
	SН
МВА

	UН
кВ
	XdII
	SН
МВА

	Ном. напр.
	UК
%
	SН
МВА

	SН
МВА

	UН
кВ
	XdII

	SН
МВА

	Ном. напр.
	UК
%

	
	
	
	
	
	
	UВН
кВ
	UНН
кВ
	
	
	
	
	
	
	UВН
кВ
	UНН
кВ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	0
	2000
	37,5
	10,5
	0,143
	40
	121
	10,5
	10,5
	40
	20
	10,5
	0,23
	40
	121
	10,5
	10,5

	1
	2500
	75
	6,3
	0,195
	80
	121
	6,3
	10,5
	60
	30
	10,5
	0,25
	80
	121
	10,5
	10,5

	2
	3000
	68,75
	10,5
	0,136
	125
	121
	10,5
	10,5
	80
	25
	10,5
	0,24
	80
	121
	10,5
	10,5

	3
	3500
	62,5
	6,3
	0,134
	80
	121
	6,3
	10,5
	20
	37,5
	10,5
	0,24
	80
	121
	10,5
	10,5

	4
	4000
	117,5
	10,5
	0,183
	125
	121
	10,5
	10,5
	50
	50
	15,75
	0,23
	125
	121
	15,75
	10,5

	5
	2200
	37,5
	6,3
	0,153
	40
	121
	6,3
	10,5
	30
	100
	13,8
	0,22
	200
	121
	13,8
	10,5

	6
	3200
	75
	10,5
	0,146
	125
	121
	10,5
	10,5
	25
	55
	10,5
	0,2
	125
	121
	10,5
	10,5

	7
	1800
	117,5
	10,5
	0,159
	80
	121
	10,5
	10,5
	100
	85,5
	13,8
	0,22
	200
	121
	13,8
	10,5

	8
	4200
	15
	6,3
	0,114
	40
	121
	6,3
	10,5
	15
	68,75
	13,8
	0,18
	200
	121
	13,8
	10,5

	9
	1500
	15
	10,5
	0,131
	40
	121
	10,5
	10,5
	10
	17,5
	10,5
	0,19
	40
	121
	10,5
	10,5


Продолжение таблицы 3 Параметры элементов электрической системы

	Пред – последняя

цифра № зачетки
	Элемент №3
	Элемент №4

	
	Г – 6,7
	Т – 4 
	Г – 8 
	АТ – 1 

	
	SН
МВА

	UН
кВ
	XdII

	SН
МВА

	Ном. напр
	UК
%
	SН
МВА

	UН
кВ
	XdII

	SН
МВА

	Ном. напр.
	 Напр. К.З.

	
	
	
	
	
	UВН
кВ
	UНН
кВ
	
	
	
	
	
	UВН
кВ
	UСН
кВ
	UНН
кВ
	UК
В – С 

%
	UК
В – Н 

%
	UК
С – Н

%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	0
	12,5
	10,5
	0,24
	32
	230
	11/11
	12
	15
	6,3
	0,114
	32
	230
	121
	6,6
	11
	34
	21

	1
	15
	6,6
	0,3
	32
	230
	6,6/6,6
	12
	15
	10,5
	0,131
	32
	230
	121
	11
	11
	34
	21

	2
	30
	10,5
	0,25
	63
	230
	10,5/10,5
	12
	37,5
	10,5
	0,143
	63
	230
	121
	11
	11
	35
	22

	3
	20
	10,5
	0,23
	63
	230
	11/11
	12
	37,5
	6,3
	0,153
	63
	230
	121
	6,6
	11
	35
	22

	4
	17,5
	10,5
	0,19
	63
	230
	11/11
	12
	68,75
	10,5
	0,136
	125
	230
	121
	11
	11
	31
	19

	5
	25
	10,5
	0,24
	63
	230
	10,5/10,5
	12
	62,5
	6,3
	0,134
	125
	230
	121
	6,6
	11
	31
	19

	6
	44
	10,5
	0,21
	100
	230
	11/11
	12
	75
	6,3
	0,195
	160
	230
	121
	6,6
	11
	32
	20

	7
	37,5
	10,5
	0,24
	100
	230
	11/11
	12
	117,5
	10,5
	0,183
	200
	230
	121
	11
	11
	32
	20

	8
	80
	10,5
	0,2
	160
	230
	11/11
	12
	125
	10,5
	0,214
	250
	230
	121
	11
	11
	32
	20

	9
	66
	10,5
	0,2
	160
	230
	11/11
	12
	75
	10,5
	0,146
	200
	230
	121
	11
	11
	32
	20


Продолжение таблицы 3 Параметры элементов электрической системы

	Пред – последняя

цифра № зачетки
	Элемент №5
	Элемент №6
	Элемент №7

	
	Г – 9 
	Т – 5 
	Т – 6 
	Н – 2 
	Т – 7 
	Н – 3 

	
	SН
МВА
	UН
кВ
	XdII

	SН
МВА
	Ном. напр.
	UК
%
	SН
МВА
	Ном. напр.
	UК
%
	SН
МВА
	SН
МВА
	Ном. напр.
	UК
%
	SН
МВА

	
	
	
	
	
	UВН
кВ
	UНН
кВ
	
	
	UВН
кВ
	UНН
кВ
	
	
	
	UВН
кВ
	UНН
кВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	0
	353
	20
	0,173
	400
	242
	20
	11
	32
	230
	6,6/6,6
	12
	20
	25
	115
	6,3/6,3
	10,5
	20

	1
	235,3
	15,75
	0,181
	250
	242
	15,75
	11
	63
	230
	10,5/10,5
	12
	50
	32
	115
	10,5/10,5
	10,5
	30

	2
	176,5
	18
	0,213
	200
	242
	18
	11
	100
	230
	11/11
	12
	70
	40
	115
	6,3/6,3
	10,5
	35

	3
	125
	10,5
	0,214
	125
	242
	10,5
	11
	100
	230
	11/11
	12
	120
	63
	115
	10,5/10,5
	10,5
	45

	4
	117,5
	10,5
	0,183
	125
	242
	10,5
	11
	80
	242
	6,3
	11
	60
	80
	115
	6,3/6,3
	10,5
	60

	5
	75
	6,3
	0,195
	80
	242
	6,3
	11
	125
	242
	6,3
	11
	100
	40
	121
	10,5
	10,5
	30

	6
	68,75
	10,5
	0,136
	80
	242
	10,5
	11
	63
	230
	6,3/6,3
	12
	40
	30
	121
	10,5
	10,5
	70

	7
	62,5
	6,3
	0,134
	80
	242
	6,3
	11
	32
	230
	11/11
	12
	30
	125
	121
	10,5
	10,5
	100

	8
	176,5
	18
	0,213
	250
	242
	18
	11
	80
	242
	10,5 
	11
	80
	40
	115
	10,5/10,5
	10,5
	40

	9
	235,3
	15,75
	0,181
	400
	242
	15,75
	11
	125
	242
	10,5
	11
	90
	63
	115
	6,3/6,3
	10,5
	55


Продолжение таблицы 3 Параметры элементов электрической системы

	Пред – последняя

цифра № зачетки
	Элемент №8
	Воздушные линий

	
	АТ – 2 
	Н – 4 
	Л – 1 
	Л – 2 
	Л – 3 
	Л – 4 
	Л – 5 

	
	SН
МВА
	Ном. напр.
	Напр.
	SН
МВА

	L

км
	
[image: image51.wmf]1

0

X

X


	L

км
	
[image: image52.wmf]1

0

X

X


	L

км
	
[image: image53.wmf]1

0

X

X


	L

км
	
[image: image54.wmf]1

0

X

X


	L

км
	
[image: image55.wmf]1

0

X

X



	
	
	UВН
кВ
	UСН
кВ
	UНН
кВ
	UК
В –С

%
	UК
В –Н   

%
	UК
С –Н  

%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	0
	63
	230
	121
	38,5
	11
	35
	22
	30
	80
	2,0
	20
	5,5
	25
	4,7
	115
	3,5
	170
	2,0

	1
	125
	230
	121
	38,5
	11
	31
	19
	60
	90
	3,0
	30
	4,7
	35
	3,5
	95
	3,0
	160
	3,0

	2
	160
	230
	121
	38,5
	11
	32
	20
	80
	100
	3,5
	40
	3,5
	45
	3,0
	85
	2,0
	150
	4,7

	3
	200
	230
	121
	38,5
	11
	32
	20
	100
	110
	4,7
	50
	3,0
	55
	2,0
	75
	5,5
	140
	5,5

	4
	250
	230
	121
	38,5
	11
	32
	20
	120
	120
	5,5
	60
	2,0
	65
	5,5
	65
	4,7
	130
	3,5

	5
	68
	230
	121
	38,5
	11
	35
	22
	25
	130
	2,0
	70
	5,5
	75
	4,7
	55
	3,5
	120
	2,0

	6
	125
	230
	121
	38,5
	11
	31
	19
	40
	140
	3,0
	80
	4,7
	85
	3,5
	45
	3,0
	110
	3,0

	7
	160
	230
	121
	38,5
	11
	32
	20
	70
	150
	3,5
	90
	3,5
	95
	3,0
	35
	2,0
	100
	4,7

	8
	200
	230
	121
	38,5
	11
	32
	20
	90
	160
	4,7
	100
	3,0
	105
	2,0
	25
	5,5
	90
	5,6

	9
	250
	230
	121
	38,5
	11
	32
	20
	50
	170
	5,5
	110
	2,0
	115
	5,5
	20
	4,7
	80
	3,5


Примечание к таблице 3

1. система – как источник неограниченной мощности с неизменным напряжением, равным среднему номинальному напряжению той ступени, где она подключена;

2. Все генераторы до возникновения К.З. работают с номинальной нагрузкой и 
[image: image56.wmf]8

,

0

cos

=

j

;

3. Г – 1,2,3,8,9 – турбогенераторы, Г – 4,5,6,7 – гидрогенераторы;

4. Для воздушных линий принимать удельное сопротивление прямой последовательности.

Таблица 4 Схемы замещения трансформаторов и автотрансформаторов [image: image57.emf]Наименование

Условное 

обозначение

Схема 

замещения

Исходные 

данные

Расчетные 

выражения

Двухобмоточный 

трансформатор

Трехобмоточный 

трансформатор

Автотрансфор-

матор с обмоткой 

низшего 

напряжения

Трехфазный 

трансформатор с 

обмоткой низшего 

напряжения, 

разделенной на 

две ветви

Хв

Хс

Хн

Хт

Хв

Хс

Хн

Хв

Хн1Хн2

U

K

S

H

U

K B-C

U

K B-H

U

K C-H

S

H

U

K B-C

U

K B-H

U

K C-H

S

H

U

K B-H

S

H

100

%

*

K

T

U

X



100

% C B K

C B

U

X







100

%

H B K

H B

U

X







100

% H C K

H C

U

X







 

H C H B C B B

X X X X

  

   

5 , 0

*

 

H B H C C B C

X X X X

  

   

5 , 0

*

 

C B H B H C H

X X X X

  

   

5 , 0

*

Аналогично 

трехобмоточному 

трансформатору 

100

% H B K

H B

U

X







H B H H

X X X



  

75 , 1

2 1

H B B

X X



 

125 , 0

1 2 3

4

5


Таблица 5 Основные формулы преобразования схем замещения

	Производимое

преобразование
	Схемы
	Э.Д.С. и сопротивления элементов преобразованной схемы

	
	До преобразования
	После преобразования
	

	Последовательное 

соединение
	[image: image58.emf]Х

1

…....Хn


	[image: image59.emf]Х

Э


	[image: image60.wmf]N

Э

X

X

X

X

.....

2

1

+

+

=




	Параллельное

соединения
	[image: image61.emf]Е

1

Е

2

Е

n

Х

1

Х

n

Х

2


	[image: image62.emf]Е

Э

Х

Э



	[image: image63.wmf]N

Х

N

Х

Х

Э

X

X

X

Е

Е

Е

Е

N

1

......

1

1

.......

2

1

1

1

2

1

1

2

1

+

+

+

+

+

+

=


[image: image64.wmf]N

Э

X

X

X

X

1

......

1

1

1

2

1

+

+

+

=



	Преобразование треугольника в эквивалентную звезду
	[image: image65.emf]Х

I

Х

II

Х

III


	[image: image66.emf]Х

1

Х

2

Х

3


	[image: image67.wmf]III

II

I

II

I

X

X

X

X

X

X

+

+

×

=

1


[image: image68.wmf]III

II

I

III

II

X

X

X

X

X

X

+

+

×

=

2


[image: image69.wmf]III

II

I

III

I

X

X

X

X

X

X

+

+

×

=

3



	Преобразование звезды в эквивалентный треугольник
	[image: image70.emf]Х

1

Х

2

Х

3


	[image: image71.emf]Х

I

Х

II

Х

III


	[image: image72.wmf]2

3

1

3

1

X

X

X

X

X

X

I

×

+

+

=


[image: image73.wmf]3

2

1

2

1

X

X

X

X

X

X

II

×

+

+

=


[image: image74.wmf]1

3

2

3

2

X

X

X

X

X

X

III

×

+

+

=




Таблица 6 Короткое  замыкания
	Наименование и обозначение определяемых величин
	Вид короткого замыкания

	
	Двухфазное 
	Однофазное 
	Двухфазное на землю 

	1
	2
	3
	4

	Дополнительное сопротивление 
[image: image75.wmf](

)

n

x

D


Коэффициент 
[image: image76.wmf](

)

n

m


Ток в месте К.З. обратной последовательности 
[image: image77.wmf]2

A

I


Нулевой последовательности


[image: image78.wmf]0

I


фазы А

фазы Б

фазы С

Напряжение в месте К.З. прямой последовательности


[image: image79.wmf]1

A

U

 

Обратной последовательности


[image: image80.wmf]2

A

U

 

нулевой последовательности 


[image: image81.wmf]0

A

U


фазы А 
[image: image82.wmf]A

U


фазы Б 
[image: image83.wmf]B

U


фазы С 
[image: image84.wmf]C

U



	
[image: image85.wmf]å

2

x



[image: image86.wmf]3



[image: image87.wmf]1

A

I

-


0

0


[image: image88.wmf]1

3

A

I

i

-



[image: image89.wmf]1

3

A

I

i



[image: image90.wmf]1

2

A

I

x

å

i



[image: image91.wmf]1

A

U


0


[image: image92.wmf]1

2

2

A

I

x

å

i



[image: image93.wmf]1

2

A

I

x

å

-

i



[image: image94.wmf]1

2

A

I

x

å

-

i


	
[image: image95.wmf]å

å

+

0

2

x

x



[image: image96.wmf]3



[image: image97.wmf]1

A

I



[image: image98.wmf]1

A

I



[image: image99.wmf]1

3

A

I


0

0


[image: image100.wmf](

)

1

0

2

A

I

x

x

å

å

+

i



[image: image101.wmf]1

2

A

I

x

å

-

i



[image: image102.wmf]1

0

A

I

x

å

-

i


0


[image: image103.wmf](

)

(

)

[

]

1

0

2

2

2

1

A

I

x

a

x

a

a

å

å

-

+

-

i



[image: image104.wmf](

)

(

)

[

]

1

0

2

2

1

A

I

x

a

x

a

a

å

å

-

+

-

i


	
[image: image105.wmf]å

å

å

å

+

×

0

2

0

2

x

x

x

x



[image: image106.wmf](

)

2

0

2

0

2

1

3

å

å

å

å

+

×

-

x

x

x

x



[image: image107.wmf]å

å

å

+

=

-

0

2

0

1

x

x

x

I

A



[image: image108.wmf]å

å

å

+

=

-

0

2

0

1

x

x

x

I

A


0


[image: image109.wmf]1

0

2

0

2

2

A

I

x

x

x

a

x

a

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

+

-

å

å

å

å



[image: image110.wmf]1

0

2

0

2

2

A

I

x

x

x

a

x

a

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

+

-

å

å

å

å



[image: image111.wmf]1

0

2

0

2

A

I

x

x

x

x

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

å

å

å

å

i



[image: image112.wmf]1

A

U



[image: image113.wmf]1

A

U


3
[image: image114.wmf]1

0

2

0

2

A

I

x

x

x

x

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

å

å

å

å

i


0

0


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 1 Схемы типовых элементов электрической системы



110кВ                                                               110кВ



Т-1
Т-2
Т-3


Г-1
Г-2
Г-3
 Г-4
Г-5

Н-1


220кВ
220кВ



110кВ


Т-4
АТ-1


Г-8


Г-6
Г-7


220кВ
220кВ


Т-5
Т-6


Н-2


Г-9


110кВ
220кВ



110кВ


Т-7
                  АТ-2

      Н-3                                                                                         
Н-4
Рисунок 2 Схема №1. Схемы типовых элементов электрической системы


С

К-2


Л-2


Т-6        Н-2


Л-1
Г-4


Л-3

                                                                                                                                                      Т-3


К-1


Г-5

                                                         К-3                                      К-4


ГЭС


Л-4
 Г-4


Т-5
Т-5
Т-5


               АТ-1
Т-3

                                                                                                                                    Л-5


   Г-5

                                                                                                                                      К-5


Г-9
Г-9
Г-9
Г-8


                                                                                     Т-7

                                                                                                                                       Н-3


Рисунок 3 Схема №2 ГРЭС   


С


ГЭС



Г-4                Г-5           Г-4
Г-5



Л-1


                                                                      К-1



                 Т-3
                Т-3



К-5


Л-3



К-3


Л-2
Т-5
Т-5
Т-5
АТ-1
Л-5


Л-4


К-4


К-2



Г-9
Г-9
Г-9
Г-8


ГРЭС


Т-7

                             Н-2
                                                                                                                          Н-3
Рисунок 4 Схема №3  

                                                                                                                                             К-5           Т-6


Л-5
Н-2


С



Л-2
Т-7


АТ-1
К-3                             Н-3


К-2




Н-4



Л-3
Л-4


К-4


К-1


              Т-4
Т-4



Т-1             Т-2                    Т-1             Т-2

                                                                                                                                                                                                         

                    Г-6    Г-7
            Г-6    Г-7
                                       Г-1         Г-2        Г-3             Г-1        Г-2         Г-3            

Рисунок 5 Схема №4


Л-5                              Н-3



С
К-5


К-3
Т-7


              Л-2


Г-4


           Л-1
                         АТ-1
 Г-5


    К-4
Т-3


Л-3
  К-2



Н-4
Г-4



Л-4

ГЭС


Т-6
    К-1
Г-5


Т-3
 Г-4




Н-2
 Г-5


Т-1             Т-2                    Т-1             Т-2                        Т-3

                                             Н-1                       Г-1        Г-2       Г-3             Г-1        Г-2         Г-3      Н-1

Рисунок 6 Схема №5  


ГЭС



С


Г-4        Г-5       Г-4       Г-5
Н-2





К-4


                  Т-6


   Т-3                    Т-3
Л-1


                                                                                                                                                                        АТ-2


К-3


                          Л-4

                                                                                                      Л-5


Л-3


Л-2


К-1
Н-4


                                К-5


К-2




Т-2             Т-2                                  АТ-1             Т-5              Т-5                
Т-7



               Н-1                    Г-1         Г-2        Г-3                                Г-8             Г-9              Г-9                                        Н-3

Рисунок 7 Схема №6      




С


Г-6


АТ-1


Л-4


Т-4
Г-7


  Н-1
Л-1


К-4


К-3

                                               

К-5
Л-3
Г-6


ГЭС


Г-7


Т-4


Т-7



Н-3
Л-2



Г-6


К-1
К-2





Г-7


Т-4


Т-1             Т-2                                   АТ-1            Т-5

                  Н-1                  Г-1       Г-2         Г-3                                Г-8             Г-9

Рисунок 8 Схема №7

ГЭС



     Г-4      Г-5       Г-4        Г-5       Г-4        Г-5


К-5




Т-6


Л-5
Н-2


Т-3                    Т-3                    Т-3


К-2



Л-2


К-3



Л-1
АТ-2


Л-3



К-1
Л-4


К-4


С
           Н-4



                             АТ-1

Т-1              Т-2                   Т-7



                                    Г-8            Н-1                 Г-1         Г-2        Г-3              Н-3

Рисунок 9 Схема №8 


ГЭС



Н-3


  Г-6                Г-7       Г-6                Г-7      Г-6                Г-7




                           С


Т-4                            Т-4                             Т-4
  Т-7


К-5


К-2


Л-2


К-4


Л-5
Л-4


Л-1


  АТ-2



К-3
 Л-3


К-1



Н-4



                    Т-6               Т-5              Т-5             АТ-1                  
Т-1             Т-2



                               Н-2                         Г-9              Г-9             Г-8                    Н-1       Г-1        Г-2        Г-3

Рисунок 10 Схема №9



ГЭС



C



Г-6                Г-7      Г-6                 Г-7




                            Т-4                           Т-4


Л-1
К-3


Л-3



К-1
К-4



К-2
К-5


Л-2
Л-4



                АТ-2


Т-5              Т-5              Т-5              АТ-1
Л-5


Т-6


Г-9             Г-9              Г-9                Г-8


Т-7


Н-4
Н-2

Рисунок 11 Схема №10


Н-2



      Т-6


Н-4
  


С


АТ-1
К-3
Л-2
Г-6




Т-4
Г-7


Л-4
Л-1
К-2


                           ГЭС


К-5


 Г-6

   Н-3


     К-1
Л-3


Т-7
К-4
Г-7


                           Т-4


   Т-1              Т-2                                                   АТ-1           Т-5               Т-5


                  Н-1         Г-1       Г-2        Г-3                                Г-8              Г-9              Г-9

ГЭС





Н-1





Н-1





ТЭЦ





ТЭЦ





ТЭЦ





ТЭЦ





ТЭЦ





ТЭЦ 





Н-3





ГРЭС





ТЭЦ











_1176749034.unknown

_1176749688.unknown

_1176751587.unknown

_1176751958.unknown

_1176752213.unknown

_1176752532.unknown

_1176752695.unknown

_1176752502.unknown

_1176752060.unknown

_1176752103.unknown

_1176751987.unknown

_1176751806.unknown

_1176751867.unknown

_1176751629.unknown

_1176751713.unknown

_1176750987.unknown

_1176751386.unknown

_1176751428.unknown

_1176751554.unknown

_1176751155.unknown

_1176751214.unknown

_1176751099.unknown

_1176750785.unknown

_1176750827.unknown

_1176750744.unknown

_1176749298.unknown

_1176749329.unknown

_1176749362.unknown

_1176749125.unknown

_1176749166.unknown

_1176747908.unknown

_1176748300.unknown

_1176748326.unknown

_1176748065.unknown

_1176717367.unknown

_1176747310.unknown

_1176747459.unknown

_1176747608.unknown

_1176721414.unknown

_1176717369.unknown

_1176717359.unknown

_1176717364.unknown

_1176717346.unknown

_1176713573.unknown

