ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

Тема проекта (работы)  «Расчет солнечной установки»

Исходные данные к проекту (работе) генеральный план школы (нужно подобрать генплан школы), перечень оборудования

Перечень подлежащих разработке в курсовой работе вопросов или краткое содержание Расчет общего энергопотребления, технико-экономический расчет, выбор оборудования, определение суммы капиталовложений

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей):

Лист 1     Генеральный план

Лист 2     План с расстановкой оборудования

Лист 3     Опора солнечной установки

1 Расчет солнечной установки

Общее энергопотребление  рассчитывается по всем помещениям школы.

| Номер | Помещение | Наличие свет-ка OTN | Мощ-ность, Вт | Время работы, ч | Энергопотребление в сутки, Вт∙ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещение класса | Да |  | 1,3 |  |
| 2 | Рекреация | Нет |  | 2,0 |  |
| 3 | Помещение класса | Да |  | 1,4 |  |
| 4 | Помещение класса | Да |  | 1,4 |  |
| 5 | Помещение класса | Да |  | 1,4 |  |
| 6,7 | Санузел | Нет |  | 1,8 |  |
| 8 | Коридор | Нет |  | 1,8 |  |
| 9 | Вестибюль | Нет |  | 1,8 |  |
| 10 | Универсальная мастерская | Да |  | 1,8 |  |
| 11 | Электрощитовая | Нет |  | 0,33 |  |
| 12 | Иструментальная | Нет |  | 2,0 |  |
| 13 | Раздевальная | Нет |  | 1,0 |  |
| - | Уборные раздевальной | Нет |  | 0,5 |  |
| 14 | Раздевальная | Нет |  | 1,0 |  |
| - | Уборные раздевальной | Нет |  | 0,5 |  |
| 15 | Снарядная | Нет |  | 1,0 |  |
| 16 | Коридор | Нет |  | 1,8 |  |
| 17 | Кладовая сухих продуктов | Нет |  | 0,5 |  |
| 18 | Кладовая овощей | Нет |  | 0,5 |  |
| 19 | Загрузочная | Нет |  | 0,5 |  |
| 20 | Тамбур | Нет |  | 0,5 |  |
| 21 | Кухня | Нет |  | 1,8 |  |
| 22 | Мойка | Нет |  | 1,8 |  |
| 23 | Обеденный зал | Нет |  | 1,5 |  |
| 24 | Комната для персонала | Нет |  | 1,8 |  |
| 25 | Коридор | Нет |  | 1,8 |  |
| 26 | Кабинет врача | Нет |  | 1,8 |  |
| 27 | Процедурный кабинет | Нет |  | 1,0 |  |
| 28 | Комната уборочного инвентаря | Нет |  | 0,5 |  |
| 29 | Спортивный зал | Нет |  | 2,0 |  |
| 30 | Санузел для девочек | Нет |  | 1,5 |  |
| 31 | Санузел для мальчиков | Нет |  | 1,5 |  |
| 32 | Санузел для персонала | Нет |  | 1,5 |  |
| 33 | Коридор | Нет |  | 1,8 |  |
| 34 | Гардероб | Нет |  | 1,8 |  |
| 35 | Комната охраны | Нет |  | 1,8 |  |
| 36 | Венткамера | Нет |  | 0,3 |  |
| 37 | Коридор | Нет |  | 2,0 |  |
| 38 | Насосная | Нет |  | 0,3 |  |
| 39 | Коридор | Нет |  | 1,8 |  |
| 40 | Тамбур | Нет |  | 0,5 |  |
| 41 | Тамбур | Нет |  | 0,5 |  |
| 42 | Актовый зал (зрители) | Нет |  | 0,5 |  |
| 42 | Актовый зал (сцена) | Нет |  | 0,5 |  |
| 43 | Коридор | Нет |  | 1,8 |  |
| 44 | Библиотека с книгохранилищем | Да |  | 1,8 |  |
| 45 | Кабинет директора | Нет |  | 1,8 |  |
| 46 | Помещение класса | Да |  | 1,5 |  |
| 47 | Рекреация | Нет |  | 1,8 |  |
| 48 | Класс иностранного языка | Да |  | 1,4 |  |
| 49 | Класс иностранного языка | Да |  | 1,4 |  |
| 50 | Лаборантская физики | Нет |  | 1,4 |  |
| 51 | Лаборатория физики | Да |  | 1,4 |  |
| 52 | Кабинет информатики | Да |  | 1,4 |  |
| 53 | Лаборантская | Нет |  | 1,4 |  |
| 54 | Помещение класса | Да |  | 1,4 |  |
| 55 | Лаборантская биологии | Нет |  | 1,4 |  |
| 56 | Лаборатория естественных наук | Да |  | 1,4 |  |
| 57 | Лаборатнская химии | Нет |  | 1,4 |  |
| 58 | Кабинет труда | Да |  | 1,4 |  |
| 59 | Учительская | Нет |  | 1,8 |  |
| 60 | Лестничная клетка | Нет |  | 1,8 |  |
| 61 | Лестничная клетка | Нет |  | 1,8 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

1.1 Расчет общего энергопотребления

Для определения мощности солнечных батарей и выбора сопутствующего оборудования в виде контроллеров заряда, аккумуляторных батарей и инверторов, необходимо выполнить расчет потребления электроэнергии осветительной нагрузки школы.Для этого составляется таблица среднесуточного потребления в зимнее время, когда нагрузка максимальна, а длительность светового дня минимальна, исходя из которой по максимальному энергопотреблению выбирается общая ёмкость аккумуляторных батарей.

Энергопотребление освещением кухни рассчитывается по формуле

(5.1)

где Р–установленнаямощность освещения из таблицы 4.6, Вт

время работы освещения в сутки, ч

1.2 Расчет мощности и количества солнечных модулей

Расчёт солнечных панелей начинается с выбора угла их установки по отношению к горизонтальной поверхности. Согласно рекомендациям оптимальный угол наклона для весны и осени принимается равным значению широты местности. Для зимы к этому значению прибавляется 10-15 градусов, а летом от этого значения отнимается 10-15 градусов. Поэтому обычно рекомендуется менять дважды в год угол наклона с "летнего" на "зимний". Местность находится на широте 47 градусов. Следовательно зимой наклон панелей для лучшей производительности будет равен 63 градусам, а летом 33 градусам [8].

Далее необходимо определить количество солнечной энергии, на которое можно рассчитывать в данной местности.Здесь учитываются два фактора: среднегодовая солнечная радиация, а также ее среднемесячные значения при наихудших погодных условиях. В таблице1.2 представлены данные о ежемесячной солнечной инсоляции.

Таблица 1.2

Уровни солнечной инсоляции при угле солнечной панели 63 градусов

| Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсоляция, кВт∙ч/м2 | 2,14 | 3,30 | 4,21 | 5,05 | 5,03 | 5,06 |
| Месяц | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Инсоляция, кВт∙ч/м2, в день | 4,93 | 5,27 | 5,18 | 3,90 | 2,81 | 2,03 |

5.2.1 Модуль мощностью РE в течении выбранного периода выработает следующее количество энергии:

(5.2)

где k– поправочный коэффициент, учитывающий потери мощности солнечных элементов, равный 0,5 в летний период при их нагреве на солнце и 0,7 в зимний периодпри наклонном падение лучей на поверхность модулей в течении дня [8].

Е – значение инсоляции за выбранный период. Выбирается минимальное значение для проверки возможности поддерживать нагрузку в условиях наименьшей производительности.

Отсюда суммарная мощность солнечных панелей должна быть равна

При выборе солнечных панелей необходимо обратить внимание на ряд факторов: размеры, напряжение, тип и расположение панелей.

Геометрия определяется конкретными условиями установки, иесли есть возможность выбора между одной большой панелью и несколькими маленькими, предпочтительней выбрать большую, так как в этом случае более эффективно используется общая площадь и меньше внешних соединений, чтоповышает надёжность. Размеры готовых панелей обычно не слишком велики и не превышают полтора-два квадратных метра при номинальной мощности до 200-300 Вт.

В настоящее время почти все промышленно изготовленные панели фотоэлементов большой мощности имеют номинальное напряжение либо 12 В, либо 24 В. Предпочтительней выбирать 24-вольтовые панели, поскольку рабочие токи у них вдвое меньше, чем у 12-вольтовых той же мощности. Панели с номинальным напряжением выше 24 В встречаются редко и обычно собираются из более низковольтных, а 12-вольтовые панелиоправданы лишь в случае, еслиэто рабочее напряжение инвертора в системе с мощностью не более 1,5 кВт, а также если по архитектурным или конструктивным соображениям необходимо использовать панели малого размера, для которых не существует вариантов на 24 В.

В настоящее время наиболее часто предлагаются фотоэлементы на основе монокристаллического или поликристаллическом кремнии. Монокристаллический кремний обычно имеет КПД в районе 16-18%, а поликристаллический — 12-14%, но он несколько дешевле. Однако в готовых панелях цена за ватт, то есть в пересчёте на вырабатываемую мощность получается почти одинаковой, и монокристаллический кремний может оказаться даже выгодней. По такому параметру, как степень и скорость деградации, разницы между ними практически нет. В связи с этим выбор в пользу монокристаллического кремния очевиден — при равной мощности панели из него компактнее. Кроме того, зачастую при снижении освещённости монокристаллический кремний обеспечивает номинальное напряжение дольше, чем поликристаллический, а это позволяет получать хоть какую-то энергию даже в весьма пасмурную погоду и в лёгких сумерках. Зато у поликристаллического кремния обычно ниже напряжение холостого хода (т.е. при работе без нагрузки - у монокристаллических фотоэлементов оно может превышать номинал почти вдвое), ниже и напряжение максимальной мощности. Но если подключать панель к инвертору и аккумулятору не напрямую, а через современный контроллер, то это не имеет существенного значения [8].

Принимая вышеуказанные рекомендации выбирается монокристаллическая солнечная панель и указываем характеристики.

Для выбора панелей прилагается ряд интернет ссылок.для поиска в

Таблица 1.3

Характеристики солнечной панели

| Тип элементов: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число элементов и соединений |  |  |
| Эффективность элементов (КПД), % |  |  |
| Напряжение разомкнутой цепи (Voc), В |  |  |
| Мощность, Вт |  |  |
| Ток короткого замыкания, А |  |  |
| Номинальное напряжение, В |  |  |
| Напряжение в точке максимальной мощности, В |  |  |
| Ток в точке максимальной мощности, А |  |  |
| Напряжение холостого хода, В |  |  |
| Ток холостого хода, А |  |  |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Масса, кг |  |

Для начала необходимо выяснить какое количество панелей выбранной мощности понадобится и какое количество панелей, возможно, горизонтально установить на крыше школы исходя из её площади.

5.2.2 Определение количества требуемых солнечных панелей заданной мощности для питания осветительной нагрузки:

(5.3)

где PE– общая требуемая мощность солнечных панелей, Вт.

P– мощность одной солнечной панели, Вт

5.2.3 Определение максимального числа солнечных панелей, возможного к размещению на крыше школы:

(5.4)

где S= 721,2 –площадь крыши школы, м2.

S1= 1,28– площадь одной солнечной панели, м2

5.2.4 Определение максимальной длины тени, возможной к отбросу соседним рядом панелей при установке панелей вертикально по формуле:

(5.5)

где φ–широта места наблюдения

δ – угол склонения солнца в день наблюдения, определяющийся для самого короткого дня по формуле:

где n – порядковый номер дня в году, отсчитанный от 1-го января

h – высота солнечной панели над поверхностью, определяющаяся по формуле, м:

где а – длина солнечной панели, м

β – угол между панелью и горизонтальной плоскостью

С учётом расстояния между рядами, равному максимальной длине тени, а также ширины и длины крыши выбирается число солнечных панелей в одном ряду и общее число рядов. При расположении солнечных панелей необходимо обеспечить наименьшую длину проводов для уменьшения потерь напряжения в них. При монтаже солнечной батареи на горизонтальной поверхности, для исключения взаимного затенения при круглогодичной работе системы расстояние между рядами должно быть не менее 1,7 высоты ряда зимойи не менее 1,2 высоты ряда при работе в летний период.

Для монтажа панелей на крыше необходимы специальные алюминиевые стойки. Необходимо подобрать стойки и описать их характеристики.

Для более равномерного распределения нагрузки необходимо объединить щитки освещения в группы с приблизительно равной суммарной мощностью и энергопотреблением и отобразить в таблице 1.4.Это в свою очередь поможет рационально поделить солнечные панели и сопутствующее электрооборудования для уменьшения расхода проводникового материала.

Таблица 1.4

Группы освещения

| Группа | Щитки освещения группы | Установленная мощность, кВт | Энергопотребление, кВт∙ч |
| --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |
| II |  |  |  |

Так как установленная мощность и потребление обеих групп практически одинакова половина солнечных панелей будет расположена на крыше над щитками ЩО-1 и ЩО-2, питать группу I и составлять ФЭУ-1, а другая - над ЩО-3 и ЩО-4, питать группу II и составлять ФЭУ-2. В связи с тем, что обе группы одинаковы по солнечных панелей, а следовательно и по количеству требуемого оборудования достаточно выполнить расчёт для одной группы, например, для первой.

5.2.5 Количество солнечных панелей, необходимое для питания ЩО1 и ЩО4 определяется по пропорции:

(5.8)

где W1 – энергопотребление первой группы, кВт∙ч

W – общее энергопотребление, кВт∙ч

N1 – количество панелей, входящих в ФЭУ-1

N –  общее количество панелей

1.3 Выбор контроллера заряда

В современных системах контроллер заряда находится между солнечной батареей и аккумуляторами и выполняетнормирование напряжения, вырабатываемое панелями фотоэлементов, к напряжению, необходимому для заряда аккумуляторов с учётом их текущего состояния, в том числе с отключением их от фотоэлементов при полной зарядке во избежание перезаряда. Контроллер выступает ограничителем тока в начале зарядки разряженных аккумуляторов для предотвращения их перегрева и повышенногогазовыделения, что не только сильно сокращает срок службы системы, но и является причиной взрыва и пожара.

Дешёвые модели контроллеров заряда для регулирования напряжения на нагрузке обычно используют широтно-импульсную модуляцию (ШИМ, PWM – PulseWidthModulation). Большинство недорогих контроллеров заряда могут либо подключать нагрузку напрямую, «просаживая» выходное напряжение батарей намного ниже оптимального, либо просто отсекая этот излишек. Поэтому эти потери также можно заложить в КПД, уменьшив его на 10...25%. Однако существуют модели контроллеров, которые удерживают эти потери в пределах 2 .. 5%.

Технологию, предотвращающую такие потери, называется MPPT (MaximumPowerPointTracking — отслеживание точки максимальной мощности), заключающаясяв постоянном измерении вырабатываемого панелями тока и напряжения и обеспечении их оптимального соотношения, которое зависитот времени суток и текущей ситуации на небе. Это позволяет достичь оптимального использования мощности батарей практически во всех режимах работы и уменьшить потери до 3%. Однако стоимость таких контроллеров существенно превышает стоимость простейших моделей, рассчитанных на тот же ток нагрузки. Кроме того, при одинаковом номинальном токе нагрузки суммарная номинальная мощность панелей, подключаемых к контроллеру с MPPT, обычно заметно меньше суммарной мощности панелей, подключаемых к дешёвым контроллерам с ШИМ-регуляцией — как раз на величину потерь, компенсируемых MPPT, т.е. до 25%.

Поэтому, если ориентироваться на облачную погоду и учитывать тот факт, что рабочий ток контроллеров весьма ограничен, может оказаться выгоднее приобрести дополнительную панель и использовать ШИМ-контроллер заряда, сэкономив на MPPT, — отдаваемый в нагрузку ток будет более стабилен в более широком диапазоне освещённостей за счёт повышенных потерь при ярком солнце [8].

1.3.1 Ток контроллера должен быть больше или равен току короткого замыкания солнечных модулей с 10% -ым запасом.

I ≥ 1,1∙Iкз

5.3.2 Номинальный ток контроллерадля шести солнечных панелей определяется по формуле:

(5.9)

где Iop – оптимальный ток одной солнечной панели, определяющийся по вольтамперной характеристике солнечной батареи на рисунке 5.1.

N = 6 – количество солнечных панелей одной ветви первой группы

Так как по описанию солнечной панели (таблица 1.3) ток в точке максимальной мощности равен 5,16 А, а ток короткого замыкания равен 5,8 А, то по вольтамперной характеристике для значения напряжения в 24 В ток оптимального или усреднённого режима будет равен 5,41 А.

Рисунок 5.1 Вольтамперная характеристика солнечной батареи

При подключении панелей к контроллеру их суммарный максимальный ток не должен превышать 80%-90% от номинального тока контроллера. Этот запас необходим, так как при возрастании нагрузки выше оптимальной напряжение снижается, но ток продолжает нарастать и контроллер должен выдержать эту перегрузку по току.Также в некоторых условиях сама выработка фотопанелей может превысить номинальную, например, в ясный зимний день, когда белый снег, отлично отражающий свет, способствует перезасветке фотоэлементов по сравнению с расчётной, а умеренный мороз немного повышает их КПД, и контроллер должен выдержать такую избыточную выработку.

В настоящее время имеются модели контроллеров заряда, позволяющих регулировать не только напряжение, но и зарядный ток в соответствии с ёмкостью блока аккумуляторов. В таких случаях максимальный зарядный ток уже не ограничивает  общую мощность первичных источников, но и стоимость таких контроллеров заметно выше. Для нерегулируемых контроллеров основным критерием выбора ёмкости аккумуляторов является ток заряда, оказывающий главное влияние на долговечность и безопасность их эксплуатации [8].

Учитывая указанные выше рекомендации и расчёты для группы, состоящей из … панелей выбирается … непрограммируемых контроллеров с технологией широко импульсной модуляции, характеристики которого представлены в таблице 1.5 [12].

Таблица 1.5

Характеристики контроллеразаряда

| Производитель |  |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, В |  |
| Номинальная мощность, Вт |  |
| Технология |  |
| Ток собственного потребления, мА |  |
| Клеммы под кабель, мм2 |  |
| Рабочая температура, ºC |  |
| Влажность, % |  |
| Размеры контроллера, мм |  |
| Вес,кг |  |
| Стоимость, тг |  |

В данном контроллере также имеются электронные защиты от: перегрева, перегрузки, короткого замыкания и переполюсовки на клеммах солнечных панелей иаккумуляторных батарей.

1.4 Выбор инвертора

Прежде всего, выбранный инвертор должен обеспечить необходимую выходную мощность. Входное (низковольтное) напряжение связано с этой мощностью довольно тесно. Но помимо этого у инверторов есть и другие характеристики, на которые следует обратить внимание.

Во-первых, это форма вырабатываемого тока. Простейшие модели вырабатывают переменный ток треугольной или даже прямоугольной формы (меандр), обычно сильно ухудшенная огромными помехами и искажениями. Несколько более приемлем ток трапецеидальной формы. Наиболее часто современные инверторы выдают так называемый «модифицированный синус», представляющий собою ступенчатое приближение к синусоидальной форме. Наконец, инверторы, вырабатывающие «чистый синус», выдают ток, форма которого очень близка к идеальному синусу и обычно намного лучше, чем форма тока в общественной электросети. Единственный недостаток этого класса инверторов — они немного крупнее и в полтора-два раза дороже аналогичных инверторов с «модифицированным синусом».

Во-вторых, это КПД инвертора. Чем он выше, тем меньше непроизводительные потери энергии. Большинство современных инверторов имеет КПД более 90%.

В-третьих, это способность инвертора работать в режиме зарядки аккумуляторов. Такой инвертор в комплекте с аккумуляторами по сути представляет собой источник бесперебойного питании. При работе с даровой энергией эта особенность также очень полезна — она позволяет уменьшить запас мощности солнечных батарей или ветрогенератора и снизить требования к ёмкости аккумуляторов для наиболее неблагоприятной ситуации, поскольку при недостатке даровой энергии имеется возможность ихзаряда от внешней сети. Впрочем, во многих ситуациях более широкие возможности даёт использование отдельного зарядного устройства, не интегрированного в единый блок с инвертором.

В-четвёртых, чем подробнее индикация, тем лучше. Весьма желательна возможность контроля как входного напряжения (на аккумуляторах), так и выходного (в розетке). Кроме того, необходимо наличие защиты от перегрузки и от короткого замыкания в нагрузке.

При мощности потребления как минимум до 10 кВт гораздо удобнее использовать не трёхфазное, а однофазное напряжение. Это упрощает разводку по дому и устраняет проблемы, связанные с распределением фаз по потребителям. К тому же трёхфазные инверторы труднее найти, и они сложнее и дороже, чем однофазные той же мощности [8].

Обычно выбор инвертора производится исходя из выходной и пиковой мощности, но, так как нагрузка осветительная и светодиодная, и не имеет пускового тока, инвертор выбирается с учетом выходной мощности нагрузки.

Как было указано выше, инверторы различаются по формы выходной синусоиды, представляющая собой как чистый, так и модифицированный синус. Так как нагрузка осветительная и не содержит чувствительной аппаратуры и индуктивной составляющей, то инвертор с модифицированным синусом был бы приемлем для использования в данной системе электроснабжения. Однако она предусматривает отдачу возникающих в периоды малых нагрузок и интенсивного солнечного излучения избытков электроэнергии в сеть, что, в свою очередь, требует должного качества электроэнергии. Исходя из этого необходим инвертор с чистым синусоидальным напряжением на выходе.

Так суммарная нагрузка первой группы составляет 4,77 кВт, входное напряжение 24 В и имеется связь с сетью выбирается гибридный инверторМАП Энергия HYBRID с характеристиками, представленными в таблице 5.6 [12].Запас по мощности инвертора даёт возможность в будущем увеличить мощность нагрузки и источника питания.

Таблица 1.6

Характеристики инвертора

| Тип синусоиды |  |
| --- | --- |
| Мощность номинальная, Вт |  |
| Moщность пиковая, Вт |  |
| Напряжение питания, В |  |
| Собственное потребление, Вт |  |
| Выходное напряжение, В |  |
| Коэффициент полезного действия, % |  |
| Диапазон рабочих температур, оС |  |
| Размеры, мм |  |
| Bec, кг |  |
| Стоимость, тг |  |

1.5 Выбор аккумуляторных батарей

В аккумуляторах скапливается энергия, выработанная солнечным модулем. В связи с этим он выполняет три задачи:

- покрывание пиковой нагрузки, которую не способны покрыть сами фотоэлектрические модули;

- обеспечение энергией в ночное время;

- компенсация энергии в периоды слабойосвещённости либо высокого энергопотребления.

В настоящее время благодаря постепенному снижению цен мощные литий-ионные аккумуляторы начинают составлять реальную конкуренцию традиционным свинцово-кислотным. К их преимуществам относятся: бóльшая удельная ёмкость, меньший удельный вес,практически полноеиспользование к своей номинальной ёмкости, удвоенная эффективность по сравнению со свинцово-кислотными при работе в системах автономного энергоснабжения при компенсации кратковременных нехваток энергии. Однако данный тип аккумуляторов заметно дороже и более пожароопасен и для него требуются специальные зарядные устройства, и режим заряда свинцово-кислотных аккумуляторов для них не приемлем.Так как для стационарных систем массо-габаритные характеристики часто второстепенны, то хорошее соотношение ёмкость-цена в сочетании с меньшей пожароопасностью вполне может перевесить более высокую энергетическую эффективность.

Для системы энергоснабжения следует предпочесть тяговые гелевыеаккумуляторы, позволяющие более полно использовать номинальную ёмкость по сравнению со стартовыми (автомобильными). В гелевом аккумуляторе электролит загущен силикагелем, желеобразной белёсой массой, что немного подсушен и пронизан микротрещинами, которые не дают испарениям элетролита улетучиваться. Пары кислорода и водорода удерживаются внутри геля, реагируют и превращаются в воду, которая впитывается гелем. Аккумуляторы с заявленным сроком службы в 20 и более лет существенно дороже, однако их покупка не имеет смысла, так как  срок службы электронных блоков системы (инвертора и контроллера) оценивается в 10-12 лет, поэтому нет смысла переплачивать за потенциальную долговечность аккумуляторов [8].

5.5.1Ёмкость аккумуляторных батарей определяется по формуле:

(5.10)

где W –потребляемая электроэнергия за сутки, Вт∙ч

U– рабочее напряжение аккумулятора, В

η – коэффициент полезного действия инвертора

5.5.2Количество аккумуляторных батарей с учетом запаса энергии на 2 дня определяется по формуле:

(5.11)

где С1 –емкость одной аккумуляторной батареи, А∙ч

k =0,45– коэффициент, учитывающий остаточный заряд батарей в 55 %

При выборе емкости отдельного аккумулятора рассматриваются варианты  50, 100 и 200 А∙ч. 200-амперчасовые весьма громоздки и имеют вес в пределах 65 - 75 килограмм, что ведёт к сложности установки и замены аккумуляторов в случае их выхода из строя. В то же время аккумуляторы по 50 А·ч потребуют слишком большого числа соединений, а это увеличивает трудоёмкость монтажа и снижает надёжность. 100-амперчасовые аккумуляторы весят менее 40 кг, и их не представляет сложности поднять или передвинуть одному человеку, при этом число коммутаций вдвое меньше, чем при использовании 50-амперчасовых, а суммарная цена блока аккумуляторов будет немного ниже. В связи с этим выбираются гелевые аккумуляторные батареи с характеристиками, представленными в таблице 1.7 [12].

| Таблица 1.7 Характеристики аккумуляторной батареи |  |
| --- | --- |
| Тип аккумулятора |  |
| Номинальное напряжение, В |  |
| Номинальная емкость, А∙ч |  |
| Ток разряда , А |  |
| Внутреннее сопротивление, мОм |  |
| Саморазряд (при 20oC) |  |
| Ток заряда, А |  |
| Рабочий температурный диапазон, oС |  |
| Вес, кг |  |
| Размеры, мм |  |
| Тип клемм |  |
| Стоимость, тг |  |

Следует подчеркнуть, что это лишь предварительный выбор ёмкости, адалее производится комплектация аккумуляторных батарей по блокам для обеспечения нужно напряжения и ёмкости, а так же подключения к контроллерам заряда с учётом токов разряда и заряда.

При использовании контроллеров заряда суммарный ток зарядки, равный максимальному току первичного источника энергии, не должен превышать указанный производителем максимально допустимый ток заряда аккумулятора, умноженный на число параллельных сборок аккумуляторов. В случае нарушения этого условиявозможен быстрый выход аккумуляторов из строя, а такжеих взрыв и возгорание. С другой стороны, слишком малый ток заряда не сможет полностью зарядить аккумуляторы, что при недолгой эксплуатации приведёт к сокращению текущего запаса энергии в аккумуляторах, а постоянный недостаточный заряд снижает ёмкость аккумуляторов и сокращает срок их службы. В общем случае,оптимальный ток заряда составляет 5-10% от ёмкости аккумулятора.

Итак, в первую ФЭУ-1, питающую ЩО-1 и ЩО-4 входит 5 ветвей, каждая из которых содержит в себе 6 солнечных панелей и 1 контроллер заряда. Все ветви подключены к одному инвертору. Так как выбранное напряжение солнечной системы 24 В, аккумуляторы будут соединены последовательно по 2 аккумулятора в каждой ветви одной сборки. Количество ветвей  аккумуляторов, подсоединяемых к контроллеру заряда, равно 4, в результате чего максимальный выходной ток 6 солнечных панелей равный 32,46 А будет распределяться по 8,115 А по каждой из ветвей сборки,что меньше 10А,авыбор непрограммируемого контроллера полностью оправдан.

В после выбора аккумуляторных батарей необходимо удостовериться в том, что потребляемый инвертором в режиме максимальной мощности ток не превышает предельно допустимый ток разряда аккумуляторов, умноженный на число их параллельных сборок. Для обеспечения более комфортных условий работы и хорошей энергоотдачи аккумуляторов крайне желательно, чтобы ток разряда в длительном режиме не превышал половину максимально допустимого значения, то есть оптимальный ток разряда аккумулятора составляет не более20% от его ёмкости [8].

5.5.3 Максимальный потребляемый инвертором ток определяется по формуле:

(5.12)

где P – максимальная установлена мощность нагрузки, подключенной ко входу инвертора, Вт

η – коэффициент полезного действия инвертора

U – напряжение на входе инвертора, В

5.5.4 Суммарный ток разряда всех аккумуляторов, входящих в первую группу определяется по формуле:

(5.13)

где I1 – максимальный ток разряда одного аккумулятора, A

n – суммарное количество ветвей всех сборок аккумуляторов

Для компактного и удобного расположения аккумуляторных батарей выбираются специальные шкафы, характеристики которых представлены в таблице 1.8.

Таблица 1.8

Характеристики шкафа для аккумуляторных батарей

| Климатическое исполнение |  |
| --- | --- |
| Масса, кг |  |
| Габариты, мм: |  |
| Вместимость |  |
| Стоимость, тг |  |

Приложение А

Варианты заданий для выполнения курсовой работы

| Номер | Помещение | Варианты заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещение класса | 348 | 274 | 367 | 352 | 333 | 277 | 397 | 402 | 365 | 283 | 314 |
| 2 | Рекреация | 117 | 103 | 100 | 102 | 126 | 111 | 145 | 123 | 100 | 97 | 114 |
| 3 | Помещение класса | 348 | 274 | 367 | 352 | 333 | 277 | 397 | 402 | 365 | 283 | 314 |
| 4 | Помещение класса | 348 | 274 | 367 | 352 | 333 | 277 | 397 | 402 | 365 | 283 | 314 |
| 5 | Помещение класса | 348 | 274 | 367 | 352 | 333 | 277 | 397 | 402 | 365 | 283 | 314 |
| 6,7 | Санузел | 36 | 24 | 38 | 32 | 36 | 28 | 25 | 31 | 35 | 29 | 33 |
| 8 | Коридор | 78 | 62 | 72 | 66 | 74 | 69 | 72 | 68 | 77 | 80 | 84 |
| 9 | Вестибюль | 152 | 124 | 159 | 145 | 157 | 162 | 155 | 160 | 144 | 174 | 161 |
| 10 | Универсальная мастерская | 378 | 401 | 325 | 346 | 398 | 367 | 364 | 351 | 321 | 391 | 312 |
| 11 | Электрощитовая | 22 | 17 | 19 | 18 | 14 | 21 | 18 | 22 | 27 | 24 | 18 |
| 12 | Иструментальная | 117 | 120 | 125 | 115 | 129 | 130 | 111 | 90 | 102 | 118 | 121 |
| 13 | Раздевальная | 33 | 27 | 25 | 29 | 31 | 35 | 29 | 24 | 30 | 24 | 36 |
| - | Уборные раздевальной | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 36 | 38 |
| 14 | Раздевальная | 33 | 38 | 42 | 28 | 21 | 39 | 41 | 21 | 26 | 29 | 34 |
| - | Уборные раздевальной | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 36 | 38 |
| 15 | Снарядная | 33 | 38 | 42 | 28 | 21 | 39 | 41 | 21 | 26 | 29 | 34 |
| 16 | Коридор | 38 | 34 | 37 | 30 | 38 | 34 | 39 | 41 | 36 | 41 | 33 |
| 17 | Кладовая сухих продуктов | 11 | 15 | 14 | 12 | 13 | 17 | 13 | 16 | 18 | 16 | 19 |
| 18 | Кладовая овощей | 12 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 12 | 14 | 18 | 12 | 14 |
| 19 | Загрузочная | 11 | 9 | 13 | 14 | 10 | 15 | 12 | 17 | 14 | 16 | 13 |
| 20 | Тамбур | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 |
| 21 | Кухня | 114 | 106 | 110 | 112 | 99 | 114 | 118 | 112 | 106 | 117 | 120 |
| 22 | Мойка | 78 | 66 | 69 | 78 | 74 | 66 | 71 | 68 | 59 | 71 | 58 |
| 23 | Обеденный зал | 195 | 204 | 194 | 163 | 154 | 187 | 194 | 210 | 189 | 247 | 169 |
| 24 | Комната для персонала | 18 | 22 | 34 | 19 | 31 | 27 | 26 | 24 | 20 | 28 | 30 |
| 25 | Коридор | 114 | 100 | 125 | 119 | 113 | 100 | 117 | 124 | 115 | 123 | 112 |
| 26 | Кабинет врача | 117 | 96 | 111 | 112 | 96 | 114 | 118 | 117 | 100 | 117 | 121 |
| 27 | Процедурный кабинет | 195 | 216 | 190 | 167 | 157 | 183 | 190 | 217 | 192 | 240 | 159 |
| 28 | Комната уборочного инвентаря | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 10 | 13 | 8 |
| 29 | Спортивный зал | 702 | 750 | 777 | 650 | 702 | 702 | 753 | 753 | 702 | 776 | 750 |
| 30 | Санузел для девочек | 36 | 40 | 43 | 44 | 36 | 36 | 44 | 40 | 36 | 43 | 40 |
| 31 | Санузел для мальчиков | 30 | 28 | 22 | 29 | 30 | 30 | 21 | 28 | 30 | 22 | 28 |
| 32 | Санузел для персонала | 12 | 15 | 11 | 16 | 12 | 12 | 18 | 15 | 12 | 11 | 15 |
| 33 | Коридор | 32 | 37 | 33 | 31 | 32 | 32 | 32 | 37 | 32 | 33 | 37 |
| 34 | Гардероб | 76 | 82 | 77 | 82 | 76 | 76 | 88 | 82 | 76 | 77 | 82 |
| 35 | Комната охраны | 114 | 122 | 129 | 131 | 114 | 114 | 129 | 122 | 114 | 129 | 122 |
| 36 | Венткамера | 33 | 41 | 46 | 49 | 33 | 33 | 48 | 41 | 33 | 46 | 41 |
| 37 | Коридор | 22 | 27 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 27 | 22 | 21 | 27 |
| 38 | Насосная | 24 | 19 | 22 | 27 | 24 | 24 | 18 | 19 | 24 | 22 | 19 |
| 39 | Коридор | 78 | 66 | 61 | 70 | 78 | 78 | 61 | 66 | 78 | 61 | 66 |
| 40 | Тамбур | 22 | 17 | 19 | 23 | 22 | 22 | 19 | 17 | 22 | 19 | 17 |
| 41 | Тамбур | 33 | 25 | 28 | 24 | 33 | 33 | 28 | 25 | 33 | 28 | 25 |
| 42 | Актовый зал (зрители) | 351 | 299 | 342 | 362 | 351 | 351 | 324 | 293 | 351 | 342 | 299 |
| 42 | Актовый зал (сцена) | 312 | 276 | 283 | 300 | 312 | 312 | 267 | 276 | 312 | 283 | 276 |
| 43 | Коридор | 234 | 213 | 222 | 231 | 234 | 234 | 217 | 213 | 234 | 222 | 213 |
| 44 | Библиотека с книгохранилищем | 348 | 314 | 319 | 334 | 348 | 348 | 330 | 313 | 348 | 319 | 314 |
| 45 | Кабинет директора | 228 | 217 | 221 | 228 | 228 | 228 | 223 | 217 | 228 | 221 | 217 |
| 46 | Помещение класса | 348 | 274 | 279 | 301 | 348 | 348 | 342 | 274 | 348 | 279 | 274 |
| 47 | Рекреация | 195 | 207 | 214 | 184 | 195 | 195 | 209 | 207 | 195 | 214 | 207 |
| 48 | Класс иностранного языка | 264 | 247 | 237 | 242 | 264 | 264 | 252 | 247 | 264 | 237 | 247 |
| 49 | Класс иностранного языка | 264 | 250 | 254 | 260 | 264 | 264 | 252 | 250 | 264 | 254 | 250 |
| 50 | Лаборантская физики | 190 | 175 | 184 | 180 | 190 | 190 | 182 | 175 | 190 | 184 | 175 |
| 51 | Лаборатория физики | 348 | 314 | 319 | 337 | 348 | 348 | 323 | 314 | 348 | 319 | 314 |
| 52 | Кабинет информатики | 504 | 486 | 471 | 497 | 504 | 504 | 489 | 486 | 504 | 471 | 486 |
| 53 | Лаборантская | 190 | 180 | 197 | 200 | 190 | 190 | 186 | 180 | 190 | 197 | 180 |
| 54 | Помещение класса | 348 | 274 | 264 | 256 | 348 | 348 | 269 | 274 | 348 | 264 | 274 |
| 55 | Лаборантская биологии | 195 | 180 | 173 | 184 | 195 | 195 | 199 | 180 | 195 | 173 | 180 |
| 56 | Лаборатория естественных наук | 348 | 320 | 341 | 364 | 348 | 348 | 336 | 320 | 348 | 341 | 320 |
| 57 | Лаборантская химии | 190 | 177 | 182 | 188 | 190 | 190 | 167 | 177 | 190 | 182 | 177 |
| 58 | Кабинет труда | 264 | 243 | 251 | 260 | 264 | 264 | 271 | 243 | 264 | 251 | 243 |
| 59 | Учительская | 234 | 219 | 224 | 231 | 234 | 234 | 233 | 219 | 234 | 224 | 219 |
| 60 | Лестничная клетка | 33 | 26 | 22 | 30 | 33 | 33 | 29 | 26 | 33 | 22 | 26 |
| 61 | Лестничная клетка | 33 | 26 | 22 | 30 | 33 | 33 | 29 | 26 | 33 | 22 | 26 |