3.4 Расчет токов несимметричных коротких замыканий

Расчет начального значения периодической составляющей тока короткого замыкания, кА:

где  Iб0 – базовое значение тока при среднем напряжении в точке короткого замыкания.

mn – коэффициент пропорциональности, зависящий от вида К.З.

Eрез – результирующая Э.Д.С. схемы прямой последовательности;

x(n) рез – результирующее сопротивление последовательностей, соответствующих виду короткого замыкания

Расчет ударного тока по формуле, кА:

где Куд – ударный коэффициент короткого замыкания

где Та – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока короткого замыкания.

где R(n)рез – результирующее сопротивление последовательностей, соответствующих виду короткого замыкания

ω – угловая частота, равная 314 рад/с

Расчет начального значения апериодической составляющей тока короткого замыкания, кА:

3.4.1 Двухфазное короткое замыкание

Двухфазное короткое замыкание — короткое замыкание между двумя фазами в трехфазной электроэнергетической системе.

Расчет начального значения периодической составляющей тока короткого замыкания.

Расчет ударного тока:

Расчет начального значения апериодической составляющей тока короткого замыкания:

3.4.2 Однофазное короткое замыкание

Однофазное короткое замыкание — короткое замыкание между фазой и землей в трехфазной электроэнергетической системе.

Расчет начального значения периодической составляющей тока короткого замыкания:

Расчет ударного тока:

Расчет начального значения апериодической составляющей тока короткого замыкания:

3.4.3 Двухфазное короткое замыкание на землю

Двухфазное короткое замыкание на землю — короткое замыкание между двумя фазами и землей в трехфазной электроэнергетической системе.

Расчет начального значения периодической составляющей тока короткого замыкания.

Расчет ударного тока:

Расчет начального значения апериодической составляющей тока короткого замыкания:

Проверка по условиям соотношений токов несимметричных КЗ

1)

2)

Таблица 3.1

Несимметричные токи короткого замыкания

| Наименование вида тока | Вид короткого замыкания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Двухфазное | Однофазное | Двухфазное на землю |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Начальное значение периодической составляющей тока | Iпо= 6,322 кА | Iпо= 8,654 кА | Iпо=8,253кА |
| Ударный ток | Iуд= 15,02 кА | Iуд= 20,438 кА | Iуд= 19,6 кА |
| Начальное значение апериодической составляющей тока | Iао= 8,94 кА | Iао= 12,238 кА | Iао= 0,926 кА |