1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«ИССЛЕДОВАНИЕ НАГРЕВАНИЯ КАТУШЕК

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ»

1.1 Цель работы: Определить изменение температуры перегрева катушки в зависимости от времени методом сопротивления. Определить температуру перегрева катушки в разных слоях с помощью термопар.

1.2 Краткие теоретические сведения

Катушки электрических аппаратов представляют собой неоднородное тело, состоящее из проводника, изоляции, прослоек воздуха или пропитывающего материала (лак, компаунд). Катушки любого исполнения и типа обладают активным сопротивлением, что является причиной появления потерь электроэнергии при прохождении по катушкам электрического тока. Потери электроэнергии, преобразовываясь в теплоту, приводят к нагреву катушек. Теплота, выделяемая во всем объеме катушки, проходит через материалы с разной теплопроводностью, поэтому температура в разных слоях катушки различна. Внутри катушки температура больше, чем на поверхности.

Наиболее нагретый участок в катушках постоянного тока расположен ближе к той поверхности, теплопередача с которой хуже. В катушках переменного тока с магнитопроводом наибольшая температура может быть на внутренней поверхности катушки, так как магнитопровод тоже нагрет потерями в стали.

Основной теплоотдающей поверхностью является наружная, с которой охлаждение происходит главным образом за счет естественной конвекции. Отдача теплоты с внутренней поверхности осуществляется за счет теплопроводности и в значительной степени зависит от конструкции катушек (каркасные, бескаркасные, на гильзе, на сердечнике). Торцовые поверхности катушки обычно закрыты изоляционными крепежными деталями с низкой теплопроводностью.

Процесс нагревания катушки во времени неравномерный. В начальные моменты времени после включения катушки в сеть количество выделенной теплоты превышает количество теплоты, отдаваемой в окружающую среду, что приводит к увеличению температуры катушки. Чем больше температура катушки, тем интенсивнее она охлаждается. При определенной температуре нагрева наступает равновесие между выделяющейся теплотой и теплотой, отдаваемой в окружающую среду, т. е. наступает установившийся режим нагревания.

Закон изменения превышения температуры катушки во времени описывается уравнением экспоненты:

| τ=τуст1-e-tT | (4.1) |
| --- | --- |

где τуст — установившееся превышение температуры, °С;

t — время нагревания катушки, с;

T — постоянная времени нагрева катушки, с.

Если пренебречь теплоотдачей с внутренней поверхности катушки, то установившееся превышение температуры катушки:

| τуст=θуст-θ0=PSнkт | (4.2) |
| --- | --- |

где θуст — температура катушки в установившемся режиме, °С;

θ0 — температура окружающей- среды, °С;

P — мощность, выделяющаяся в катушке, Вт;

Sн — наружная поверхность охлаждения катушки, м2;

kт — коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·К).

Температура катушки в установившемся режиме не должна превышать допустимую температуру, величина которой зависит от нагревостойкости изоляции катушки. Допустимая температура нагрева нормируется ГОСТ 8865—70 для изоляционных материалов и приведена ниже в таблице 1.

Таблица 1- Допустимая температура нагрева  изоляционных материалов

| Класс нагревостойкости | Y | A | E | B | F | H | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимая температура нагрева, °С | 90 | 105 | 120 | 130 | 155 | 180 | Свыше 180 |

Постоянная времени нагрева характеризует скорость возрастания температуры катушки:

| T=cGSkт | (4.3) |
| --- | --- |

где c — удельная теплоемкость материала проводника, Дж/(кг·К);

G — масса материала проводника, кг;

S — поверхность охлаждения, м2.

Чем больше постоянная времени нагрева, тем медленнее нагревается катушка. Графически постоянная времени нагрева определяется как абсцисса точки пересечения касательной к кривой нагревания в ее начальной точке с прямой, соответствующей установившейся температуре (отрезок АВ на рисунке 1). За это время катушка может нагреться до установившейся температуры, если нет теплопередачи в окружающую среду. В действительности за время, равное постоянной времени нагрева, превышение температуры катушки составляет 0,632τуст. Как правило, температуру катушки можно считать установившейся через время, в 3—5 раз большее, чем постоянная времени нагрева.

Рисунок 1 — Кривая нагревания

Температуру катушки можно измерить методом сопротивления и методом термопары.

Методом сопротивления превышение температуры катушки определяется по изменению ее активного сопротивления в процессе нагревания в соответствии с ГОСТ 2933—83:

| τ=Rг-RхRхK+θох+θох-θог | (4.4) |
| --- | --- |

где Rг, Rх — сопротивление нагретой и холодной катушек, Ом;

K — величина, обратная температурному коэффициенту сопротивления (для медной проволоки K= 235, для алюминиевой K=245);

θох, θог — температура окружающей среды при измерении сопротивления холодной и нагретой катушек, °С.

Если температура окружающей среды в процессе выполнения лабораторной работы не изменяется θох = θог = θо, то

| τ=Rг-RхRхK+θо | (4.5) |
| --- | --- |

Методом сопротивления определяется средняя температура перегрева катушки.

Сопротивление катушки можно измерить мостом постоянного тока или определить с помощью вольтметра и амперметра.

Методом термопары можно определить температуру катушки в различных слоях. Для этого при изготовлении катушки термопары нужно заложить внутрь нее. Термопара представляет собой два разнородных проводника, спаянных у рабочего конца, который нагревается. На другом конце термопары при этом наводится термо-ЭДС, которую можно измерить милливольтметром. После изготовления термопары ее градуируют, т. е. определяют значение термо-ЭДС при определенной температуре. На рисунке 2 приведена градуировочная кривая для медьконстантановой термопары.

Рисунок 2 — Градуировочная кривая термопары

1.3 Контрольные вопросы

- Почему нагреваются катушки электрических аппаратов?

- Объясните характер изменения температуры при нагревании катушек.

- Каков физический смысл постоянной времени нагрева?

- Чему равна температура перегрева катушки через время, в два раза большее, чем постоянная времени нагрева, если τуст =60°С?

- Какими способами можно определить температуру катушки?

- Почему температура катушки неодинакова в разных ее слоях?

- Как изменяется сопротивление катушки при нагревании?

- Как изменяется мощность, потребляемая катушкой постоянного напряжения при нагревании?

1.4 Последовательность выполнения работы

1.4.1	Ознакомиться с установкой для проведения лабораторной работы и с обмоточными данными катушек. Установка содержит катушку электрического аппарата, вовнутрь которой заложено четыре медьконстантановых термопары. Выводы термопар подсоединены к галетному переключателю.

1.4.2 Собрать схему (рисунок 3). Выяснить назначение каждого элемента, записать данные измерительных приборов и температуру окружающей среды.

1.4.3 Исследовать процесс нагревания катушки во времени. Для этого установить заданное напряжение на катушке и через равные промежутки времени замерять ток, протекающий по катушке, и определять ее сопротивление Rк=UкIк. Результаты замеров и вычислений записать в таблица 2.

Рисунок 3 - Схема для исследования нагревания катушки

1, 2, 3, 4 - термопары; SN - двухполюсный четырехпозиционный переключатель

Во время опыта напряжение на катушке нужно поддерживать неизменным. Превышение температуры катушки над температурой окружающей среды определять по формуле (4.5).

1.4.4 По результатам таблица 2 построить график τ=ft при неизменном напряжении на катушке и графически определить постоянную времени нагрева катушки.

Таблица 2 - Результаты замеров и вычислений

| Время нагревания катушки, мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iк, мА | 0 | 5 | 7 | 12 | 18 | 25 | 32 | 37 | 40 | 42 | 44,5 | 45 |
| Rк, Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| τ, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Материал контакта: четные варианты –медь, нечетные варианты – алюминий

Рабочее напряжение: четные варианты Uk = 110B, нечетные Uk=56B

1.4.5 Определить температуру перегрева во внутренних слоях катушки через заданное время. Для этого милливольтметром замерить термо-ЭДС в каждом положении галетного переключателя SN. По значению термо-ЭДС и градуировочной кривой (рисунок 2) определить температуру. Результаты записать в таблицу 3.

Таблица 3 - Результаты замеров и вычислений

| Номер термопары | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Термо-ЭДС, мВ | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 4 |
| Температура перегрева, °C |  |  |  |  |

1.4.6 По данным таблицы 3 построить график изменения температуры по толщине намотки катушки. При построении графика считать, что термопары расположены на одинаковом расстоянии друг от друга.

1.4.7 Проанализировать полученные результаты и сделать выводы по выполненной работе.

1.4.8 Ответить на вопросы.