ЗАДАНИЕ 3

Выбрать трансформатор тока внутренней установки для цепи  элемента электрической сети. Проверить его в классе точности, стойкости к воздействию токов короткого замыкания. Если класс точности не задан, принять его самостоятельно по виду электрического элемента. По первой букве фамилии выбрать элемент в таблице 5, к которому выбирается трансформатор тока, по последней цифре шифра принимаются исходные данные к расчету по таблицам №№ 10,11,12,13. Недостающие данные принять по[2] , [3].

Таблица5

| А, Д, И, Н, Л, Х, Э | Б, Е, К,О, Т, Ц, С | В, П, У, Ш, Ю, Р | Г ,З, М, Ж, Ф, Щ, Я |
| --- | --- | --- | --- |
| Силовой трансформатор | Отходящая Кабельная линия | Двигатель | Линия ввода |

3.4.1 УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 3

Трансформатор тока выбирается: по напряжению установки; по длительному  току нагрузки;

,                              (3.4.1)

По электродинамической стойкости:

или                             (3.4.2)

где iУ – ударный ток КЗ по расчету; kЭД – кратность электродинамической стойкости по каталогу; I1.НОМ – номинальный первичный ток трансформатора тока; iДИН – ток электродинамической стойкости.

По термической стойкости:

или                  (3.4.3)

где ВК – тепловой импульс КЗ по расчету; kt – кратность термической стойкости по каталогу; tТЕР – время термической стойкости по каталогу;

IТЕР – ток термической стойкости по каталогу.

По вторичной нагрузке: Z 2.НОМ   Z 2

Где - Z 2 – вторичная нагрузка трансформатора тока;

Z 2.НОМ  - допустимая нагрузка трансформатора в выбранном классе точности.

Поскольку, индуктивное сопротивление вторичных цепей мало, можно принять Z 2  r2.

(3.4.4)

(3.4.5)

где r ПРИБ   - сопротивление приборов;  I2.НОМ – вторичный номинальный ток.

Сопротивление приборов принимается равным rПРИБ = 0,05 Ом при двух-трех приборах и 0,1 Ом при большем числе приборов. Чтобы трансформатор тока работал в нужном классе точности нужно чтобы соблюдалось (3.4),для этого рассчитывается сопротивление соединительных проводов.

отсюда можно определить сечение соединительных проводов:

(3.4.6)

где  - удельное сопротивление материала провода, для медных жил

= 0,0175, для алюминиевых = 0,0283.

- расчетная длина проводов , зависящая от схемы соединения трансформаторов тока, ее можно принять равной , м

Все цепи ГРУ 6-10 кВ, кроме линий к потребителям . . . . . . . . . . . . . 40 – 60

Цепи генераторного напряжения блочных электростанций . . . . . . . .20 - 40

Линии 6-10 кВ к потребителям. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 6

Все цепи РУ:

35 кВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60-75

110 кВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .75 – 100

220 кВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150

330-500 кВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 - 175

Выбранное сечение по условию прочности не должно быть менее 4 мм2 для алюминиевых жил, -2,5 для медных проводников. Сечение выше 6 мм2 не применяется

Таблица 10. Силовой трансформатор

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность трансформатора, SНОМ, кВА | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 1000 | 2500 | 2500 | 1600 | 4000 |
| Напряжение U1/U2, кВ | 10/0,66 | 6/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 35/10 | 10/0,4 | 35/6 | 35/10 | 35/6 | 35/10 |
| Наименование присоединяемых приборов | Амперметр – 1 шт, счетчик активной энергии – 1шт, счетчик реактивной энергии – 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина соединительных проводов до ТТ, LРАСЧ, м | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| Схема соединения трансформатора тока | Непол ная звезда | Звез да | Неполная звезда | Звез да | Неполная звезда | Звез да | Неполная звезда | Звез да | Неполная звезда | Звез да |
| Ток короткого замыкания сверхпереходной, IПО=I// кА | 9,2 | 12,4 | 16,5 | 15,3 | 12,1 | 12,6 | 17,9 | 21,1 | 13,6 | 17,4 |
| Ток короткого замыкания ударный,iУ, кА | 14,3 | 18,7 | 24 | 27,6 | 16 | 18,4 | 23 | 32 | 20,6 | 11,7 |

Таблица 11. Отходящая кабельная линия

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная активная мощность, РР, кВт | 890 | 739 | 615 | 1615 | 954 | 4868 | 1259 | 2584 | 3352 | 1286 |
| Расчетная реактивная мощность, QР, кВАр | 734,3 | 632,75 | 459 | 1293,4 | 841,3 | 2554,4 | 884,9 | 2445,9 | 864,2 | 941,45 |
| Напряжение линии, кВ | 10 | 6 | 6 | 10 | 35 | 110 | 35 | 110 | 35 | 10 |
| Наименование присоединяемых приборов | Амперметр – 1 шт, расчетные счетчики активной – 1шт, реактивной энергии – 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина соединительных проводов до ТТ, lРАСЧ, м | 4,5 | 4 | 5 | 6 | 47 | 91 | 34 | 78 | 44 | 5,8 |
| Класс точности | 0,5 | 10Р | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 10Р | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| Ток короткого замыкания сверхпереходной, I по, кА | 9,2 | 12,4 | 16,5 | 18,3 | 17,1 | 22,6 | 17,9 | 21,1 | 13,6 | 7,4 |
| Ток короткого замыкания ударный, iу, кА | 14,3 | 18,7 | 25 | 27,6 | 26 | 34,4 | 27 | 32 | 20,6 | 11,7 |

Таблица 12. Линия ввода Номер варианта; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 0. Расчетный ток линии Iр, А; 318; 750; 935; 472; 541; 396; 868; 170; 869; 87. Наименование подключаемых приборов; Амперметр - 3, расчетные счетчики активной – 1 шт, реактивной энергии – 1 шт. Длина проводов LРАСЧ, м; 4; 5; 6; 4; 60; 100; 120; 65; 70; 80. Класс точности; 0,5; 10Р; 0,5; 1,0; 0,5; 10Р; 0,5; 1,0; 10Р; 1,0. Тип трансфор- матора тока; ТПЛ-10; ТЛК-10-1; ТОЛ-10; ТПОЛ-20; ТЛК-35; ТФЗМ 220Б-III; ТФЗМ 220Б-1V; ТФЗМ- 35А У1; ТПОЛ-35; ТФЗМ110Б-1. Ток КЗ сверхпе реходной, IПО, кА; 19,3; 28,6; 53,8; 37, 4; 42,1; 28.2; 14,6; 24; 15; 7,3. Ток КЗ ударный, iу, кА; 30; 52; 74; 58; 65; 44; 25; 31; 23; 12. Примечание: схему соединения трансформаторов тока принять самостоятельно

Таблица 13. Двигатели Номер варианта; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 0. Тип двигателя; А313-59-6У4; А313-62-8У4; ДАЗО2-17-44-8У1; ДАЗО2-18-76-12/16У1; ДАЗО4—560УК-6У1; 2АЗМ1600 6000 УХЛ4; 2А2500 6000 УХЛ4; АКНЗ-2-17-57-10У3; СДН15-76-613; СДН15-49-10У3. Мощность номинальная Рн, кВт; 800; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2500; 1600; 2500; 1250. Напряжение, UНОМ, кВ; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 10; 10. КПД, %; 94,5; 94; 93,5; 90,5; 95,8; 96,5; 96,5; 95,2; 96; 95. Cos; 0,87; 0,84; 0,85; 0,86; 0,86; 0,9; 0,92; 0,86; 1; 1. Наименование приборов; Амперметр - 1 шт. Сверхпереходной ток КЗ,IПО, кА; 9,2; 12,4; 16,5; 15,3; 12,1; 12,6; 17,9; 21,1; 13,6; 17,4. Ударный ток КЗ, iу, кА; 14,3; 18,7; 24; 27,6; 16; 18,4; 23; 32; 20,6; 11,7.