ЗАДАНИЕ 5

В цепи силового трансформатора установлен выключатель нагрузки. В соответствии с первой буквой фамилии студента выбрать выключатель нагрузки для цепи силового трансформатора из таблицы 14. К нему выбрать предохранитель, разъединитель. Данные для расчета и выбора предохранителя в таблице 9. Паспортные данные аппаратов принять по [2].

Таблица 14

| А, Е, Л, Р, Х Э | Б, Ж, М, С, Х, Ю | В, З, Н, Т, Ц | Г, И, О, У, Ш | Д, К, П, Ф, Щ, Я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНР-10/400-Зу3 | ВНРп-10/400-10Зу3 | ВНРп-10/400-10з3У3 | ВНРп-10/400-10зпУ3 | ВНРп-10/400-10зп3У3 |

4.2.1 УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 2

Работа состоит из  выбора и проверки предохранителя и проверки разъединителя и выключателя нагрузки.

Выбор предохранителя

Предохранитель высокого напряжения выбирается по тем же условиям, что и низковольтный по (3.2.7), (3.2.8), (3.2.9).

Плавкая вставка выбирается с учетом расчетного тока нагрузки на высокой стороне и максимального кратковременного тока нагрузки с низкой стороны трансформатора IПИК.

(4.2.1)

(4.2.2)

где IПИК(ВН) – пиковый ток низкой стороны, переведенный на высокую сторону по (3.2.6)

(4.2.3)

После выбора предохранителя определить время перегорания плавкой вставки при КЗ на низкой и высокой стороне   трансформатора. которое принять за время срабатывания защиты. Время , в течении которого должен перегореть предохранитель, хотя бы в одной фазе зависит от того на какой ступени защиты установлен аппарат. Для данных расчетов время перегорания при КЗ на высокой стороне должно находиться в интервале 0,3<tЗ<0,8 c, при КЗ на низкой стороне более 0,3 с, т.е выше времени срабатывания автоматического выключателя, устанавливаемого на вводе низкой стороны. Если время сильно отличается от указанного интервала принять предохранитель с другой плавкой вставкой. Расчетное время определяется по время токовым характеристикам по [6].

При выборе разъединителя  выключателя нагрузки учесть положения  ПУЭ §1.4.3:

- аппараты и проводники, защищаемые плавкими предохранителями на номинальный ток до 60 А не проверяются по электродинамической стойкости;

- аппараты и проводники, защищаемые плавкими предохранителями независимо от их номинального тока и типа не проверяются по  термической стойкости.

Цепь считается защищенной плавким предохранителем, если он способен отключить наименьший возможный аварийный ток данной цепи.

Выбор разъединителя

Разъединитель выбирается по длительно допустимому току, напряжению установки, затем проверяется по стойкости к воздействию токов КЗ. Все данные свести в таблицу 15.

Таблица 15

| Условия выбора и проверки | Расчетные или исходные данные | Каталожные данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выключателя нагрузки | Разъединителя |

Таблица 9

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность трансфор Матора SНОМ, кВА | 630 | 400 | 630 | 1000 | 400 | 250 | 630 | 1000 | 250 | 400 |
| Напряжение трансфор- матора U 1/U 2, кВ, | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,66 | 10/0,66 | 6/0,66 | 10/0,66 | 6/0,4 | 10/0,66 |
| Расчетный ток нагрузки на 0,4 кВ, IР, А | 356 | 176 | 355 | 580 | 386 | 200 | 619 | 811 | 200 | 356 |
| Пиковый ток на 0,4 кВ | 620 | 750 | 560 | 5840 | 1080 | 650 | 2100 | 2500 | 790 | 1400 |
| Ток КЗ на высоком напряжении, I//, кА | 8 | 6,5 | 6 | 7 | 7,8 | 8 | 9 | 9,5 | 6 | 7 |
| Ток КЗ на низком напряжении, I//, кА | 2 | 3,5 | 2 | 3 | 3 | 2,8 | 3 | 4,5 | 4 | 3 |